{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 220"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Комарнівський п/м Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 220"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 155/16, чинне до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"КОМАРНО - ДЕРЖКОРДОН\" Ду700",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу,        101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8241.3538949100002},34.504899999999999,{"$f":"P11/3.6","v":9.5846944444444446},{"$f":"S11*238.8459","v":9140.6325930000003},38.270000000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.630555555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8241.3538949100002},34.504899999999999,9.5846944444444446,{"$f":"S12*238.8459","v":9140.6325930000003},38.270000000000003,10.630555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8241.3538949100002},34.504899999999999,9.5846944444444446,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,95.888400000000004,2.2332999999999998,0.72070000000000001,0.1143,0.11409999999999999,1.6000000000000001E-3,2.2100000000000002E-2,1.54E-2,1.1299999999999999E-2,5.4000000000000003E-3,0.71499999999999997,0.15840000000000001,0.70040000000000002,{"$f":"P14*238.8459","v":8197.549556850001},34.3215,9.5337499999999995,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,11914,49.88,{"$f":"V14/3.6","v":13.855555555555556},-20.9,null,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.549556850001,34.3215,9.5337499999999995,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.549556850001,34.3215,9.5337499999999995,9069,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.549556850001,34.3215,9.5337499999999995,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.549556850001,34.3215,9.5337499999999995,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.549556850001,34.3215,9.5337499999999995,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,95.663899999999998,2.4152,0.76700000000000002,0.1211,0.1195,1.6000000000000001E-3,2.1999999999999999E-2,1.5299999999999999E-2,1.03E-2,5.3E-3,0.67930000000000001,0.17949999999999999,0.70230000000000004,8217.7798045799991,34.406199999999998,9.5572777777777773,9108.8660882999993,38.137,10.593611111111111,11927,49.94,{"$f":"V20/3.6","v":13.872222222222222},-20.5,null,null,null,null,100,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.7798045799991,34.406199999999998,9.5572777777777773,9108.8660882999993,38.137,10.593611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.7798045799991,34.406199999999998,9.5572777777777773,9108.8660882999993,38.137,10.593611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.7798045799991,34.406199999999998,9.5572777777777773,9108.8660882999993,38.137,10.593611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.7798045799991,34.406199999999998,9.5572777777777773,9108.8660882999993,38.137,10.593611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.7798045799991,34.406199999999998,9.5572777777777773,9108.8660882999993,38.137,10.593611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.7798045799991,34.406199999999998,9.5572777777777773,9108.8660882999993,38.137,10.593611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.7798045799991,34.406199999999998,9.5572777777777773,9108.8660882999993,38.137,10.593611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.7798045799991,34.406199999999998,9.5572777777777773,9108.8660882999993,38.137,10.593611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,95.570899999999995,2.4759000000000002,0.77880000000000005,0.1191,0.1145,1.2999999999999999E-3,2.0799999999999999E-2,1.5299999999999999E-2,7.4999999999999997E-3,5.3E-3,0.70550000000000002,0.18509999999999999,0.70269999999999999,8217.9947658900001,34.4071,9.5575277777777767,9106.4776293000014,38.127000000000002,10.590833333333334,11923,49.92,{"$f":"V29/3.6","v":13.866666666666667},-23.1,null,null,null,null,100,"ОК"]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.9947658900001,34.4071,9.5575277777777767,9106.4776293000014,38.127000000000002,10.590833333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.9947658900001,34.4071,9.5575277777777767,9106.4776293000014,38.127000000000002,10.590833333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.9947658900001,34.4071,9.5575277777777767,9106.4776293000014,38.127000000000002,10.590833333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.9947658900001,34.4071,9.5575277777777767,9106.4776293000014,38.127000000000002,10.590833333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.9947658900001,34.4071,9.5575277777777767,9106.4776293000014,38.127000000000002,10.590833333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,95.745999999999995,2.3386999999999998,0.74650000000000005,0.11609999999999999,0.11360000000000001,1.8E-3,2.1499999999999998E-2,1.5800000000000002E-2,9.9000000000000008E-3,5.1999999999999998E-3,0.71509999999999996,0.16980000000000001,0.70140000000000002,8206.2913167900006,34.3581,9.5439166666666662,9102.1784031000007,38.109000000000002,10.585833333333333,11918,49.9,{"$f":"V35/3.6","v":13.861111111111111},-21.2,null,2.0000000000000002E-5,5.0000000000000002E-5,0,100.00000000000001,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.2913167900006,34.3581,9.5439166666666662,9102.1784031000007,38.109000000000002,{"$f":"S36/3.6","v":10.585833333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.2913167900006,34.3581,9.5439166666666662,9102.1784031000007,38.109000000000002,10.585833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.2913167900006,34.3581,9.5439166666666662,9102.1784031000007,38.109000000000002,10.585833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.2913167900006,34.3581,9.5439166666666662,9102.1784031000007,38.109000000000002,10.585833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.2913167900006,34.3581,9.5439166666666662,9102.1784031000007,38.109000000000002,10.585833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.8423292560765,34.38971457854656,9.5526984940407136,9104.82028782614,38.123094863004738,10.589748573056871]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління БібрськогоЛВУМГ                                                                                                                    Саловський Б.Й.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Х і м і к                                                                                                                                                                               Книшик У.П.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                          Кузьмін Т.Б."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 220"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Дроздовичі",38.118072992148619,9105,10.588353608930172]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 220",null,38.119999999999997,9105,10.59]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                     Саловський Б.Й.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Х і м і к                                                                                                                       Книшик У.П.                                                                                                      "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                              Кузьмін Т.Б."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]