## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 41
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Яготинське ЛВУМГ | [5 empty] | Маршрут № 41
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № |  | 70А-100-15 |  | чинно до |  | 31.12.2018р. |  |  |  | по газопроводу "ШЕБЕЛИНКА-ПОЛТАВА-КИЇВ" | [10 empty] | за період з |  | 2017-04-01 |  | по | 2017-04-30
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси за вуглеводнями, °С | Вміст сірководню, г/м3 | Вміст меркаптанової сірки, г/м3 | Вміст механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8215 | 34.39 | 9.55 | 9096 | 38.08 | 10.58 | 11539 | 48.31 | 13.42
2 | [13 empty] | 8215 | 34.39 | 9.55 | 9096 | 38.08 | 10.58
3 | 89,3149 | 5,1209 | 1,0838 | 0,1189 | 0,1760 | 4,3749E-5 | 0,0439 | 0,0348 | 0,0614 | 0,0048 | 1,4488 | 2,5918 | 0.7573 | 8210 | 34.37 | 9.55 | 9089 | 38.05 | 10.57 | 11462 | 47.99 | 13.33
4 | [13 empty] | 8210 | 34.37 | 9.55 | 9089 | 38.05 | 10.57 | [7 empty] | відсут
5 | [13 empty] | 8210 | 34.37 | 9.55 | 9089 | 38.05 | 10.57
6 | [13 empty] | 8210 | 34.37 | 9.55 | 9089 | 38.05 | 10.57 | [5 empty] | <0,006 | <0,02
7 | [13 empty] | 8210 | 34.37 | 9.55 | 9089 | 38.05 | 10.57
8 | [13 empty] | 8210 | 34.37 | 9.55 | 9089 | 38.05 | 10.57
9 | [13 empty] | 8210 | 34.37 | 9.55 | 9089 | 38.05 | 10.57
10 | 89,6631 | 4,9182 | 1,0590 | 0,1197 | 0,1817 | 2,9787E-5 | 0,0465 | 0,0369 | 0,0559 | 0,0054 | 1,5114 | 2,4022 | 0,7540 | 8205 | 34.35 | 9.54 | 9084 | 38.03 | 10.56 | 11481 | 48.07 | 13.35
11 | [13 empty] | 8205 | 34.35 | 9.54 | 9084 | 38.03 | 10.56
12 | [13 empty] | 8205 | 34.35 | 9.54 | 9084 | 38.03 | 10.56
13 | [13 empty] | 8205 | 34.35 | 9.54 | 9084 | 38.03 | 10.56
14 | [13 empty] | 8205 | 34.35 | 9.54 | 9084 | 38.03 | 10.56
15 | [13 empty] | 8205 | 34.35 | 9.54 | 9084 | 38.03 | 10.56
16 | [13 empty] | 8205 | 34.35 | 9.54 | 9084 | 38.03 | 10.56
17 | [13 empty] | 8205 | 34.35 | 9.54 | 9084 | 38.03 | 10.56
18 | 89.5759 | 4.9851 | 1.0675 | 0.1182 | 0.1797 | 0 | 0.0465 | 0.0375 | 0.0722 | 0.0057 | 1.5459 | 2.3659 | 0.7547 | 8214 | 34.39 | 9.55 | 9094 | 38.08 | 10.58 | 11489 | 48.1 | 13.36 | -11.6 | -13
19 | [13 empty] | 8214 | 34.39 | 9.55 | 9094 | 38.08 | 10.58
20 | [13 empty] | 8214 | 34.39 | 9.55 | 9094 | 38.08 | 10.58
21 | [13 empty] | 8214 | 34.39 | 9.55 | 9094 | 38.08 | 10.58
22 | [13 empty] | 8214 | 34.39 | 9.55 | 9094 | 38.08 | 10.58
23 | [13 empty] | 8214 | 34.39 | 9.55 | 9094 | 38.08 | 10.58
24 | 89,9856 | 4,9243 | 1,1022 | 0,1163 | 0,1784 | 0,0003 | 0,0427 | 0,0354 | 0,0591 | 0,0028 | 1,6183 | 1,9346 | 0.7495 | 8238 | 34.49 | 9.58 | 9120 | 38.18 | 10.61 | 11562 | 48.41 | 13.45
25 | [13 empty] | 8238 | 34.49 | 9.58 | 9120 | 38.18 | 10.61
26 | [13 empty] | 8238 | 34.49 | 9.58 | 9120 | 38.18 | 10.61
27 | [13 empty] | 8238 | 34.49 | 9.58 | 9120 | 38.18 | 10.61
28 | [13 empty] | 8238 | 34.49 | 9.58 | 9120 | 38.18 | 10.61
29 | [13 empty] | 8238 | 34.49 | 9.58 | 9120 | 38.18 | 10.61
30 | [13 empty] | 8238 | 34.49 | 9.58 | 9120 | 38.18 | 10.61
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8214.5975 | 34.3908 | 9.552 | 9094 | 38.076 | 10.5772
Середньозважене значення теплоти згоряння:
[14 empty] | 8216.3333 | 34.398 | 9.5543 | 9096.3667 | 38.083 | 10.5793
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ Приймак М.А. 03.05.2017р
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії Бугера Т.О.
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Начальник служби метрології Калитюк ОА.
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата

## додаток1
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 41
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | МДж/м³ | ккал/м³ | кВт*год./м³
Полтавська | Березова Рудка | 38.0758 | 9094.2448 | 10.5766
| Вікторія | 38.0754 | 9094.1478 | 10.5765
| Майорщина | 38.0764 | 9094.3973 | 10.5768
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №41 |  | 38.076 | 9094.2912 | 10.5767
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ Приймак М.А. |  |  |  |  | 03.05.17 р
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  |  | прізвище | підпис | дата
Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії Бугера Т.О.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  |  | прізвище | підпис | дата
Начальник служби газовимірювань та метрології Калитюк О.А.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  |  | прізвище | підпис | дата