{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[48,1,48,26],[8,11,9,11],[40,18,41,18],[40,19,41,19],[40,14,41,14],[41,7,41,13],[40,15,41,15],[40,16,41,16],[40,17,41,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[44,1,44,26],[40,0,40,13],[8,3,9,3],[46,1,46,26],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[40,20,40,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 171"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сумським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Сумигаз\""]
["Сумського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 171"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РУ-1071/12 чинне до  10 травня 2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"УРЕНГОЙ-ПОМАРИ-УЖГОРОД\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$41+$N$41","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,95.460700000000003,2.5990000000000002,0.82530000000000003,0.124,0.121,1.5E-3,2.18E-2,1.5900000000000001E-2,1.17E-2,4.4000000000000003E-3,0.623,0.192,0.70409999999999995,{"$f":"P13*238.8459","v":8242.5720089999995},34.51,{"$f":"P13/3.6","v":9.5861111111111104},{"$f":"S13*238.8459","v":9133.4672160000009},38.24,{"$f":"S13/3.6","v":10.622222222222222},{"$f":"V13*238.8459","v":11947.071918000001},50.02,{"$f":"V13/3.6","v":13.894444444444446},-23.1,null,null,null,null,100.0003,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,-23.4,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,95.491299999999995,2.5859999999999999,0.82299999999999995,0.123,0.12,1.5E-3,2.1700000000000001E-2,1.52E-2,1.2E-2,4.3E-3,0.60599999999999998,0.19600000000000001,0.70389999999999997,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,{"$f":"V20*238.8459","v":11947.071918000001},50.02,{"$f":"V20/3.6","v":13.894444444444446},-23.3,null,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,-23.4,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,-23.5,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,-23.4,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,-23.9,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,95.407200000000003,2.6240000000000001,0.83499999999999996,0.125,0.122,1.6000000000000001E-3,2.2499999999999999E-2,1.6299999999999999E-2,1.2999999999999999E-2,4.4000000000000003E-3,0.62,0.20899999999999999,0.7046,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9135.8556750000007,38.25,10.625,{"$f":"V28*238.8459","v":11944.683459},50.01,{"$f":"V28/3.6","v":13.891666666666666},-23.7,null,1E-4,"<0,01",0,100,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,-23.1,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,-23.3,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,-23.2,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.304199999999994,2.6850000000000001,0.85,0.129,0.126,1.8E-3,2.3400000000000001E-2,1.6799999999999999E-2,1.3299999999999999E-2,4.4999999999999997E-3,0.625,0.221,0.70550000000000002,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,{"$f":"V34*238.8459","v":11947.071918000001},50.02,{"$f":"V34/3.6","v":13.894444444444446},-16.899999999999999,null,null,null,null,100,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,null,null,null,-20.8,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,null,null,null,-21.3,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,null,null,null,-22.9,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,null,null,null,-22.3,null,null,null,null,0]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245.1709637184704,34.520881303461643,9.5891336954060122,9136.0661707184681,38.250881303461654,10.625244806517124]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Сумського ЛВУМГ                                                                                                              Соловйов О.Б.                                                                          03.05.2017"]
[null,null,"Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач ВХАЛ                                                                                                                                                Журавльова В.В.                                                                      03.05.2017     "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                               Соловйов А.І.                                                                           03.05.2017    "]
[null,null,"Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":5,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №171"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Сумська область","ГРС Северинівка",38.251057264686956,9136.1081983356944,10.625293684635265]
[null,"ГРС Миколаївка (Жовтневе)",38.250839300355025,9136.0561384486664,10.625233138987507]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 171",null,38.250881303461654,9136.0661707184718,10.625244806517125]
[]
[]
[]
["Головний інженер Сумського ЛВУМГ                                                                                                                                      ",null,"Соловйов О.Б. ",null,"2017-05-03"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач ВХАЛ                                                                                                                                                                                                  ",null,"Журавльова В.В.  ",null,"2017-05-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби МтаГВ                                                                                ",null,"Соловйов А.І.",null,"2017-05-03"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]