{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 600"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Первомайським п/м Первомайського  ЛВУМГ філії  \"УМГ \"Харківтрансгаз\" та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\""]
["Первомайський п/м Первомайське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 600"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №100-356/2015 чинне до  20.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"СОЮЗ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси    за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси     за     вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С₁","етан, С₂","пропан, С₃","ізо-бутан, і-С₄","н-бутан, н-С₄","нео-пентан, нео-С₅","ізо-пентан, і-С₅","н-пентан, н-С₅","гексани та вищі, С₆₊","кисень, О₂","азот, N₂","діоксид вуглецю, CО₂",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8178.1313851800005},34.240200000000002,{"$f":"P11/3.6","v":9.5111666666666661},{"$f":"S11*238.8459","v":9068.9788229999995},37.97,{"$f":"S11/3.6","v":10.547222222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8178.1313851800005},34.240200000000002,9.5111666666666661,{"$f":"S12*238.8459","v":9068.9788229999995},37.97,10.547222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B12:M12)+$K$42+$N$42","v":0}]
[3,96.161699999999996,2.1013000000000002,0.65249999999999997,0.1021,9.7799999999999998E-2,1.2999999999999999E-3,1.83E-2,1.2699999999999999E-2,1.0800000000000001E-2,1.2500000000000001E-2,0.68289999999999995,0.14610000000000001,0.69799999999999995,8178.2508081299993,34.240699999999997,9.5113055555555537,9069.2176688999989,37.970999999999997,10.547499999999999,{"$f":"V13*238.8459","v":11913.70514577},49.880299999999998,{"$f":"V13/3.6","v":13.855638888888889},-18.899999999999999,-18.5,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,96.138400000000004,2.109,0.6583,0.10349999999999999,9.9900000000000003E-2,1.4E-3,1.8800000000000001E-2,1.2999999999999999E-2,1.0999999999999999E-2,1.15E-2,0.6885,0.1467,0.69820000000000004,8179.9227294300008,34.247700000000002,9.5132500000000011,9071.0090131500001,37.978499999999997,10.549583333333333,11914.1111838,49.881999999999998,{"$f":"V14/3.6","v":13.85611111111111},-17.3,-17,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,96.066699999999997,2.1484000000000001,0.66969999999999996,0.1055,0.1013,1.4E-3,1.89E-2,1.29E-2,1.06E-2,1.3599999999999999E-2,0.70169999999999999,0.14929999999999999,0.69869999999999999,8182.8844185900007,34.260100000000001,9.516694444444445,9074.11400985,37.991500000000002,10.553194444444445,11913.72903036,49.880400000000002,13.855666666666666,-20.2,-20.100000000000001,null,null,null,100,"ОК"]
[6,96.069699999999997,2.1703999999999999,0.68259999999999998,0.1072,0.1033,1.4E-3,1.9E-2,1.35E-2,1.1299999999999999E-2,1.09E-2,0.66169999999999995,0.14899999999999999,0.69889999999999997,8190.3841798499998,34.291499999999999,9.5254166666666666,9082.2825396299995,38.025700000000001,10.562694444444444,11923.06790505,49.919499999999999,{"$f":"V16/3.6","v":13.866527777777778},-17.7,-17.3,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[7,96.107699999999994,2.1509999999999998,0.67400000000000004,0.1057,0.10100000000000001,1.2999999999999999E-3,1.84E-2,1.29E-2,1.06E-2,1.0999999999999999E-2,0.65849999999999997,0.14779999999999999,0.69850000000000001,8187.2075293799999,34.278199999999998,9.5217222222222215,9078.8909278499996,38.011499999999998,10.55875,11921.682598829999,49.913699999999999,13.864916666666666,-14.8,-14.5,null,null,null,99.999899999999997," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P18*238.8459","v":8187.2075293799999},34.278199999999998,{"$f":"P18/3.6","v":9.5217222222222215},{"$f":"S18*238.8459","v":9078.8909278499996},38.011499999999998,{"$f":"S18/3.6","v":10.55875},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.2075293799999,34.278199999999998,9.5217222222222215,9078.8909278499996,38.011499999999998,10.55875,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,96.043499999999995,2.1806999999999999,0.68659999999999999,0.1081,0.10489999999999999,1.4E-3,1.9699999999999999E-2,1.3899999999999999E-2,1.1900000000000001E-2,1.26E-2,0.66679999999999995,0.14990000000000001,0.69910000000000005,8191.8411398400003,34.297600000000003,9.5271111111111111,9083.8350379800013,38.032200000000003,10.564500000000001,11923.02013587,49.9193,13.866472222222221,-19.899999999999999,-19.2,null,null,null,100,"ОК"]
[11,96.053200000000004,2.1934999999999998,0.67510000000000003,0.10489999999999999,0.1003,1.2999999999999999E-3,1.8700000000000001E-2,1.32E-2,1.21E-2,1.1599999999999999E-2,0.65949999999999998,0.15679999999999999,0.69889999999999997,8189.4765654299999,34.287700000000001,9.5243611111111104,9081.2793868500012,38.021500000000003,10.561527777777778,11921.37209916,49.912399999999998,13.864555555555555,-21,-19.7,null,null,null,100.00020000000001," "]
[12,96.063900000000004,2.1823000000000001,0.66479999999999995,0.1024,9.74E-2,1.2999999999999999E-3,1.8100000000000002E-2,1.2500000000000001E-2,1.12E-2,1.2500000000000001E-2,0.67320000000000002,0.16039999999999999,0.69869999999999999,8184.4846861200012,34.266800000000003,9.5185555555555563,9075.8814695099991,37.998899999999999,10.555249999999999,11916.14137395,49.890500000000003,13.858472222222222,-24.3,-23.4,null,null,"не виявлено",100,"ОК"]
[13,96.071100000000001,2.1648999999999998,0.66310000000000002,0.10199999999999999,9.7600000000000006E-2,1.2999999999999999E-3,1.8100000000000002E-2,1.2699999999999999E-2,1.0999999999999999E-2,1.24E-2,0.68489999999999995,0.161,0.6986,8182.1201117100009,34.256900000000002,9.5158055555555556,9073.325818379999,37.988199999999999,10.552277777777777,11913.346876919999,49.878799999999998,13.855222222222221,-23.4,-22.3,"не виявлено",3.6999999999999999E-4,null,100.0001," "]
[14,96.212599999999995,2.0792999999999999,0.64490000000000003,9.9699999999999997E-2,9.6199999999999994E-2,1.2999999999999999E-3,1.8200000000000001E-2,1.26E-2,1.09E-2,1.1900000000000001E-2,0.66759999999999997,0.14480000000000001,0.6976,8176.5311176499999,34.233499999999999,9.5093055555555548,9067.4263246500013,37.963500000000003,10.545416666666668,11914.660529370001,49.884300000000003,13.85675,-23.1,-21.8,null,null,null,100,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176.5311176499999,34.233499999999999,9.5093055555555548,9067.4263246500013,37.963500000000003,10.545416666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176.5311176499999,34.233499999999999,9.5093055555555548,9067.4263246500013,37.963500000000003,10.545416666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176.5311176499999,34.233499999999999,9.5093055555555548,9067.4263246500013,37.963500000000003,10.545416666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,96.175399999999996,2.0634999999999999,0.63570000000000004,9.8500000000000004E-2,9.4399999999999998E-2,1.2999999999999999E-3,1.8100000000000002E-2,1.24E-2,1.04E-2,1.41E-2,0.72640000000000005,0.14990000000000001,0.69769999999999999,8168.3387032799992,34.199199999999998,9.4997777777777763,9058.4457188100005,37.925899999999999,10.534972222222221,11902.07335044,49.831600000000002,13.842111111111111,-22.9,-21.9,null,null,null,100.0001," "]
[19,96.187299999999993,2.0417999999999998,0.63349999999999995,9.8699999999999996E-2,9.6000000000000002E-2,1.2999999999999999E-3,1.8700000000000001E-2,1.2999999999999999E-2,1.06E-2,1.46E-2,0.73760000000000003,0.14649999999999999,0.6976,8166.7145511600002,34.192399999999999,9.4978888888888893,9056.6782591499996,37.918500000000002,10.532916666666667,11900.305890779999,49.824199999999998,13.840055555555555,-21.9,-21.2,null,null,null,99.999599999999987," "]
[20,96.097700000000003,2.0830000000000002,0.63900000000000001,9.9000000000000005E-2,9.6799999999999997E-2,1.2999999999999999E-3,1.9099999999999999E-2,1.3599999999999999E-2,1.17E-2,1.5699999999999999E-2,0.76919999999999999,0.15390000000000001,0.69820000000000004,8167.55051181,34.195900000000002,9.4988611111111112,9057.4664506199988,37.921799999999998,10.533833333333332,11895.982779989999,49.806100000000001,13.835027777777778,-21.5,-20.399999999999999,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,96.16,2.0528,0.62560000000000004,9.6699999999999994E-2,9.3899999999999997E-2,1.2999999999999999E-3,1.83E-2,1.26E-2,1.09E-2,1.5800000000000002E-2,0.76200000000000001,0.15010000000000001,0.69769999999999999,8163.2035164300005,34.177700000000002,9.4938055555555554,9052.8328401599993,37.9024,10.528444444444444,11894.788550489999,49.801099999999998,{"$f":"V31/3.6","v":13.833638888888888},-24.2,-21.2,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.2035164300005,34.177700000000002,{"$f":"P32/3.6","v":9.4938055555555554},{"$f":"S32*238.8459","v":9052.8328401599993},37.9024,10.528444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.2035164300005,34.177700000000002,9.4938055555555554,9052.8328401599993,37.9024,10.528444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,96.271199999999993,2.0135999999999998,0.60660000000000003,9.4299999999999995E-2,9.0899999999999995E-2,1.1999999999999999E-3,1.77E-2,1.26E-2,1.11E-2,1.38E-2,0.72289999999999999,0.14410000000000001,0.69679999999999997,8161.0539033300001,34.168700000000001,9.4913055555555559,9050.6832270600007,37.8934,10.525944444444445,11899.087776689999,49.819099999999999,13.838638888888887,-22.7,-21.1,null,null,null,100,"ОК"]
[25,96.188999999999993,2.0556000000000001,0.61739999999999995,9.64E-2,9.3600000000000003E-2,1.1999999999999999E-3,1.8200000000000001E-2,1.3100000000000001E-2,1.0999999999999999E-2,1.4E-2,0.74329999999999996,0.14710000000000001,0.69740000000000002,{"$f":"P35*238.8459","v":8164.2544383899995},34.182099999999998,{"$f":"P35/3.6","v":9.4950277777777767},{"$f":"S35*238.8459","v":9054.0270696600001},37.907400000000003,{"$f":"S35/3.6","v":10.529833333333334},11898.204046859999,49.815399999999997,13.83761111111111,-22.8,-21.4,null,null,"не виявлено",99.999899999999968," "]
[26,96.1387,2.0802999999999998,0.62939999999999996,9.9199999999999997E-2,9.6299999999999997E-2,1.1999999999999999E-3,1.89E-2,1.35E-2,1.12E-2,1.4200000000000001E-2,0.74719999999999998,0.14979999999999999,0.69789999999999996,8168.0998573799998,34.1982,9.4994999999999994,9058.1352191400001,37.924599999999998,10.53461111111111,11899.613237670001,49.821300000000001,13.83925,-21.9,-20.399999999999999,"не виявлено",0,null,99.999899999999997," "]
[27,96.058000000000007,2.0886,0.65080000000000005,0.1021,9.8699999999999996E-2,7.7000000000000002E-3,4.9299999999999997E-2,1.89E-2,4.5999999999999999E-3,1.23E-2,0.78979999999999995,0.1192,0.69889999999999997,8179.3017300900001,34.245100000000001,9.5125277777777786,9065.9932492500011,37.957500000000003,10.543750000000001,11901.14185143,49.8277,{"$f":"V37/3.6","v":13.841027777777777},-22.3,null,null,null,null,100,"ОК"]
[28,96.107399999999998,2.1069,0.65229999999999999,0.1011,9.8100000000000007E-2,1.2999999999999999E-3,1.9099999999999999E-2,1.3899999999999999E-2,1.1299999999999999E-2,1.3599999999999999E-2,0.72150000000000003,0.15340000000000001,0.69830000000000003,8175.3368881499991,34.228499999999997,9.5079166666666648,9065.9454800699987,37.957299999999996,10.543694444444442,11906.277038280001,49.849200000000003,{"$f":"V38/3.6","v":13.847000000000001},-22.8,-20.8,null,null,null,99.999900000000011," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.3368881499991,{"$f":"P38","v":34.228499999999997},9.5079166666666648,9065.9454800699987,{"$f":"S38","v":37.957299999999996},10.543694444444442,11906.277038280001,{"$f":"V38","v":49.849200000000003},{"$f":"V39/3.6","v":13.847000000000001},null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.3368881499991,{"$f":"P38","v":34.228499999999997},9.5079166666666648,9065.9454800699987,{"$f":"S38","v":37.957299999999996},10.543694444444442,11906.277038280001,{"$f":"V38","v":49.849200000000003},13.847000000000001,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.8739957492944,34.226561962124102,9.507378322812249,9065.4253359067188,37.955122260447908,10.543089516791087]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Первомайського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Журавель І.В.",null,null,null,null,null,null,"03.05.2017 р."]
[null,null,null,"Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник лабораторії ВХАЛ Первомайського п/м ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Сипко Е.П.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"03.05.2017 р."}]
[null,null,null,"Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Юрченко В.М.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"03.05.2017 р."}]
[null,null,null,"Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":19,"n_cols":5,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[10,0,10,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,9,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №600"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область"," ГРС с.Олексіївка",37.956297653651198,9065.7060737542088,10.54341601490311]
[null," ГРС с.Руновщина",37.950872647509129,9064.4103332797004,10.541909068752537]
[null,"ГРС смт.Борова",37.956917551449209,9065.8541338016821,10.543588208735891]
[null,"ГРС смт.Зачепилівка",37.954325042635084,9065.2349237007147,10.542868067398635]
[null,"ГРС с.Сомівка",37.954134604140044,9065.1894382469727,10.542815167816679]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 600",null,37.955122260447908,9065.4253359067152,10.543089516791085]
[]
[]
["Головний інженер Первомайського ЛВУМГ",null,"Журавель І.В.",null,"03.05.2017 р."]
["Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії ВХАЛ Первомайського п/м ",null,"Сипко Е.П.",null,{"$f":"E14","v":"03.05.2017 р."}]
["Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології",null,"Юрченко В.М.",null,{"$f":"E14","v":"03.05.2017 р."}]
["Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу",null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]