{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 11"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Красилівським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Хмельницькгаз\" та прямими споживачами: АГНКС ПП АвтоГаз Красилів, АГНКС -1 Хмельницький,АГНКС ТОВ ТД \"Сан Ойл\", \"Мотор Січ\" м. Волочиськ"]
["Красилівське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 11"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 18-144\"Ч\"-12 чинно до 07.05.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу КЗУ -1, ДК, ДКр",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8218.5918806399986},34.409599999999998,{"$f":"P11/3.6","v":9.5582222222222217},{"$f":"S11*238.8459","v":9102.9665945699999},38.112299999999998,{"$f":"S11/3.6","v":10.586749999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.5918806399986,34.409599999999998,{"$f":"P12/3.6","v":9.5582222222222217},9102.9665945699999,38.112299999999998,{"$f":"S12/3.6","v":10.586749999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,89.923699999999997,4.8936000000000002,1.01111,0.10920000000000001,0.16900000000000001,4.1000000000000003E-3,4.3900000000000002E-2,3.6799999999999999E-2,6.1199999999999997E-2,4.7999999999999996E-3,1.7379,2.0348000000000002,0.74970000000000003,{"$f":"P13*238.8459","v":8204.5238571300015},34.350700000000003,{"$f":"P13/3.6","v":9.5418611111111122},{"$f":"S13*238.8459","v":9088.2059179499993},38.0505,{"$f":"S13/3.6","v":10.569583333333332},11519,48.228299999999997,{"$f":"V13/3.6","v":13.396749999999999},-13.9,-13.3,null,null,null,100.03010999999999,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.5238571300015,34.350700000000003,9.5418611111111122,9088.2059179499993,38.0505,10.569583333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.5238571300015,34.350700000000003,9.5418611111111122,9088.2059179499993,38.0505,10.569583333333332,null,null,null,null,null,null,null,8.0000000000000004E-4,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.5238571300015,34.350700000000003,9.5418611111111122,9088.2059179499993,38.0505,10.569583333333332,null,null,{"$f":"V16/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.5238571300015,34.350700000000003,9.5418611111111122,9088.2059179499993,38.0505,10.569583333333332,null,null,{"$f":"V17/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.5238571300015,34.350700000000003,9.5418611111111122,9088.2059179499993,38.0505,10.569583333333332,null,null,{"$f":"V18/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.5238571300015,34.350700000000003,9.5418611111111122,9088.2059179499993,38.0505,10.569583333333332,null,null,{"$f":"V19/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[10,89.380799999999994,5.0884,1.1588000000000001,0.1232,0.19869999999999999,4.4000000000000003E-3,5.0900000000000001E-2,4.4600000000000001E-2,7.3700000000000002E-2,5.1999999999999998E-3,1.7541,2.1168,0.75529999999999997,8244.8171604599993,34.519399999999997,9.5887222222222217,9131.0548724100008,38.229900000000001,10.619416666666666,11531,48.2759,{"$f":"V20/3.6","v":13.409972222222223},-13.7,-12.2,null,null,null,99.999600000000001," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.8171604599993,34.519399999999997,9.5887222222222217,9131.0548724100008,38.229900000000001,10.619416666666666,null,null,null,null,null,2.0000000000000001E-4,5.9999999999999995E-4,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.8171604599993,34.519399999999997,9.5887222222222217,9131.0548724100008,38.229900000000001,10.619416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.8171604599993,34.519399999999997,9.5887222222222217,9131.0548724100008,38.229900000000001,10.619416666666666,null,null,{"$f":"V23/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.8171604599993,34.519399999999997,9.5887222222222217,9131.0548724100008,38.229900000000001,10.619416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.8171604599993,34.519399999999997,9.5887222222222217,9131.0548724100008,38.229900000000001,10.619416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.8171604599993,34.519399999999997,9.5887222222222217,9131.0548724100008,38.229900000000001,10.619416666666666,null,null,{"$f":"V26/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.8171604599993,34.519399999999997,9.5887222222222217,9131.0548724100008,38.229900000000001,10.619416666666666,null,null,{"$f":"V27/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[18,89.684600000000003,5.0115999999999996,1.0887,0.1164,0.1961,4.1999999999999997E-3,4.7800000000000002E-2,4.1200000000000001E-2,6.59E-2,5.1999999999999998E-3,1.7905,1.9577,0.75160000000000005,8233.3764418499995,34.471499999999999,9.5754166666666656,9119.2081157700013,38.180300000000003,10.605638888888889,11544,48.331200000000003,13.425333333333334,-13.7,-12.5,null,null,null,100.0099," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.3764418499995,34.471499999999999,9.5754166666666656,9119.2081157700013,38.180300000000003,10.605638888888889,null,null,null,null,null,null,null,8.0000000000000004E-4,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.3764418499995,34.471499999999999,9.5754166666666656,9119.2081157700013,38.180300000000003,10.605638888888889,null,null,{"$f":"V30/3.6","v":0},null,null,2.0000000000000001E-4,5.9999999999999995E-4,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.3764418499995,34.471499999999999,9.5754166666666656,9119.2081157700013,38.180300000000003,10.605638888888889,null,null,{"$f":"V31/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.3764418499995,34.471499999999999,9.5754166666666656,9119.2081157700013,38.180300000000003,10.605638888888889,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.3764418499995,34.471499999999999,9.5754166666666656,9119.2081157700013,38.180300000000003,10.605638888888889,null,null,0,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,90.056899999999999,4.8472,1.048,0.1109,0.1734,4.1000000000000003E-3,4.4200000000000003E-2,3.7600000000000001E-2,6.1499999999999999E-2,2.8999999999999998E-3,1.7408999999999999,1.8722000000000001,0.74829999999999997,8222.4611842200011,34.425800000000002,9.5627222222222219,9112.0666233599986,38.150399999999998,10.597333333333333,11555,48.378500000000003,13.438472222222222,-13.2,-12.7,null,null,null,99.999799999999993," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222.4611842200011,34.425800000000002,9.5627222222222219,9112.0666233599986,38.150399999999998,10.597333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222.4611842200011,34.425800000000002,9.5627222222222219,9112.0666233599986,38.150399999999998,{"$f":"S36/3.6","v":10.597333333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222.4611842200011,34.425800000000002,9.5627222222222219,9112.0666233599986,38.150399999999998,10.597333333333333,null,null,{"$f":"V37/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222.4611842200011,34.425800000000002,9.5627222222222219,9112.0666233599986,38.150399999999998,10.597333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222.4611842200011,34.425800000000002,{"$f":"P39/3.6","v":9.5627222222222219},9112.0666233599986,38.150399999999998,{"$f":"S39/3.6","v":10.597333333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222.4611842200011,34.425800000000002,{"$f":"P40/3.6","v":9.5627222222222219},9112.0666233599986,38.150399999999998,{"$f":"S40/3.6","v":10.597333333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"P41/3.6","v":0},0,0,{"$f":"S41/3.6","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.707735098491,34.447766258907905,9.5688239608077499,9113.9007313245475,38.158079043117539,10.599466400865984]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Красилівського ЛВУМГ                                                                                                       Байханов М.Д.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                             Пілецька С.А.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                   Мягкий С.В.                                                                                                    "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":55,"n_cols":6,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[45,0,45,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,44,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №11"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Хмельницька область","ГРС Красилів(місто)",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС Красилів (цукр. завод)",0,0,0]
[null,"АГНКС ПП АвтоГаз Красилів",38.15,9113,10.6]
[null,"ГРС Печеськи",38.159999999999997,9115,10.6]
[null,"ГРС Закриниччя",38.159999999999997,9115,10.6]
[null,"ГРС Чепелівка",38.159999999999997,9115,10.6]
[null,"ГРС Чернелівка",38.159999999999997,9115,10.6]
[null,"ГРС Заслучне",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС Яворівці",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС Пашутенці",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС Митенці",38.159999999999997,9115,10.6]
[null,"ГРС Хмельницький-1(Лісові Гринівці)",38.159999999999997,9114,10.6]
[null," АГНКС-1 Хмельницький",38.15,9113,10.6]
[null,"ГРС Везденьки",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС Черепова",38.159999999999997,9115,10.6]
[null,"ГРС Грузевиця",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС Хмельницький-2(Шаровечка)",38.17,9116,10.6]
[null,"ГРС Малиничі",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"АГНКС ТОВ ТД \"Сан Ойл\"",38.15,9112,10.6]
[null,"ГРС Хмельницький-3(Нижні Вовківці)",38.15,9112,10.6]
[null,"ГРС Скарженці",38.159999999999997,9115,10.6]
[null,"ГРС Сутківці",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС Глушківці",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС Мицівці",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС Дунаївці",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС Маків",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС Кам'янець-Подільський-1(місто)",38.159999999999997,9113,10.6]
[null,"ГРС Кам'янець-Подільський-1(цем.з-д)",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС Кам'янець-Подільський-2(ТЕЦ)",0,0,0]
[null,"ГРС Шмирки",38.159999999999997,9115,10.6]
[null,"ГРС Купіль",38.14,9110,10.59]
[null,"ГРС Базалія",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС Теофіполь",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС Заруддя",38.159999999999997,9115,10.6]
[null,"ГРС Ямпіль",38.159999999999997,9115,10.6]
[null,"ГРС Білогір'я",38.159999999999997,9115,10.6]
[null,"ГРС Денисівка",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС Гарнишівка",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ГРС Волочиськ",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"\"Мотор Січ\"",38.15,9112,10.6]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 11",null,38.159999999999997,9114,10.6]
[]
[]
[]
["Начальник управління Красилівського ЛВУМГ                         Байханов М.Д.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                  Пілецька С.А.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                       Мягкий С.В."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]