## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №606 | [18 empty] | Маршрут №606
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Дніпрогаз", ПАТ "Дніпропетровськгаз", РВУ "Харківавтогаз", ТОВ "ДАГ"
Краснопільський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № ПЧ 07-0/1548-2015 чинне до 10.06.2018р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8871.2383 | 37.1421 | 10.3173 | 9803.6927 | 41.0461 | 11.4017 | 12172 | 50.9628 | 14.1563
2 | [13 empty] | 8871.2383 | 37.1421 | 10.3173 | 9803.6927 | 41.0461 | 11.4017 | 12172 | 50.9628 | 14.1563
3 | [13 empty] | 8871.2383 | 37.1421 | 10.3173 | 9803.6927 | 41.0461 | 11.4017 | 12172 | 50.9628 | 14.1563
4 | [13 empty] | 8871.2383 | 37.1421 | 10.3173 | 9803.6927 | 41.0461 | 11.4017 | 12172 | 50.9628 | 14.1563
5 | [13 empty] | 8871.2383 | 37.1421 | 10.3173 | 9803.6927 | 41.0461 | 11.4017 | 12172 | 50.9628 | 14.1563
6 | [13 empty] | 8871.2383 | 37.1421 | 10.3173 | 9803.6927 | 41.0461 | 11.4017 | 12172 | 50.9628 | 14.1563
7 | 87.51 | 5.9653 | 2.81 | 0.3205 | 0.6522 | 0.0043 | 0.169 | 0.1534 | 0.3356 | 0.0062 | 1.5352 | 0.5382 | 0.7849 | 8905.1544 | 37.2841 | 10.3567 | 9839.9017 | 41.1977 | 11.4438 | 12189 | 51.0343 | 14.1762 | 4.5 | 0.8
8 | [13 empty] | 8905.1544 | 37.2841 | 10.3567 | 9839.9017 | 41.1977 | 11.4438 | 12189 | 51.0343 | 14.1762
9 | [13 empty] | 8905.1544 | 37.2841 | 10.3567 | 9839.9017 | 41.1977 | 11.4438 | 12189 | 51.0343 | 14.1762
10 | [13 empty] | 8905.1544 | 37.2841 | 10.3567 | 9839.9017 | 41.1977 | 11.4438 | 12189 | 51.0343 | 14.1762
11 | [13 empty] | 8905.1544 | 37.2841 | 10.3567 | 9839.9017 | 41.1977 | 11.4438 | 12189 | 51.0343 | 14.1762
12 | [13 empty] | 8905.1544 | 37.2841 | 10.3567 | 9839.9017 | 41.1977 | 11.4438 | 12189 | 51.0343 | 14.1762
13 | 87.5945 | 5.9292 | 2.8442 | 0.3298 | 0.6454 | 0.0062 | 0.1743 | 0.162 | 0.2571 | 0.0062 | 1.5016 | 0.5494 | 0.7832 | 8889.0084 | 37.2165 | 10.3379 | 9822.6809 | 41.1256 | 11.4238 | 12182 | 51.0016 | 14.1671 |  |  | 0.0001 | 0.0009
14 | [13 empty] | 8889.0084 | 37.2165 | 10.3379 | 9822.6809 | 41.1256 | 11.4238 | 12182 | 51.0016 | 14.1671 | 4.8 | 1.2 |  |  | відсутні
15 | 88.4919 | 5.4104 | 2.7668 | 0.3194 | 0.6217 | 0.0047 | 0.1671 | 0.1544 | 0.2251 | 0.007 | 1.323 | 0.5084 | 0.7759 | 8844.1054 | 37.0285 | 10.2857 | 9775.27 | 40.9271 | 11.3686 | 12179 | 50.992 | 14.1644
16 | [13 empty] | 8844.1054 | 37.0285 | 10.2857 | 9775.27 | 40.9271 | 11.3686 | 12179 | 50.992 | 14.1644
17 | [13 empty] | 8844.1054 | 37.0285 | 10.2857 | 9775.27 | 40.9271 | 11.3686 | 12179 | 50.992 | 14.1644
18 | [13 empty] | 8844.1054 | 37.0285 | 10.2857 | 9775.27 | 40.9271 | 11.3686 | 12179 | 50.992 | 14.1644
19 | 87.6223 | 5.9501 | 2.8205 | 0.3249 | 0.6453 | 0.0143 | 0.1748 | 0.1578 | 0.1954 | 0.0063 | 1.529 | 0.5593 | 0.7814 | 8865.4582 | 37.1179 | 10.3105 | 9797.3394 | 41.0195 | 11.3943 | 12163 | 50.9254 | 14.1459
20 | [13 empty] | 8865.4582 | 37.1179 | 10.3105 | 9797.3394 | 41.0195 | 11.3943 | 12163 | 50.9254 | 14.1459
21 | [13 empty] | 8865.4582 | 37.1179 | 10.3105 | 9797.3394 | 41.0195 | 11.3943 | 12163 | 50.9254 | 14.1459
22 | 87.6566 | 5.9972 | 2.8033 | 0.3188 | 0.6176 | 0.0044 | 0.164 | 0.1477 | 0.2259 | 0.0069 | 1.5202 | 0.5374 | 0.7808 | 8864.2401 | 37.1128 | 10.3091 | 9796.0974 | 41.0143 | 11.3929 | 12167 | 50.94 | 14.15 | 5.2 | 2.6
23 | [13 empty] | 8864.2401 | 37.1128 | 10.3091 | 9796.0974 | 41.0143 | 11.3929 | 12167 | 50.94 | 14.15
24 | [13 empty] | 8864.2401 | 37.1128 | 10.3091 | 9796.0974 | 41.0143 | 11.3929 | 12167 | 50.94 | 14.15
25 | [13 empty] | 8864.2401 | 37.1128 | 10.3091 | 9796.0974 | 41.0143 | 11.3929 | 12167 | 50.94 | 14.15
26 | 87.715 | 5.9444 | 2.8388 | 0.3233 | 0.6425 | 0.0065 | 0.1606 | 0.1425 | 0.1986 | 0.0058 | 1.4895 | 0.5324 | 0.7803 | 8863.6669 | 37.1104 | 10.3084 | 9795.6197 | 41.0123 | 11.3923 | 12170 | 50.9554 | 14.1543
27 | [13 empty] | 8863.6669 | 37.1104 | 10.3084 | 9795.6197 | 41.0123 | 11.3923 | 12170 | 50.9554 | 14.1543
28 | [13 empty] | 8863.6669 | 37.1104 | 10.3084 | 9795.6197 | 41.0123 | 11.3923 | 12170 | 50.9554 | 14.1543
29 | 87.7151 | 5.9982 | 2.8337 | 0.3173 | 0.6488 | 0.005 | 0.1653 | 0.1471 | 0.1806 | 0.0055 | 1.4526 | 0.5309 | 0.78 | 8865.9359 | 37.1199 | 10.3111 | 9798.1515 | 41.0229 | 11.3953 | 12176 | 50.978 | 14.1606 | 4.3 | 2.4 | 0,0001 | 0.0009 | відсутні
30 | [13 empty] | 8865.9359 | 37.1199 | 10.3111 | 9798.1515 | 41.0229 | 11.3953 | 12176 | 50.978 | 14.1606
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8873.2924 | 37.1507 | 10.3196 | 9805.9378 | 41.0555 | 11.4043
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Шеремет В.Л. | [10 empty] | .07.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер провідний дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Свинаренко Р.В. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №606
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №606 |  | 9805.9378 | 41.0555 | 11.4043
Дніпропетровська | ГРС-9а м.Дніпро | 9805.9378 | 41.0555 | 11.4043
Дніпропетровська | РВУ "Харківавтогаз" | 9805.3885 | 41.0532 | 11.4037
Дніпропетровська | ТОВ "ДАГ" | 9807.0843 | 41.0603 | 11.4056
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | .07.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Шеремет В.Л. |  |  | .07.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер провідний дільниці служби ГВ і М |  | Свинаренко Р.В. |  |  | .07.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата