## 3
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №3 | [18 empty] | Маршрут №3
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Вінницягаз", ПАТ "Хмельницькгаз", ПАТ "Коростишівгаз", РВУ "Київавтогаз", ТОВ ТЕК "Ітера Україна", ТОВ "Альтарф", ВРТП "Укргазенергосервіс", ТОВ "Сігнет-Центр", ТОВ "Газпостачсервіс", ТОВ "ЕККО ГРУП", ТОВ "ЕКО-СФЕРА", ТОВ "УКРФЛОРА ВІННИЦЯ"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ" (ДК)
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8287.4989 | 34.6981 | 9.6384 | 9177.2716 | 38.4234 | 10.6732 | 11580 | 48.485 | 13.4681
2 | [13 empty] | 8287.4989 | 34.6981 | 9.6384 | 9177.2716 | 38.4234 | 10.6732 | 11580 | 48.485 | 13.4681
3 | [13 empty] | 8287.4989 | 34.6981 | 9.6384 | 9177.2716 | 38.4234 | 10.6732 | 11580 | 48.485 | 13.4681
4 | [13 empty] | 8287.4989 | 34.6981 | 9.6384 | 9177.2716 | 38.4234 | 10.6732 | 11580 | 48.485 | 13.4681
5 | [13 empty] | 8287.4989 | 34.6981 | 9.6384 | 9177.2716 | 38.4234 | 10.6732 | 11580 | 48.485 | 13.4681
6 | 89.2654 | 5.0986 | 1.2891 | 0.1387 | 0.2326 | 0.0044 | 0.063 | 0.0555 | 0.0983 | 0.01 | 1.76 | 1.9843 | 0.7576 | 8293.7328 | 34.7242 | 9.6456 | 9183.8637 | 38.451 | 10.6808 | 11580 | 48.4834 | 13.4676 | -8.2 | -7.8
7 | [13 empty] | 8293.7328 | 34.7242 | 9.6456 | 9183.8637 | 38.451 | 10.6808 | 11580 | 48.4834 | 13.4676
8 | [13 empty] | 8293.7328 | 34.7242 | 9.6456 | 9183.8637 | 38.451 | 10.6808 | 11580 | 48.4834 | 13.4676
9 | [13 empty] | 8293.7328 | 34.7242 | 9.6456 | 9183.8637 | 38.451 | 10.6808 | 11580 | 48.4834 | 13.4676
10 | [13 empty] | 8293.7328 | 34.7242 | 9.6456 | 9183.8637 | 38.451 | 10.6808 | 11580 | 48.4834 | 13.4676
11 | [13 empty] | 8293.7328 | 34.7242 | 9.6456 | 9183.8637 | 38.451 | 10.6808 | 11580 | 48.4834 | 13.4676
12 | 89.4509 | 5.1172 | 1.1862 | 0.1241 | 0.1949 | 0.004 | 0.0542 | 0.0463 | 0.0868 | 0.0068 | 1.7422 | 1.9863 | 0.7547 | 8265.8595 | 34.6075 | 9.6132 | 9154.0557 | 38.3262 | 10.6462 | 11564 | 48.418 | 13.4494 | -7.4 | -5.9
13 | [13 empty] | 8265.8595 | 34.6075 | 9.6132 | 9154.0557 | 38.3262 | 10.6462 | 11564 | 48.418 | 13.4494
14 | [13 empty] | 8265.8595 | 34.6075 | 9.6132 | 9154.0557 | 38.3262 | 10.6462 | 11564 | 48.418 | 13.4494
15 | [13 empty] | 8265.8595 | 34.6075 | 9.6132 | 9154.0557 | 38.3262 | 10.6462 | 11564 | 48.418 | 13.4494
16 | [13 empty] | 8265.8595 | 34.6075 | 9.6132 | 9154.0557 | 38.3262 | 10.6462 | 11564 | 48.418 | 13.4494
17 | [13 empty] | 8265.8595 | 34.6075 | 9.6132 | 9154.0557 | 38.3262 | 10.6462 | 11564 | 48.418 | 13.4494
18 | [13 empty] | 8265.8595 | 34.6075 | 9.6132 | 9154.0557 | 38.3262 | 10.6462 | 11564 | 48.418 | 13.4494
19 | 89.3797 | 5.154 | 1.1479 | 0.1228 | 0.1948 | 0.0042 | 0.0581 | 0.0469 | 0.0875 | 0.0095 | 1.7946 | 1.9999 | 0.755 | 8259.0046 | 34.5788 | 9.6052 | 9146.5082 | 38.2946 | 10.6374 | 11553 | 48.3682 | 13.4356 | -6.8 | -6.5
20 | [13 empty] | 8259.0046 | 34.5788 | 9.6052 | 9146.5082 | 38.2946 | 10.6374 | 11553 | 48.3682 | 13.4356 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
21 | [13 empty] | 8259.0046 | 34.5788 | 9.6052 | 9146.5082 | 38.2946 | 10.6374 | 11553 | 48.3682 | 13.4356
22 | [13 empty] | 8259.0046 | 34.5788 | 9.6052 | 9146.5082 | 38.2946 | 10.6374 | 11553 | 48.3682 | 13.4356
23 | [13 empty] | 8259.0046 | 34.5788 | 9.6052 | 9146.5082 | 38.2946 | 10.6374 | 11553 | 48.3682 | 13.4356
24 | [13 empty] | 8259.0046 | 34.5788 | 9.6052 | 9146.5082 | 38.2946 | 10.6374 | 11553 | 48.3682 | 13.4356
25 | [13 empty] | 8259.0046 | 34.5788 | 9.6052 | 9146.5082 | 38.2946 | 10.6374 | 11553 | 48.3682 | 13.4356
26 | 89.2731 | 5.1868 | 1.1889 | 0.1266 | 0.2034 | 0.0044 | 0.0594 | 0.0488 | 0.0938 | 0.0107 | 1.8025 | 2.0017 | 0.7562 | 8270.3498 | 34.6263 | 9.6184 | 9158.6416 | 38.3454 | 10.6515 | 11558 | 48.3931 | 13.4425 | -4.9 | -2.5
27 | [13 empty] | 8270.3498 | 34.6263 | 9.6184 | 9158.6416 | 38.3454 | 10.6515 | 11558 | 48.3931 | 13.4425
28 | [13 empty] | 8270.3498 | 34.6263 | 9.6184 | 9158.6416 | 38.3454 | 10.6515 | 11558 | 48.3931 | 13.4425
29 | [13 empty] | 8270.3498 | 34.6263 | 9.6184 | 9158.6416 | 38.3454 | 10.6515 | 11558 | 48.3931 | 13.4425
30 | [13 empty] | 8270.3498 | 34.6263 | 9.6184 | 9158.6416 | 38.3454 | 10.6515 | 11558 | 48.3931 | 13.4425
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8274.3624 | 34.6431 | 9.6231 | 9163.0841 | 38.364 | 10.6567
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Лохман В.В. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Савченко О.М. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Власов Д.І. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток до паспорту 3
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №3
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №3 |  | 9163.0841 | 38.364 | 10.6567
Вінницька | АГНКС Вінниця 1 | 9162.1526 | 38.3601 | 10.6556
Вінницька | АГНКС ТОВ "ЕККО Груп" | 9162.3676 | 38.361 | 10.6558
Вінницька | ГРС Вiнниця Пiвнiчна, Газпостачсервіс | 9162.6781 | 38.3623 | 10.6562
Вінницька | ГРС Вiнниця Пiвнiчна, Хімпром | 9165.3054 | 38.3733 | 10.6593
Вінницька | ГРС Війтівці | 9162.7497 | 38.3626 | 10.6563
Вінницька | ГРС Вінниця Південна | 9162.5825 | 38.3619 | 10.6561
Вінницька | ГРС Вінниця Північна, місто | 0 | 0 | 0
Вінницька | ГРС Вінниця Східна | 9162.5348 | 38.3617 | 10.656
Вінницька | ГРС Глухівці | 9162.4392 | 38.3613 | 10.6559
Вінницька | ГРС Гнівань | 9162.702 | 38.3624 | 10.6562
Вінницька | ГРС Калинівка | 9163.9201 | 38.3675 | 10.6576
Вінницька | ГРС Козятин | 9163.0363 | 38.3638 | 10.6566
Вінницька | ГРС Корделівка | 9163.323 | 38.365 | 10.6569
Вінницька | ГРС Ластівка | 9162.7736 | 38.3627 | 10.6563
Вінницька | ГРС Люленці | 9162.7736 | 38.3627 | 10.6563
Вінницька | ГРС Махнівка | 9168.5537 | 38.3869 | 10.663
Вінницька | ГРС Перемога | 9163.1796 | 38.3644 | 10.6568
Вінницька | ГРС Радівка | 9162.8214 | 38.3629 | 10.6564
Вінницька | ГРС Сальник | 9161.1256 | 38.3558 | 10.6544
Вінницька | ГРС Сальниця | 9158.4505 | 38.3446 | 10.6513
Вінницька | ГРС Сміла, Подорожнє | 9163.7051 | 38.3666 | 10.6574
Вінницька | ГРС Турбів | 9157.6384 | 38.3412 | 10.6503
Вінницька | ГРС Хмільник | 9162.6781 | 38.3623 | 10.6562
Вінницька | ГРС Хомутинці | 9162.702 | 38.3624 | 10.6562
Вінницька | ТОВ "ЕКОСФЕРА" с.Калинівка | 9156.3725 | 38.3359 | 10.6489
Житомирська | АГНКС ТОВ "Альтарф" | 9162.2004 | 38.3603 | 10.6556
Житомирська | ГРС Андрушівка | 9162.9647 | 38.3635 | 10.6565
Житомирська | ГРС Андрушки, ТОВ "Сігнет-Центр" | 0 | 0 | 0
Житомирська | ГРС Андрушки, побут | 9163.0363 | 38.3638 | 10.6566
Житомирська | ГРС Бабичівка | 9163.0841 | 38.364 | 10.6567
Житомирська | ГРС Баранівка | 9163.0125 | 38.3637 | 10.6566
Житомирська | ГРС Бердичів, АГНКС 1 | 9161.6988 | 38.3582 | 10.6551
Житомирська | ГРС Бердичів, Котельня ВРТП | 0 | 0 | 0
Житомирська | ГРС Бердичів, лінія 1 | 9163.1319 | 38.3642 | 10.6567
Житомирська | ГРС Бердичів, лінія 2 | 0 | 0 | 0
Житомирська | ГРС Василівка | 9162.9886 | 38.3636 | 10.6566
Житомирська | ГРС Великі Коровинці | 9162.7736 | 38.3627 | 10.6563
Житомирська | ГРС Висока Піч | 9163.108 | 38.3641 | 10.6567
Житомирська | ГРС Врублівка | 9161.46 | 38.3572 | 10.6548
Житомирська | ГРС Вчорайше | 9163.1558 | 38.3643 | 10.6568
Житомирська | ГРС Галіївка | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611
Житомирська | ГРС Глубочиця | 9163.0841 | 38.364 | 10.6567
Житомирська | ГРС Глубочиця, АГНКС ТОВ ТЕК "Ітера Україна" | 9162.7736 | 38.3627 | 10.6563
Житомирська | ГРС Гришківці | 9163.1796 | 38.3644 | 10.6568
Житомирська | ГРС Гуйва | 9163.1796 | 38.3644 | 10.6568
Житомирська | ГРС Довбиш | 9162.6542 | 38.3622 | 10.6562
Житомирська | ГРС Житомир АГНКС 1 | 9162.8214 | 38.3629 | 10.6564
Житомирська | ГРС Житомир, місто | 9162.7497 | 38.3626 | 10.6563
Житомирська | ГРС Житомир, промрайон | 0 | 0 | 0
Житомирська | ГРС Кам`яний Брід | 9163.0125 | 38.3637 | 10.6566
Житомирська | ГРС Коростишів | 9162.7975 | 38.3628 | 10.6563
Житомирська | ГРС Липне | 9162.7975 | 38.3628 | 10.6563
Житомирська | ГРС Любар, Філинці | 9162.8691 | 38.3631 | 10.6564
Житомирська | ГРС Миропіль | 9162.7975 | 38.3628 | 10.6563
Житомирська | ГРС Н.Чортория | 9162.9408 | 38.3634 | 10.6565
Житомирська | ГРС Озерянка | 9162.487 | 38.3615 | 10.656
Житомирська | ГРС Першотравенськ | 9161.9615 | 38.3593 | 10.6554
Житомирська | ГРС Попільня | 9163.0602 | 38.3639 | 10.6566
Житомирська | ГРС Рея | 9163.108 | 38.3641 | 10.6567
Житомирська | ГРС Романів | 9162.8691 | 38.3631 | 10.6564
Житомирська | ГРС Сінгури | 9162.9647 | 38.3635 | 10.6565
Житомирська | ГРС Садки | 9161.9854 | 38.3594 | 10.6554
Житомирська | ГРС Сміла, Іванопіль | 9162.6064 | 38.362 | 10.6561
Житомирська | ГРС Ст.Котельня | 9163.108 | 38.3641 | 10.6567
Житомирська | ГРС Студениця | 9162.9169 | 38.3633 | 10.6565
Житомирська | ГРС Червоне | 9163.0125 | 38.3637 | 10.6566
Житомирська | ГРС Чуднів | 9163.6335 | 38.3663 | 10.6573
Хмельницька | ГРС Н.Чортория Прислуч | 9164.3022 | 38.3691 | 10.6581
Хмельницька | ГРС Полонне | 9162.1526 | 38.3601 | 10.6556
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  | Лохман В.В. |  | 2017-07-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Савченко О.М. |  | 2017-07-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Власов Д.І. |  | 2017-07-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата