## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №490 | [18 empty] | Маршрут №490
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Хустським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Закарпатгаз", ТОВ "СТЕЙТ ОІЛ", ДП "Укравтогаз"
ГВС Теково Хустське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № РВ-0060-15 чинне до 29.11.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11923 | 49.92 | 13.8667
2 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11923 | 49.92 | 13.8667
3 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11923 | 49.92 | 13.8667
4 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11923 | 49.92 | 13.8667
5 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11923 | 49.92 | 13.8667
6 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11923 | 49.92 | 13.8667
7 | 95.6768 | 2.4121 | 0.7544 | 0.1161 | 0.1112 | 0.0005 | 0.0207 | 0.0148 | 0.0113 | 0.0071 | 0.6949 | 0.1801 | 0.7019 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11921 | 49.91 | 13.8639 | -18.7 | <-15,7 | 0.0002 | 0.0003
8 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11921 | 49.91 | 13.8639
9 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11921 | 49.91 | 13.8639
10 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11921 | 49.91 | 13.8639
11 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11921 | 49.91 | 13.8639
12 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11921 | 49.91 | 13.8639
13 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11921 | 49.91 | 13.8639
14 | 95.6523 | 2.4235 | 0.7572 | 0.117 | 0.1123 | 0.0004 | 0.0214 | 0.0156 | 0.0111 | 0.0071 | 0.7002 | 0.1819 | 0.7021 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11921 | 49.91 | 13.8639 | -17.9
15 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11921 | 49.91 | 13.8639
16 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11921 | 49.91 | 13.8639
17 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11921 | 49.91 | 13.8639
18 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11921 | 49.91 | 13.8639
19 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11921 | 49.91 | 13.8639
20 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11921 | 49.91 | 13.8639
21 | 95.6309 | 2.4313 | 0.7624 | 0.1181 | 0.1134 | 0.0004 | 0.0224 | 0.0156 | 0.0113 | 0.0072 | 0.7034 | 0.1837 | 0.7023 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11921 | 49.91 | 13.8639 | -19.4 | <-16,6
22 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11921 | 49.91 | 13.8639 |  |  |  |  | 0
23 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11921 | 49.91 | 13.8639
24 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11921 | 49.91 | 13.8639
25 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11921 | 49.91 | 13.8639
26 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11921 | 49.91 | 13.8639
27 | 95.6236 | 2.441 | 0.7626 | 0.1184 | 0.1133 | 0.001 | 0.0215 | 0.0161 | 0.0104 | 0.007 | 0.7005 | 0.1845 | 0.7024 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11921 | 49.91 | 13.8639 | -18.8
28 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11921 | 49.91 | 13.8639
29 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11921 | 49.91 | 13.8639
30 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11921 | 49.91 | 13.8639
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8212.2863 | 34.3832 | 9.5509 | 9102.1545 | 38.1089 | 10.5858
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Хустського ЛВУМГ | [8 empty] | Шак В.Ю. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Шишола В.Й. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби АКВПТіАСУ | [8 empty] | Бабій Т.В. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №490
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №490 |  | 9102.1545 | 38.1089 | 10.5858
Закарпатська | АГНКС Хуст | 9102.3217 | 38.1096 | 10.586
Закарпатська | АГНКС-3 Хуст ТОВ "СТЕЙТ ОІЛ" | 9102.2023 | 38.1091 | 10.5859
Закарпатська | ГРС Хуст | 9102.1306 | 38.1088 | 10.5858
Закарпатська | ГРС м.Іршава | 9102.1545 | 38.1089 | 10.5858
Закарпатська | ГРС м.Виноградове | 9102.1545 | 38.1089 | 10.5858
Закарпатська | ГРС с.В.Раковець | 9102.1545 | 38.1089 | 10.5858
Закарпатська | ГРС с.Вербовець | 9102.1545 | 38.1089 | 10.5858
Закарпатська | ГРС с.Данилове | 9102.1545 | 38.1089 | 10.5858
Закарпатська | ГРС с.Текове | 9102.1545 | 38.1089 | 10.5858
Закарпатська | ГРС с.Теребля | 9102.1545 | 38.1089 | 10.5858
Закарпатська | ГРС с.Тячів | 9102.1545 | 38.1089 | 10.5858
Начальник Хустського ЛВУМГ |  | Шак В.Ю. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Шишола В.Й. |  |  | 2017-07-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби АКВПТіАСУ |  | Бабій Т.В. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата