## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №218 | [18 empty] | Маршрут №218
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ"Тернопільгаз", ПП"ОККО-РІТЕЙЛ"
Рогатинський п/м Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України II (КЗУ-II)"
Свідоцтво № РЛ 156/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11574 | 48.46 | 13.4611
2 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11574 | 48.46 | 13.4611
3 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11574 | 48.46 | 13.4611
4 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11574 | 48.46 | 13.4611
5 | [13 empty] | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11574 | 48.46 | 13.4611
6 | 89.5426 | 5.0215 | 1.2728 | 0.1412 | 0.229 | 0.0049 | 0.0604 | 0.0635 | 0.0499 | 0.007 | 1.6964 | 1.9109 | 0.7544 | 8284.3223 | 34.6848 | 9.6347 | 9174.2143 | 38.4106 | 10.6696 | 11592 | 48.5332 | 13.4814 | -8.1 | -7.4
7 | [13 empty] | 8284.3223 | 34.6848 | 9.6347 | 9174.2143 | 38.4106 | 10.6696 | 11592 | 48.5332 | 13.4814
8 | [13 empty] | 8284.3223 | 34.6848 | 9.6347 | 9174.2143 | 38.4106 | 10.6696 | 11592 | 48.5332 | 13.4814
9 | [13 empty] | 8284.3223 | 34.6848 | 9.6347 | 9174.2143 | 38.4106 | 10.6696 | 11592 | 48.5332 | 13.4814
10 | [13 empty] | 8284.3223 | 34.6848 | 9.6347 | 9174.2143 | 38.4106 | 10.6696 | 11592 | 48.5332 | 13.4814
11 | [13 empty] | 8284.3223 | 34.6848 | 9.6347 | 9174.2143 | 38.4106 | 10.6696 | 11592 | 48.5332 | 13.4814
12 | [13 empty] | 8284.3223 | 34.6848 | 9.6347 | 9174.2143 | 38.4106 | 10.6696 | 11592 | 48.5332 | 13.4814
13 | 89.6004 | 5.0576 | 1.1958 | 0.1229 | 0.1916 | 0.0027 | 0.0534 | 0.0452 | 0.0487 | 0.0094 | 1.6838 | 1.9884 | 0.7529 | 8254.2038 | 34.5587 | 9.5996 | 9141.7313 | 38.2746 | 10.6318 | 11562 | 48.4094 | 13.4471 | -7.9 | -6.8
14 | [13 empty] | 8254.2038 | 34.5587 | 9.5996 | 9141.7313 | 38.2746 | 10.6318 | 11562 | 48.4094 | 13.4471
15 | [13 empty] | 8254.2038 | 34.5587 | 9.5996 | 9141.7313 | 38.2746 | 10.6318 | 11562 | 48.4094 | 13.4471
16 | [13 empty] | 8254.2038 | 34.5587 | 9.5996 | 9141.7313 | 38.2746 | 10.6318 | 11562 | 48.4094 | 13.4471
17 | [13 empty] | 8254.2038 | 34.5587 | 9.5996 | 9141.7313 | 38.2746 | 10.6318 | 11562 | 48.4094 | 13.4471
18 | [13 empty] | 8254.2038 | 34.5587 | 9.5996 | 9141.7313 | 38.2746 | 10.6318 | 11562 | 48.4094 | 13.4471
19 | [13 empty] | 8254.2038 | 34.5587 | 9.5996 | 9141.7313 | 38.2746 | 10.6318 | 11562 | 48.4094 | 13.4471
20 | 89.6371 | 5.0336 | 1.1333 | 0.121 | 0.1891 | 0.0013 | 0.054 | 0.0453 | 0.0737 | 0.0097 | 1.6831 | 2.0187 | 0.753 | 8249.3075 | 34.5382 | 9.5939 | 9136.3811 | 38.2522 | 10.6256 | 11555 | 48.3773 | 13.4381 | -2.6 | -1.8 | <0,0001 | 0.0002 | не вияв
21 | [13 empty] | 8249.3075 | 34.5382 | 9.5939 | 9136.3811 | 38.2522 | 10.6256 | 11555 | 48.3773 | 13.4381
22 | [13 empty] | 8249.3075 | 34.5382 | 9.5939 | 9136.3811 | 38.2522 | 10.6256 | 11555 | 48.3773 | 13.4381
23 | [13 empty] | 8249.3075 | 34.5382 | 9.5939 | 9136.3811 | 38.2522 | 10.6256 | 11555 | 48.3773 | 13.4381
24 | [13 empty] | 8249.3075 | 34.5382 | 9.5939 | 9136.3811 | 38.2522 | 10.6256 | 11555 | 48.3773 | 13.4381
25 | [13 empty] | 8249.3075 | 34.5382 | 9.5939 | 9136.3811 | 38.2522 | 10.6256 | 11555 | 48.3773 | 13.4381
26 | [13 empty] | 8249.3075 | 34.5382 | 9.5939 | 9136.3811 | 38.2522 | 10.6256 | 11555 | 48.3773 | 13.4381
27 | 89.5441 | 5.0511 | 1.1684 | 0.1221 | 0.1933 | 0.0005 | 0.0557 | 0.0486 | 0.0684 | 0.0109 | 1.6932 | 2.0437 | 0.7539 | 8252.2692 | 34.5506 | 9.5974 | 9139.4622 | 38.2651 | 10.6292 | 11552 | 48.3646 | 13.4346 | -3.1 | -2.7
28 | [13 empty] | 8252.2692 | 34.5506 | 9.5974 | 9139.4622 | 38.2651 | 10.6292 | 11552 | 48.3646 | 13.4346
29 | [13 empty] | 8252.2692 | 34.5506 | 9.5974 | 9139.4622 | 38.2651 | 10.6292 | 11552 | 48.3646 | 13.4346
30 | [13 empty] | 8252.2692 | 34.5506 | 9.5974 | 9139.4622 | 38.2651 | 10.6292 | 11552 | 48.3646 | 13.4346
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8282.316 | 34.6764 | 9.6323 | 9148.4429 | 38.3027 | 10.6396
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Тарапата Я.І. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Чорна Г.В. | [10 empty] | .07.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №218
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №218 |  | 9148.4429 | 38.3027 | 10.6396
Івано-Франківська | АГНКС "ОККО" ВАТ "Концерн Галнафтогаз" | 9152.0733 | 38.3179 | 10.6439
Івано-Франківська | Беньківці | 9152.7421 | 38.3207 | 10.6446
Івано-Франківська | Бурштин (Більшівці) | 9153.172 | 38.3225 | 10.6451
Івано-Франківська | Бурштин (Бурштин ДРЕС) | 9147.3203 | 38.298 | 10.6383
Івано-Франківська | ГРП Княгиничі | 9153.3631 | 38.3233 | 10.6454
Івано-Франківська | ГРП Пуків | 9153.6258 | 38.3244 | 10.6457
Івано-Франківська | Лопушня (лінія 1) | 9153.6258 | 38.3244 | 10.6457
Івано-Франківська | Рогатин (м.Рогатин) | 9152.7421 | 38.3207 | 10.6446
Тернопільська | Лопушня (лінія 2) | 9153.4825 | 38.3238 | 10.6455
Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ |  | Тарапата Я.І. |  |  | .07.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Чорна Г.В. |  |  | .07.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | .07.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата