## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №413 | [18 empty] | Маршрут №413
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "відвід на Яблунів", "перемичка Яблунів - Вербовець"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8433.9831 | 35.3114 | 9.8087 | 9337.155 | 39.0928 | 10.8591 | 11973 | 50.1303 | 13.9251
2 | 97.905 | 0.7694 | 0.3008 | 0.057 | 0.0902 | 0.0001 | 0.0321 | 0.0267 | 0.0359 | 0.0049 | 0.6235 | 0.1544 | 0.6862 | 8059.9743 | 33.7455 | 9.3738 | 8938.6645 | 37.4244 | 10.3957 | 11842 | 49.5819 | 13.7728 | 5.1 | -3.3
3 | [13 empty] | 8059.9743 | 33.7455 | 9.3738 | 8938.6645 | 37.4244 | 10.3957 | 11842 | 49.5819 | 13.7728
4 | [13 empty] | 8059.9743 | 33.7455 | 9.3738 | 8938.6645 | 37.4244 | 10.3957 | 11842 | 49.5819 | 13.7728
5 | [13 empty] | 8059.9743 | 33.7455 | 9.3738 | 8938.6645 | 37.4244 | 10.3957 | 11842 | 49.5819 | 13.7728
6 | [13 empty] | 8059.9743 | 33.7455 | 9.3738 | 8938.6645 | 37.4244 | 10.3957 | 11842 | 49.5819 | 13.7728
7 | [13 empty] | 8059.9743 | 33.7455 | 9.3738 | 8938.6645 | 37.4244 | 10.3957 | 11842 | 49.5819 | 13.7728
8 | [13 empty] | 8059.9743 | 33.7455 | 9.3738 | 8938.6645 | 37.4244 | 10.3957 | 11842 | 49.5819 | 13.7728
9 | 96.3838 | 1.5172 | 0.6221 | 0.1157 | 0.2002 | 0.0004 | 0.0606 | 0.0523 | 0.076 | 0.0077 | 0.7058 | 0.2582 | 0.7014 | 8188.5928 | 34.284 | 9.5233 | 9075.8576 | 37.9988 | 10.5552 | 11893 | 49.7934 | 13.8315 | 6.9 | -2.8
10 | [13 empty] | 8188.5928 | 34.284 | 9.5233 | 9075.8576 | 37.9988 | 10.5552 | 11893 | 49.7934 | 13.8315
11 | [13 empty] | 8188.5928 | 34.284 | 9.5233 | 9075.8576 | 37.9988 | 10.5552 | 11893 | 49.7934 | 13.8315
12 | [13 empty] | 8188.5928 | 34.284 | 9.5233 | 9075.8576 | 37.9988 | 10.5552 | 11893 | 49.7934 | 13.8315
13 | [13 empty] | 8188.5928 | 34.284 | 9.5233 | 9075.8576 | 37.9988 | 10.5552 | 11893 | 49.7934 | 13.8315
14 | [13 empty] | 8188.5928 | 34.284 | 9.5233 | 9075.8576 | 37.9988 | 10.5552 | 11893 | 49.7934 | 13.8315
15 | [13 empty] | 8188.5928 | 34.284 | 9.5233 | 9075.8576 | 37.9988 | 10.5552 | 11893 | 49.7934 | 13.8315
16 | 94.4132 | 2.5162 | 1.0298 | 0.1836 | 0.3191 | 0.0008 | 0.0924 | 0.0834 | 0.1436 | 0.0078 | 0.7488 | 0.4613 | 0.7214 | 8353.2532 | 34.9734 | 9.7148 | 9251.4571 | 38.734 | 10.7594 | 11954 | 50.0482 | 13.9023 | 14.9 | 0.5
17 | [13 empty] | 8353.2532 | 34.9734 | 9.7148 | 9251.4571 | 38.734 | 10.7594 | 11954 | 50.0482 | 13.9023
18 | [13 empty] | 8353.2532 | 34.9734 | 9.7148 | 9251.4571 | 38.734 | 10.7594 | 11954 | 50.0482 | 13.9023
19 | [13 empty] | 8353.2532 | 34.9734 | 9.7148 | 9251.4571 | 38.734 | 10.7594 | 11954 | 50.0482 | 13.9023
20 | [13 empty] | 8353.2532 | 34.9734 | 9.7148 | 9251.4571 | 38.734 | 10.7594 | 11954 | 50.0482 | 13.9023
21 | [13 empty] | 8353.2532 | 34.9734 | 9.7148 | 9251.4571 | 38.734 | 10.7594 | 11954 | 50.0482 | 13.9023 |  |  | 0,000043 | 0.000112 | 0,000
22 | [13 empty] | 8353.2532 | 34.9734 | 9.7148 | 9251.4571 | 38.734 | 10.7594 | 11954 | 50.0482 | 13.9023
23 | 99.1208 | 0.1497 | 0.0328 | 0.009 | 0.0056 | 0.0013 | 0.0041 | 0.0018 | 0.0119 | 0.0056 | 0.6157 | 0.0417 | 0.6738 | 7952.7564 | 33.2966 | 9.2491 | 8824.1857 | 36.9451 | 10.2625 | 11798 | 49.3948 | 13.7208 | 7.2 | -5.4
24 | [13 empty] | 7952.7564 | 33.2966 | 9.2491 | 8824.1857 | 36.9451 | 10.2625 | 11798 | 49.3948 | 13.7208
25 | [13 empty] | 7952.7564 | 33.2966 | 9.2491 | 8824.1857 | 36.9451 | 10.2625 | 11798 | 49.3948 | 13.7208
26 | [13 empty] | 7952.7564 | 33.2966 | 9.2491 | 8824.1857 | 36.9451 | 10.2625 | 11798 | 49.3948 | 13.7208
27 | [13 empty] | 7952.7564 | 33.2966 | 9.2491 | 8824.1857 | 36.9451 | 10.2625 | 11798 | 49.3948 | 13.7208
28 | [13 empty] | 7952.7564 | 33.2966 | 9.2491 | 8824.1857 | 36.9451 | 10.2625 | 11798 | 49.3948 | 13.7208
29 | [13 empty] | 7952.7564 | 33.2966 | 9.2491 | 8824.1857 | 36.9451 | 10.2625 | 11798 | 49.3948 | 13.7208
30 | 98.9651 | 0.134 | 0.027 | 0.0076 | 0.005 | 4.0677e-05 | 0.0036 | 0.0017 | 0.0011 | 0.0052 | 0.8005 | 0.0492 | 0.6743 | 7931.5708 | 33.2079 | 9.2244 | 8800.8982 | 36.8476 | 10.2354 | 11763 | 49.248 | 13.68 | -2.3 | -13.9
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8134.0165 | 34.0555 | 9.4599 | 9017.5553 | 37.7547 | 10.4874
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №413
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №413 |  | 9017.5553 | 37.7547 | 10.4874
Івано-Франківська | ГРС Косів (с.Вербовець) | 9017.5553 | 37.7547 | 10.4874
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2017-07-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата