## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №689 | [18 empty] | Маршрут №689
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз", ПрАТ "АЗОТ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.297 | 3.9381 | 1.0826 | 0.1498 | 0.2453 | 0.0085 | 0.066 | 0.0539 | 0.1094 | 0.0068 | 1.6762 | 0.3664 | 0.7299 | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11863 | 49.67 | 13.7972 |  |  | 0.0001 | 0.002 | відс
2 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11863 | 49.67 | 13.7972
3 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11863 | 49.67 | 13.7972
4 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11863 | 49.67 | 13.7972
5 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11863 | 49.67 | 13.7972
6 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11863 | 49.67 | 13.7972
7 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11863 | 49.67 | 13.7972
8 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11863 | 49.67 | 13.7972
9 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11863 | 49.67 | 13.7972
10 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11863 | 49.67 | 13.7972
11 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11863 | 49.67 | 13.7972
12 | 92.0019 | 4.1548 | 1.0393 | 0.1455 | 0.2447 | 0.0086 | 0.07 | 0.0585 | 0.104 | 0.0112 | 1.7338 | 0.4277 | 0.7316 | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11844 | 49.59 | 13.775
13 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11844 | 49.59 | 13.775
14 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11844 | 49.59 | 13.775
15 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11844 | 49.59 | 13.775
16 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11844 | 49.59 | 13.775
17 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11844 | 49.59 | 13.775
18 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11844 | 49.59 | 13.775
19 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11844 | 49.59 | 13.775
20 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11844 | 49.59 | 13.775
21 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11844 | 49.59 | 13.775
22 | 91.8641 | 4.1739 | 0.1129 | 0.1528 | 0.2502 | 0.0073 | 0.076 | 0.0631 | 0.128 | 0.009 | 1.7146 | 0.4481 | 0.7339 | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11859 | 49.65 | 13.7917 | -8.1 | -2.5
23 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11859 | 49.65 | 13.7917
24 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11859 | 49.65 | 13.7917
25 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11859 | 49.65 | 13.7917
26 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11859 | 49.65 | 13.7917
27 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11859 | 49.65 | 13.7917
28 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11859 | 49.65 | 13.7917
29 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11859 | 49.65 | 13.7917
30 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11859 | 49.65 | 13.7917
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8345.5624 | 34.9412 | 9.7059 | 9239.5626 | 38.6842 | 10.7456
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .07.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №689
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №689 |  | 9239.5626 | 38.6842 | 10.7456
Луганська | Сєвєродонецьк (пром-ть) | 9239.5626 | 38.6842 | 10.7456
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .07.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .07.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .07.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата