## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №227 | [18 empty] | Маршрут №227
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Комарно (основа)"
Свідоцтво № РЛ 067/13 чинне до 16.04.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 91.3764 | 4.2463 | 1.0329 | 0.1197 | 0.1658 | 0.0052 | 0.0447 | 0.0315 | 0.0342 | 0.007 | 1.3763 | 1.56 | 0.7383 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11637 | 48.72 | 13.5333 | 8.3 |  | <0,0002 | <0,0001 | не вияв.
2 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11637 | 48.72 | 13.5333
3 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11637 | 48.72 | 13.5333
4 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11637 | 48.72 | 13.5333
5 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11637 | 48.72 | 13.5333
6 | 95.8041 | 2.3374 | 0.7642 | 0.1188 | 0.1131 | 0.0013 | 0.0199 | 0.0116 | 0.0024 | 0.0072 | 0.6409 | 0.1791 | 0.7011 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11928 | 49.94 | 13.8722 | 6.8
7 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11928 | 49.94 | 13.8722
8 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11928 | 49.94 | 13.8722
9 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11928 | 49.94 | 13.8722
10 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11928 | 49.94 | 13.8722
11 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11928 | 49.94 | 13.8722
12 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11928 | 49.94 | 13.8722
13 | 95.8682 | 2.3138 | 0.7552 | 0.1197 | 0.1144 | 0.0019 | 0.0219 | 0.0138 | 0.0027 | 0.0067 | 0.5962 | 0.1855 | 0.7009 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11933 | 49.96 | 13.8778 | 7.2
14 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11933 | 49.96 | 13.8778
15 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11933 | 49.96 | 13.8778
16 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11933 | 49.96 | 13.8778
17 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11933 | 49.96 | 13.8778
18 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11933 | 49.96 | 13.8778
19 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11933 | 49.96 | 13.8778
20 | 95.8416 | 2.366 | 0.74 | 0.1151 | 0.1063 | 0.002 | 0.0196 | 0.0119 | 0.0017 | 0.0093 | 0.6142 | 0.1723 | 0.7006 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11930 | 49.95 | 13.875 | 9
21 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11930 | 49.95 | 13.875
22 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11930 | 49.95 | 13.875
23 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11930 | 49.95 | 13.875
24 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11930 | 49.95 | 13.875
25 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11930 | 49.95 | 13.875
26 | 95.866 | 2.3189 | 0.7317 | 0.1183 | 0.1118 | 0.0023 | 0.0218 | 0.0138 | 0.0039 | 0.0092 | 0.6046 | 0.1977 | 0.7008 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11926 | 49.93 | 13.8694 | 6.2
27 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11926 | 49.93 | 13.8694
28 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11926 | 49.93 | 13.8694
29 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11926 | 49.93 | 13.8694
30 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11926 | 49.93 | 13.8694
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8212.3819 | 34.3836 | 9.551 | 9101.1275 | 38.1046 | 10.5846
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2017-06-30
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії | [8 empty] | Роїк Г.В. | [10 empty] | 2017-06-30
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Карапата І.І. | [10 empty] | 2017-06-30
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №227
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №227 |  | 9101.1275 | 38.1046 | 10.5846
Львівська | Винники (АГНКС Львів-1) | 9101.223 | 38.105 | 10.5847
Львівська | Винники (ВАТ "Іскра") | 9101.3663 | 38.1056 | 10.5849
Львівська | Винники (ТЕЦ-2 Львів) | 9101.8918 | 38.1078 | 10.5855
Львівська | Винники (на Львів) - замірна нитка | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833
Львівська | Винники (на м.Винники) | 9099.0018 | 38.0957 | 10.5821
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2017-06-30
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Керівник лабораторії |  | Роїк Г.В. |  |  | 2017-06-30
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Карапата І.І. |  |  | 2017-06-30
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата