## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №259 | [18 empty] | Маршрут №259
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Стрийським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Угерське ВВР і СП
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько-Львів" (Ду 1000)
Свідоцтво № РЛ 018/13 чинне до 04.02.2018р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 26.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8173.1156 | 34.2192 | 9.5053 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11692 | 48.95 | 13.5972
2 | [13 empty] | 8173.1156 | 34.2192 | 9.5053 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11692 | 48.95 | 13.5972 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | не виявл
3 | [13 empty] | 8173.1156 | 34.2192 | 9.5053 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11692 | 48.95 | 13.5972
4 | [13 empty] | 8173.1156 | 34.2192 | 9.5053 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11692 | 48.95 | 13.5972
5 | [13 empty] | 8173.1156 | 34.2192 | 9.5053 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11692 | 48.95 | 13.5972
6 | 96.6053 | 1.617 | 0.5868 | 0.1107 | 0.1141 | 0.0024 | 0.0325 | 0.022 | 0.0301 | 0.0082 | 0.7311 | 0.1398 | 0.6961 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9042.443 | 37.8589 | 10.5164 | 11895 | 49.8008 | 13.8336
7 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9042.443 | 37.8589 | 10.5164 | 11895 | 49.8008 | 13.8336
8 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9042.443 | 37.8589 | 10.5164 | 11895 | 49.8008 | 13.8336
9 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9042.443 | 37.8589 | 10.5164 | 11895 | 49.8008 | 13.8336 |  | 0.9
10 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9042.443 | 37.8589 | 10.5164 | 11895 | 49.8008 | 13.8336
11 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9042.443 | 37.8589 | 10.5164 | 11895 | 49.8008 | 13.8336
12 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9042.443 | 37.8589 | 10.5164 | 11895 | 49.8008 | 13.8336
13 | 96.514 | 1.7145 | 0.5994 | 0.1046 | 0.1112 | 0.0018 | 0.0297 | 0.0202 | 0.015 | 0.0094 | 0.7299 | 0.1503 | 0.6962 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11892 | 49.79 | 13.8306
14 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11892 | 49.79 | 13.8306
15 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11892 | 49.79 | 13.8306
16 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11892 | 49.79 | 13.8306 |  | -0.8
17 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11892 | 49.79 | 13.8306
18 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11892 | 49.79 | 13.8306
19 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11892 | 49.79 | 13.8306
20 | 96.7177 | 1.6217 | 0.5548 | 0.0966 | 0.0999 | 0.001 | 0.0263 | 0.019 | 0.029 | 0.0089 | 0.6701 | 0.155 | 0.6948 | 8144.5974 | 34.0998 | 9.4722 | 9029.1393 | 37.8032 | 10.5009 | 11888 | 49.7721 | 13.8256
21 | [13 empty] | 8144.5974 | 34.0998 | 9.4722 | 9029.1393 | 37.8032 | 10.5009 | 11888 | 49.7721 | 13.8256 |  | 0.1
22 | [13 empty] | 8144.5974 | 34.0998 | 9.4722 | 9029.1393 | 37.8032 | 10.5009 | 11888 | 49.7721 | 13.8256
23 | [13 empty] | 8144.5974 | 34.0998 | 9.4722 | 9029.1393 | 37.8032 | 10.5009 | 11888 | 49.7721 | 13.8256
24 | [13 empty] | 8144.5974 | 34.0998 | 9.4722 | 9029.1393 | 37.8032 | 10.5009 | 11888 | 49.7721 | 13.8256
25 | [13 empty] | 8144.5974 | 34.0998 | 9.4722 | 9029.1393 | 37.8032 | 10.5009 | 11888 | 49.7721 | 13.8256
26 | 96.6938 | 1.6328 | 0.5645 | 0.0966 | 0.1017 | 0.0013 | 0.0274 | 0.0177 | 0.0206 | 0.0088 | 0.6832 | 0.1516 | 0.6948 | 8143.9764 | 34.0972 | 9.4714 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11892 | 49.79 | 13.8306 | 28 | -6.3
27 | [13 empty] | 8143.9764 | 34.0972 | 9.4714 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11892 | 49.79 | 13.8306
28 | [13 empty] | 8143.9764 | 34.0972 | 9.4714 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11892 | 49.79 | 13.8306
29 | [13 empty] | 8143.9764 | 34.0972 | 9.4714 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11892 | 49.79 | 13.8306
30 | [13 empty] | 8143.9764 | 34.0972 | 9.4714 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11892 | 49.79 | 13.8306
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8153.3869 | 34.1366 | 9.4824 | 9040.58 | 37.8511 | 10.5142
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Керівник Угерського ВВР і СП | [8 empty] | Корчак Р.Б. | [10 empty] | 2017-06-30
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Садовська А.Я. | [10 empty] | 2017-06-30
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Дурда А.Я. | [10 empty] | 2017-06-30
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №259
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №259 |  | 9040.58 | 37.8511 | 10.5142
Львівська | Пукеничі (с.Стрий-села) | 9040.58 | 37.8511 | 10.5142
Керівник Угерського ВВР і СП |  | Корчак Р.Б. |  |  | .07.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Садовська А.Я. |  |  | .07.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Дурда А.Я. |  |  | .07.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата