## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №94 | [18 empty] | Маршрут №94
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8419.318 | 35.25 | 9.7917 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 11828 | 49.52 | 13.7556
2 | [13 empty] | 8419.318 | 35.25 | 9.7917 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 11828 | 49.52 | 13.7556
3 | [13 empty] | 8419.318 | 35.25 | 9.7917 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 11828 | 49.52 | 13.7556
4 | [13 empty] | 8419.318 | 35.25 | 9.7917 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 11828 | 49.52 | 13.7556
5 | [13 empty] | 8419.318 | 35.25 | 9.7917 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 11828 | 49.52 | 13.7556
6 | [13 empty] | 8419.318 | 35.25 | 9.7917 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 11828 | 49.52 | 13.7556
7 | 89.9787 | 5.0229 | 1.4028 | 0.1759 | 0.2753 | 0.0045 | 0.0824 | 0.0697 | 0.0978 | 0.1134 | 1.8773 | 0.9394 | 0.7495 | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11782 | 49.33 | 13.7028 | 2.4 | 3.7
8 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11782 | 49.33 | 13.7028 |  |  | менше 0,006 | 0.0002 | відсут.
9 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11782 | 49.33 | 13.7028
10 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11782 | 49.33 | 13.7028
11 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11782 | 49.33 | 13.7028
12 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11782 | 49.33 | 13.7028
13 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11782 | 49.33 | 13.7028
14 | 90.3149 | 5.0218 | 1.4071 | 0.1713 | 0.2626 | 0.0042 | 0.0732 | 0.0598 | 0.1088 | 0.0106 | 1.5524 | 1.0134 | 0.7479 | 8416.9295 | 35.24 | 9.7889 | 9317.3786 | 39.01 | 10.8361 | 11825 | 49.51 | 13.7528 | 0.5 | -8.9
15 | [13 empty] | 8416.9295 | 35.24 | 9.7889 | 9317.3786 | 39.01 | 10.8361 | 11825 | 49.51 | 13.7528
16 | [13 empty] | 8416.9295 | 35.24 | 9.7889 | 9317.3786 | 39.01 | 10.8361 | 11825 | 49.51 | 13.7528
17 | [13 empty] | 8416.9295 | 35.24 | 9.7889 | 9317.3786 | 39.01 | 10.8361 | 11825 | 49.51 | 13.7528
18 | [13 empty] | 8416.9295 | 35.24 | 9.7889 | 9317.3786 | 39.01 | 10.8361 | 11825 | 49.51 | 13.7528
19 | [13 empty] | 8416.9295 | 35.24 | 9.7889 | 9317.3786 | 39.01 | 10.8361 | 11825 | 49.51 | 13.7528
20 | [13 empty] | 8416.9295 | 35.24 | 9.7889 | 9317.3786 | 39.01 | 10.8361 | 11825 | 49.51 | 13.7528
21 | 90.3781 | 4.9464 | 1.397 | 0.1672 | 0.2602 | 0.0041 | 0.0745 | 0.0626 | 0.1063 | 0.0075 | 1.6207 | 0.9753 | 0.7471 | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11818 | 49.48 | 13.7444 | -3.3 | -6.5
22 | [13 empty] | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11818 | 49.48 | 13.7444
23 | [13 empty] | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11818 | 49.48 | 13.7444
24 | [13 empty] | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11818 | 49.48 | 13.7444
25 | [13 empty] | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11818 | 49.48 | 13.7444
26 | [13 empty] | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11818 | 49.48 | 13.7444
27 | 88.9675 | 5.6223 | 1.7167 | 0.2057 | 0.3383 | 0.0044 | 0.1021 | 0.0835 | 0.1352 | 0.008 | 1.5621 | 1.2543 | 0.7619 | 8514.8563 | 35.65 | 9.9028 | 9422.4708 | 39.45 | 10.9583 | 11847 | 49.6 | 13.7778 | -4.5 | -7.3
28 | [13 empty] | 8514.8563 | 35.65 | 9.9028 | 9422.4708 | 39.45 | 10.9583 | 11847 | 49.6 | 13.7778
29 | [13 empty] | 8514.8563 | 35.65 | 9.9028 | 9422.4708 | 39.45 | 10.9583 | 11847 | 49.6 | 13.7778
30 | [13 empty] | 8514.8563 | 35.65 | 9.9028 | 9422.4708 | 39.45 | 10.9583 | 11847 | 49.6 | 13.7778
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8422.5424 | 35.2635 | 9.7954 | 9324.3767 | 39.0393 | 10.8443
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Герасименко І.М. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №94
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №94 |  | 9324.3767 | 39.0393 | 10.8443
Полтавська | ГРС Милорадове | 9324.3767 | 39.0393 | 10.8443
Заступник начальника Диканського ЛВУМГ |  | Герасименко І.М. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2017-07-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Левадний С.А. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата