## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №99 | [18 empty] | Маршрут №99
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11629 | 48.69 | 13.525
2 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11629 | 48.69 | 13.525
3 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11629 | 48.69 | 13.525
4 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11629 | 48.69 | 13.525
5 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11629 | 48.69 | 13.525
6 | 93.1348 | 2.891 | 0.6074 | 0.0798 | 0.166 | 0.0031 | 0.0445 | 0.0469 | 0.0621 | 0.0042 | 2.7458 | 0.2143 | 0.7168 | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11627 | 48.68 | 13.5222 | -15.2 | -6.2
7 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11627 | 48.68 | 13.5222
8 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11627 | 48.68 | 13.5222 |  |  | менше 0,006 | 0.0002 | відсут.
9 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11627 | 48.68 | 13.5222
10 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11627 | 48.68 | 13.5222
11 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11627 | 48.68 | 13.5222
12 | 93.1648 | 2.8722 | 0.6046 | 0.0798 | 0.1648 | 0.003 | 0.0445 | 0.0469 | 0.0608 | 0.0036 | 2.7503 | 0.2047 | 0.7165 | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11627 | 48.68 | 13.5222 | -6.2 | -6.1
13 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11627 | 48.68 | 13.5222
14 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11627 | 48.68 | 13.5222
15 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11627 | 48.68 | 13.5222
16 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11627 | 48.68 | 13.5222
17 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11627 | 48.68 | 13.5222
18 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11627 | 48.68 | 13.5222
19 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11627 | 48.68 | 13.5222
20 | 93.2125 | 2.8772 | 0.599 | 0.0789 | 0.1632 | 0.003 | 0.044 | 0.0481 | 0.0598 | 0.005 | 2.7101 | 0.2037 | 0.7162 | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11634 | 48.71 | 13.5306 | -8.1 | -7.6
21 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11634 | 48.71 | 13.5306
22 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11634 | 48.71 | 13.5306
23 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11634 | 48.71 | 13.5306
24 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11634 | 48.71 | 13.5306
25 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11634 | 48.71 | 13.5306
26 | 93.1489 | 2.8774 | 0.611 | 0.0801 | 0.1642 | 0.0031 | 0.0435 | 0.0485 | 0.0553 | 0.0032 | 2.7595 | 0.2054 | 0.7165 | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11625 | 48.67 | 13.5194 | -7.4 | -6.6
27 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11625 | 48.67 | 13.5194
28 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11625 | 48.67 | 13.5194
29 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11625 | 48.67 | 13.5194
30 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11625 | 48.67 | 13.5194
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8091.4781 | 33.8774 | 9.4104 | 8970.0489 | 37.5558 | 10.4322
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Герасименко І.М. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №99
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №99 |  | 8970.0489 | 37.5558 | 10.4322
Полтавська | ГРС Карлівка | 8970.0489 | 37.5558 | 10.4322
Полтавська | ГРС Кошманівка | 8970.0727 | 37.5559 | 10.4322
Полтавська | ГРС Попівка | 8969.9772 | 37.5555 | 10.4321
Полтавська | ГРС Халтурине | 8970.1205 | 37.5561 | 10.4323
Заступник начальника Диканського ЛВУМГ |  | Герасименко І.М. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2017-07-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Левадний С.А. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата