## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 138
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | ПАТ "Укртрансгаз" УМГ "Київтрансгаз" Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ"Харківгаз"
Солохівський п/м Диканське ЛВУМГ | [5 empty] | точка відбору проби ГРС Сніжків
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [11 empty] | Маршрут № 138
Свідоцтво № 221-15 чинне до 31.12.2018 р. | [9 empty] | по газопроводу-відводу ГРС Сніжків | [10 empty] | за період з |  | 2017-06-01 |  | по | 2017-06-30
Число місяця (відбір проби) | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси за вуглеводнями, ºС | Вміст сірководню, мг/м3 | Вміст меркаптанової сірки, мг/м3 | Вміст механічних домішок, мг/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 |  |  |  | 6.2 | 4 |  |  |  | 0
2 | 89.7882 | 4.8167 | 0.9329 | 0.108 | 0.1537 | 0.0045 | 0.0431 | 0.0327 | 0.1279 | 0.0008 | 0.3138 | 3.6776 | 0.7622 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11407.2802 | 47.76 | 13.2667 | [5 empty] | 99.9999
3 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | [8 empty] | 0
4 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | [8 empty] | 0
5 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | [8 empty] | 0
6 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | [8 empty] | 0
7 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | [8 empty] | 0
8 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 |  |  |  | 17.1 | 12.7 |  |  |  | 0
9 | 89.524 | 5.1148 | 1.4712 | 0.1817 | 0.2588 | 0.0048 | 0.07 | 0.0536 | 0.12 | 0.0081 | 1.3274 | 0.8655 | 0.7582 | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028 | [5 empty] | 98.9999
10 | [13 empty] | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | [8 empty] | 0
11 | [13 empty] | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | [8 empty] | 0
12 | [13 empty] | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 |  |  |  | 14.3 | 10.2 |  |  |  | 0
13 | 89.847 | 4.7764 | 0.925 | 0.106 | 0.152 | 0.0047 | 0.0425 | 0.0315 | 0.1328 | 0.0005 | 0.3009 | 3.6807 | 0.7619 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 | 11404.8917 | 47.75 | 13.2639 | [5 empty] | 100 | ОК
14 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 | [8 empty] | 0
15 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 | [8 empty] | 0
16 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 | [8 empty] | 0
17 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 | [8 empty] | 0
18 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 | [8 empty] | 0
19 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 | [8 empty] | 0
20 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 | [8 empty] | 0
21 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 | [8 empty] | 0
22 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 |  |  |  | 3.1 | -0.2 |  |  |  | 0
23 | 89.7727 | 4.8063 | 0.9343 | 0.1076 | 0.1536 | 0.0046 | 0.0426 | 0.0316 | 0.1402 | 0.001 | 0.3161 | 3.6896 | 0.7626 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11404.8917 | 47.75 | 13.2639 |  |  | 1.74 | 1.12 | відсут. | 100.0002
24 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | [8 empty] | 0
25 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | [8 empty] | 0
26 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 |  |  |  | 3.5 | 7 |  |  |  | 0
27 | 89.7758 | 4.8079 | 0.9405 | 0.1092 | 0.1557 | 0.0047 | 0.0444 | 0.0329 | 0.1404 | 0.001 | 0.3195 | 3.668 | 0.7626 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722 | [5 empty] | 100 | ОК
28 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | [8 empty] | 0
29 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | [8 empty] | 0
30 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | [8 empty] | 0
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8217.068 | 34.4032 | 9.5564 | 9183.8733 | 38.451 | 10.6808
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Заступник начальника Диканського ЛВУМГ Герасименко І.М. 03.07.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Керівник лабораторії Корж Л.М. 03.07.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата

## розрахунок (hidden)
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 138
Число місяця | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Харківська область | Загальний обсяг газу, м3
Обсяг газу переданого за добу, м3
ГРС Сніжків
1 | 37.98 | 6.4224 | 6.4224
2 | 37.99 | 6.9752 | 6.9752
3 | 37.99 | 7.7586 | 7.7586
4 | 37.99 | 7.1068 | 7.1068
5 | 37.99 | 6.6922 | 6.6922
6 | 37.99 | 4.9821 | 4.9821
7 | 37.99 | 4.8992 | 4.8992
8 | 37.99 | 6.2417 | 6.2417
9 | 38.86 | 6.5184 | 6.5184
10 | 38.86 | 6.2701 | 6.2701
11 | 38.86 | 6.371 | 6.371
12 | 38.86 | 5.5509 | 5.5509
13 | 38.98 | 5.9768 | 5.9768
14 | 38.98 | 6.5887 | 6.5887
15 | 38.98 | 7.1516 | 7.1516
16 | 38.98 | 6.6228 | 6.6228
17 | 38.98 | 6.584 | 6.584
18 | 38.98 | 6.5145 | 6.5145
19 | 38.98 | 6.0085 | 6.0085
20 | 38.98 | 5.3015 | 5.3015
21 | 38.98 | 6.8986 | 6.8986
22 | 38.98 | 5.7857 | 5.7857
23 | 38 | 6.5221 | 6.5221
24 | 38 | 5.9397 | 5.9397
25 | 38 | 5.974 | 5.974
26 | 38 | 5.2772 | 5.2772
27 | 38.02 | 6.3981 | 6.3981
28 | 38.02 | 4.8586 | 4.8586
29 | 38.02 | 5.7432 | 5.7432
30 | 38.02 | 4.6919 | 4.6919
Загальний обсяг газу, м3 |  | 184.6261 | 184.6261
Енергія, МДж |  | 7099.0656 | 7099.0656
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³ |  | 38.451 | 38.451
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³ |  | 9183.8733 | 9183.8733
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³ |  | 10.6808 | 10.6808

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №138
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | МДж/м³ | ккал/м³ | кВт*год./м³
Харківська область | ГРС Сніжків | 38.451 | 9183.8733 | 10.6808
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 138 |  | 38.451 | 9183.8733 | 10.6808
Заступник начальника Диканського ЛВУМГ Герасименко І.М. 03.07.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище | підпис | дата
Керівник лабораторії |  | Корж Л.М. |  | 03.07.2017
підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія прізвище |  |  | підпис | дата

## variablesList (hidden)
3 | x:\gaysin | 10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215 | x:\
x:\Illinci
x:\Talne