## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 139
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | ПАТ "Укртрансгаз" УМГ "Київтрансгаз" Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ"Харківгаз"
Солохівський п/м Диканське ЛВУМГ | [5 empty] | точка відбору проби ГРС Олексіївка (Дублянка, Н Іванівка)
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [10 empty] | Маршрут № 139
Свідоцтво № 221-15 чинне до 31.12.2018 р. | [9 empty] | по газопроводу-відводу ГРС Олексіївка | [10 empty] | за період з |  | 2017-06-01 |  | по | 2017-06-30
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси за вуглеводнями, ºС | Вміст сірководню, мг/м3 | Вміст меркаптанової сірки, мг/м3 | Вміст механічних домішок, мг/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8557.8486 | 35.83 | 9.9528 | 9472.6284 | 39.66 | 11.0167 | [8 empty] | 0
2 | [13 empty] | 8557.8486 | 35.83 | 9.9528 | 9472.6284 | 39.66 | 11.0167 | [8 empty] | 0
3 | [13 empty] | 8557.8486 | 35.83 | 9.9528 | 9472.6284 | 39.66 | 11.0167 | [8 empty] | 0
4 | [13 empty] | 8557.8486 | 35.83 | 9.9528 | 9472.6284 | 39.66 | 11.0167 | [8 empty] | 0
5 | [13 empty] | 8557.8486 | 35.83 | 9.9528 | 9472.6284 | 39.66 | 11.0167 | [8 empty] | 0
6 | [13 empty] | 8557.8486 | 35.83 | 9.9528 | 9472.6284 | 39.66 | 11.0167 | [8 empty] | 0
7 | [13 empty] | 8557.8486 | 35.83 | 9.9528 | 9472.6284 | 39.66 | 11.0167 | [8 empty] | 0
8 | [13 empty] | 8557.8486 | 35.83 | 9.9528 | 9472.6284 | 39.66 | 11.0167 | [8 empty] | 0
9 | 90.18 | 5.8502 | 1.7964 | 0.2024 | 0.2852 | 0.0046 | 0.0583 | 0.0375 | 0.0347 | 0.0007 | 0.2059 | 1.3442 | 0.7523 | 8576.9563 | 35.91 | 9.975 | 9494.1245 | 39.75 | 11.0417 | 12011.5603 | 50.29 | 13.9694 | [5 empty] | 100.0001
10 | [13 empty] | 8576.9563 | 35.91 | 9.975 | 9494.1245 | 39.75 | 11.0417 | [8 empty] | 0
11 | [13 empty] | 8576.9563 | 35.91 | 9.975 | 9494.1245 | 39.75 | 11.0417 | [8 empty] | 0
12 | [13 empty] | 8576.9563 | 35.91 | 9.975 | 9494.1245 | 39.75 | 11.0417 | [8 empty] | 0
13 | [13 empty] | 8576.9563 | 35.91 | 9.975 | 9494.1245 | 39.75 | 11.0417 |  |  |  | -7 | -6.3 |  |  |  | 0
14 | 90.2515 | 5.8201 | 1.7817 | 0.1986 | 0.2774 | 0.0044 | 0.0551 | 0.0352 | 0.0312 | 0.0008 | 0.2055 | 1.3385 | 0.7515 | 8567.4024 | 35.87 | 9.9639 | 9484.5707 | 39.71 | 11.0306 | 12006.7834 | 50.27 | 13.9639 |  |  | 1.65 | 0.93 | відс. | 100 | ОК
15 | [13 empty] | 8567.4024 | 35.87 | 9.9639 | 9484.5707 | 39.71 | 11.0306 | [8 empty] | 0
16 | [13 empty] | 8567.4024 | 35.87 | 9.9639 | 9484.5707 | 39.71 | 11.0306 | [8 empty] | 0
17 | [13 empty] | 8567.4024 | 35.87 | 9.9639 | 9484.5707 | 39.71 | 11.0306 | [8 empty] | 0
18 | [13 empty] | 8567.4024 | 35.87 | 9.9639 | 9484.5707 | 39.71 | 11.0306 | [8 empty] | 0
19 | [13 empty] | 8567.4024 | 35.87 | 9.9639 | 9484.5707 | 39.71 | 11.0306 | [8 empty] | 0
20 | 90.2154 | 5.8173 | 1.7835 | 0.2019 | 0.2853 | 0.0046 | 0.0592 | 0.0381 | 0.0355 | 0.0021 | 0.2173 | 1.3399 | 0.7521 | 8572.1794 | 35.89 | 9.9694 | 9489.3476 | 39.73 | 11.0361 | 12009.1719 | 50.28 | 13.9667 | [5 empty] | 100.0001
21 | [13 empty] | 8572.1794 | 35.89 | 9.9694 | 9489.3476 | 39.73 | 11.0361 | [8 empty] | 0
22 | [13 empty] | 8572.1794 | 35.89 | 9.9694 | 9489.3476 | 39.73 | 11.0361 | [8 empty] | 0
23 | [13 empty] | 8572.1794 | 35.89 | 9.9694 | 9489.3476 | 39.73 | 11.0361 | [8 empty] | 0
24 | [13 empty] | 8572.1794 | 35.89 | 9.9694 | 9489.3476 | 39.73 | 11.0361 | [8 empty] | 0
25 | [13 empty] | 8572.1794 | 35.89 | 9.9694 | 9489.3476 | 39.73 | 11.0361 | [8 empty] | 0
26 | [13 empty] | 8572.1794 | 35.89 | 9.9694 | 9489.3476 | 39.73 | 11.0361 | [8 empty] | 0
27 | 90.1385 | 5.8595 | 1.8026 | 0.2047 | 0.2897 | 0.0046 | 0.0598 | 0.0387 | 0.0365 | 0.001 | 0.2157 | 1.3485 | 0.7528 | 8579.3447 | 35.92 | 9.9778 | 9496.513 | 39.76 | 11.0444 | 12011.5603 | 50.29 | 13.9694 | [5 empty] | 99.9998
28 | [13 empty] | 8579.3447 | 35.92 | 9.9778 | 9496.513 | 39.76 | 11.0444 | [8 empty] | 0
29 | [13 empty] | 8579.3447 | 35.92 | 9.9778 | 9496.513 | 39.76 | 11.0444 | [8 empty] | 0
30 | [13 empty] | 8579.3447 | 35.92 | 9.9778 | 9496.513 | 39.76 | 11.0444 | [8 empty] | 0
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8568.7113 | 35.8755 | 9.9654 | 9485.1944 | 39.7126 | 11.0313
Середньозважене значення теплоти згоряння:
Заступник начальника Диканського ЛВУМГ Герасименко І.М. 03.07.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата
Керівник лабораторії Корж Л.М. 03.07.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [11 empty] | прізвище |  |  | підпис |  |  |  | дата

## розрахунок (hidden)
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 139
Число місяця | Теплота згоряння вища, МДж/м3 | Харківська область | Харківська область | Загальний обсяг газу, м3
|  | Обсяг газу переданого за добу, м3 | Обсяг газу переданого за добу, м3
|  | ГРС Олексіївка (Дублянка) | ГРС Олексіївка (Н Іванівка)
1 | 39.66 | 0.7037 | 1.0842 | 1.7879
2 | 39.66 | 0.7452 | 1.191 | 1.9362
3 | 39.66 | 0.9226 | 1.4406 | 2.3632
4 | 39.66 | 0.7527 | 1.2425 | 1.9952
5 | 39.66 | 0.724 | 1.1643 | 1.8883
6 | 39.66 | 0.5849 | 0.9739 | 1.5588
7 | 39.66 | 0.638 | 0.9696 | 1.6076
8 | 39.66 | 0.6416 | 0.9375 | 1.5791
9 | 39.66 | 0.6536 | 1.0612 | 1.7148
10 | 39.75 | 0.7547 | 1.2089 | 1.9636
11 | 39.75 | 0.7532 | 1.1645 | 1.9177
12 | 39.75 | 0.6052 | 0.993 | 1.5982
13 | 39.75 | 0.6832 | 1.0916 | 1.7748
14 | 39.75 | 0.6764 | 1.099 | 1.7754
15 | 39.71 | 0.8445 | 1.1856 | 2.0301
16 | 39.71 | 0.6248 | 1.1428 | 1.7676
17 | 39.71 | 0.687 | 1.2268 | 1.9138
18 | 39.71 | 0.6603 | 1.1628 | 1.8231
19 | 39.71 | 0.5521 | 0.9955 | 1.5476
20 | 39.71 | 0.5832 | 1.0098 | 1.593
21 | 39.73 | 0.6159 | 1.0174 | 1.6333
22 | 39.73 | 0.5427 | 1.0245 | 1.5672
23 | 39.73 | 0.5833 | 0.972 | 1.5553
24 | 39.73 | 0.5344 | 1.0525 | 1.5869
25 | 39.73 | 0.5097 | 1.0218 | 1.5315
26 | 39.73 | 0.5239 | 0.9107 | 1.4346
27 | 39.73 | 0.5164 | 0.9337 | 1.4501
28 | 39.76 | 0.5885 | 0.9914 | 1.5799
29 | 39.76 | 0.5338 | 0.8473 | 1.3811
30 | 39.76 | 0.5159 | 0.9329 | 1.4488
Загальний обсяг газу, м3 |  | 19.2554 | 32.0493 | 51.3047
Енергія, МДж |  | 764.611 | 1272.6756 | 2037.2865
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³ |  | 39.7089 | 39.7099 | 39.7095
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³ |  | 9484.3106 | 9484.5429 | 9484.4557
Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³ |  | 11.0303 | 11.0305 | 11.0304

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №139
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | МДж/м³ | ккал/м³ | кВт*год./м³
Харківська область | ГРС Олексіївка (Дублянка) | 39.7126 | 9485.1944 | 11.0313
Харківська область | ГРС Олексіївка (Н Іванівка) | 39.7126 | 9485.1944 | 11.0313
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 139 |  | 39.7126 | 9485.1944 | 11.0313
Заступник начальника Диканського ЛВУМГ Герасименко І.М. 03.07.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія прізвище |  |  | підпис дата
Керівник лабораторії Корж Л.М. 03.07.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу прізвище підпис дата

## variablesList (hidden)
3 | x:\gaysin | 10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215 | x:\
x:\Illinci
x:\Talne