## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №601 | [18 empty] | Маршрут №601
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Первомайським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
п/м КС Борова Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво № 100-037/2013 дійсне до 24.10.2017 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.4912 | 4.4538 | 2.4649 | 0.3066 | 0.6721 | 0.0078 | 0.1425 | 0.1302 | 0.1455 | 0.0082 | 1.3735 | 0.8037 | 0.7677 | 8690.0737 | 36.3836 | 10.1066 | 9609.2244 | 40.2319 | 11.1755 | 12036 | 50.3935 | 13.9982
2 | [13 empty] | 8690.0737 | 36.3836 | 10.1066 | 9609.2244 | 40.2319 | 11.1755 | 12036 | 50.3935 | 13.9982
3 | [13 empty] | 8690.0737 | 36.3836 | 10.1066 | 9609.2244 | 40.2319 | 11.1755 | 12036 | 50.3935 | 13.9982
4 | [13 empty] | 8690.0737 | 36.3836 | 10.1066 | 9609.2244 | 40.2319 | 11.1755 | 12036 | 50.3935 | 13.9982
5 | [13 empty] | 8690.0737 | 36.3836 | 10.1066 | 9609.2244 | 40.2319 | 11.1755 | 12036 | 50.3935 | 13.9982
6 | [13 empty] | 8690.0737 | 36.3836 | 10.1066 | 9609.2244 | 40.2319 | 11.1755 | 12036 | 50.3935 | 13.9982
7 | [13 empty] | 8690.0737 | 36.3836 | 10.1066 | 9609.2244 | 40.2319 | 11.1755 | 12036 | 50.3935 | 13.9982
8 | 89.495 | 4.4533 | 2.4696 | 0.3027 | 0.6724 | 0.008 | 0.1377 | 0.1276 | 0.1405 | 0.0082 | 1.3558 | 0.8291 | 0.7676 | 8686.0133 | 36.3666 | 10.1018 | 9604.8535 | 40.2136 | 11.1704 | 12032 | 50.3744 | 13.9929
9 | [13 empty] | 8686.0133 | 36.3666 | 10.1018 | 9604.8535 | 40.2136 | 11.1704 | 12032 | 50.3744 | 13.9929
10 | [13 empty] | 8686.0133 | 36.3666 | 10.1018 | 9604.8535 | 40.2136 | 11.1704 | 12032 | 50.3744 | 13.9929
11 | [13 empty] | 8686.0133 | 36.3666 | 10.1018 | 9604.8535 | 40.2136 | 11.1704 | 12032 | 50.3744 | 13.9929
12 | [13 empty] | 8686.0133 | 36.3666 | 10.1018 | 9604.8535 | 40.2136 | 11.1704 | 12032 | 50.3744 | 13.9929
13 | [13 empty] | 8686.0133 | 36.3666 | 10.1018 | 9604.8535 | 40.2136 | 11.1704 | 12032 | 50.3744 | 13.9929
14 | [13 empty] | 8686.0133 | 36.3666 | 10.1018 | 9604.8535 | 40.2136 | 11.1704 | 12032 | 50.3744 | 13.9929
15 | 89.3265 | 4.5326 | 2.484 | 0.3151 | 0.6908 | 0.0078 | 0.1517 | 0.1436 | 0.1418 | 0.008 | 1.3981 | 0.8 | 0.7693 | 8705.1926 | 36.4469 | 10.1241 | 9625.3465 | 40.2994 | 11.1943 | 12043 | 50.4234 | 14.0065
16 | [13 empty] | 8705.1926 | 36.4469 | 10.1241 | 9625.3465 | 40.2994 | 11.1943 | 12043 | 50.4234 | 14.0065
17 | [13 empty] | 8705.1926 | 36.4469 | 10.1241 | 9625.3465 | 40.2994 | 11.1943 | 12043 | 50.4234 | 14.0065
18 | [13 empty] | 8705.1926 | 36.4469 | 10.1241 | 9625.3465 | 40.2994 | 11.1943 | 12043 | 50.4234 | 14.0065
19 | [13 empty] | 8705.1926 | 36.4469 | 10.1241 | 9625.3465 | 40.2994 | 11.1943 | 12043 | 50.4234 | 14.0065
20 | [13 empty] | 8705.1926 | 36.4469 | 10.1241 | 9625.3465 | 40.2994 | 11.1943 | 12043 | 50.4234 | 14.0065
21 | [13 empty] | 8705.1926 | 36.4469 | 10.1241 | 9625.3465 | 40.2994 | 11.1943 | 12043 | 50.4234 | 14.0065
22 | 89.5615 | 4.559 | 2.4063 | 0.318 | 0.6505 | 0.0079 | 0.1478 | 0.1338 | 0.1499 | 0.0063 | 1.4097 | 0.6494 | 0.7661 | 8700.559 | 36.4275 | 10.1188 | 9620.8084 | 40.2804 | 11.189 | 12063 | 50.5052 | 14.0292
23 | [13 empty] | 8700.559 | 36.4275 | 10.1188 | 9620.8084 | 40.2804 | 11.189 | 12063 | 50.5052 | 14.0292
24 | [13 empty] | 8700.559 | 36.4275 | 10.1188 | 9620.8084 | 40.2804 | 11.189 | 12063 | 50.5052 | 14.0292
25 | [13 empty] | 8700.559 | 36.4275 | 10.1188 | 9620.8084 | 40.2804 | 11.189 | 12063 | 50.5052 | 14.0292
26 | [13 empty] | 8700.559 | 36.4275 | 10.1188 | 9620.8084 | 40.2804 | 11.189 | 12063 | 50.5052 | 14.0292
27 | [13 empty] | 8700.559 | 36.4275 | 10.1188 | 9620.8084 | 40.2804 | 11.189 | 12063 | 50.5052 | 14.0292
28 | [13 empty] | 8700.559 | 36.4275 | 10.1188 | 9620.8084 | 40.2804 | 11.189 | 12063 | 50.5052 | 14.0292
29 | 89.3357 | 4.4925 | 2.5019 | 0.3115 | 0.6956 | 0.0078 | 0.1471 | 0.1422 | 0.1553 | 0.0068 | 1.3567 | 0.8469 | 0.7699 | 8707.5094 | 36.4566 | 10.1268 | 9627.8305 | 40.3098 | 11.1972 | 12042 | 50.4171 | 14.0048
30 | [13 empty] | 8707.5094 | 36.4566 | 10.1268 | 9627.8305 | 40.3098 | 11.1972 | 12042 | 50.4171 | 14.0048
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8696.0448 | 36.4086 | 10.1135 | 9615.6732 | 40.2589 | 11.183
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Первомайського ЛВУМГ | [8 empty] | Журавель І.В. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Карапута В.М. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології | [8 empty] | Юрченко В.М. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №601
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №601 |  | 9615.6732 | 40.2589 | 11.183
Харківська | ГРС с.Бугаївка (Ізюмський р-н) | 9615.6732 | 40.2589 | 11.183
Головний інженер Первомайського ЛВУМГ |  | Журавель І.В. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Карапута В.М. |  |  | 2017-07-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології |  | Юрченко В.М. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата