## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №662 | [18 empty] | Маршрут №662
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз", ДП "Укравтогаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 88.4491 | 4.3871 | 1.4732 | 0.1699 | 0.3149 | 0.0049 | 0.0849 | 0.0769 | 0.12 |  | 3.2203 | 1.699 | 0.7631 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11431 | 47.86 | 13.2944
2 | 88.5313 | 4.5251 | 1.5189 | 0.1671 | 0.3189 | 0.0048 | 0.083 | 0.0762 | 0.1305 |  | 3.199 | 1.4453 | 0.7616 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11496 | 48.13 | 13.3694 | -8.4 | -2.3 | 0,0016 | 0.0002 | відсутні
3 | 88.7678 | 4.5245 | 1.5154 | 0.1676 | 0.3182 | 0.0047 | 0.0847 | 0.0769 | 0.128 |  | 2.9463 | 1.4658 | 0.7605 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11529 | 48.27 | 13.4083
4 | 88.5324 | 4.5051 | 1.5055 | 0.1665 | 0.3134 | 0.0043 | 0.0837 | 0.0757 | 0.1233 |  | 3.2309 | 1.4592 | 0.7613 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11484 | 48.08 | 13.3556
5 | 88.548 | 4.4942 | 1.504 | 0.1674 | 0.3184 | 0.0047 | 0.0853 | 0.0778 | 0.1301 |  | 3.2082 | 1.4619 | 0.7616 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11488 | 48.1 | 13.3611
6 | 88.5763 | 4.512 | 1.5211 | 0.168 | 0.3215 | 0.0048 | 0.0848 | 0.078 | 0.1313 |  | 3.1527 | 1.4493 | 0.7616 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11503 | 48.16 | 13.3778
7 | 88.6579 | 4.5009 | 1.5091 | 0.1674 | 0.3176 | 0.0048 | 0.0836 | 0.0772 | 0.1289 |  | 3.072 | 1.4806 | 0.7611 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11505 | 48.17 | 13.3806
8 | 88.6088 | 4.4945 | 1.5153 | 0.1685 | 0.319 | 0.0045 | 0.0839 | 0.0777 | 0.1315 |  | 3.1225 | 1.4738 | 0.7615 | 8258.6941 | 34.5775 | 9.6049 | 9143.8809 | 38.2836 | 10.6343 | 11500 | 48.1488 | 13.3747
9 | 88.4601 | 4.4021 | 1.4701 | 0.1691 | 0.3092 | 0.0049 | 0.0831 | 0.0751 | 0.1234 |  | 3.2704 | 1.6325 | 0.7625 | 8217.8753 | 34.4066 | 9.5574 | 9099.1928 | 38.0965 | 10.5824 | 11436 | 47.8809 | 13.3003
10 | 88.4199 | 4.3624 | 1.4519 | 0.1681 | 0.3073 | 0.0049 | 0.0833 | 0.0741 | 0.115 |  | 3.309 | 1.7042 | 0.7628 | 8200.9651 | 34.3358 | 9.5377 | 9080.73 | 38.0192 | 10.5609 | 11411 | 47.7754 | 13.2709
11 | 88.4636 | 4.3955 | 1.4642 | 0.1677 | 0.3102 | 0.0046 | 0.0843 | 0.0755 | 0.1203 |  | 3.2726 | 1.6416 | 0.7624 | 8215.1047 | 34.395 | 9.5542 | 9096.1834 | 38.0839 | 10.5789 | 11433 | 47.8669 | 13.2964
12 | 88.4775 | 4.4112 | 1.4723 | 0.1656 | 0.3108 | 0.0048 | 0.0845 | 0.0764 | 0.1255 |  | 3.26 | 1.6115 | 0.7624 | 8222.1507 | 34.4245 | 9.5624 | 9103.8981 | 38.1162 | 10.5878 | 11443 | 47.9095 | 13.3082
13 | 88.5564 | 4.3933 | 1.4599 | 0.1665 | 0.3086 | 0.0049 | 0.0835 | 0.0754 | 0.1216 |  | 3.1791 | 1.6509 | 0.762 | 8220.9087 | 34.4193 | 9.5609 | 9102.68 | 38.1111 | 10.5864 | 11444 | 47.915 | 13.3097
14 | 88.915 | 4.3979 | 1.4552 | 0.1662 | 0.3068 | 0.005 | 0.0825 | 0.0737 | 0.1188 |  | 2.7943 | 1.6845 | 0.7603 | 8246.8951 | 34.5281 | 9.5911 | 9131.6042 | 38.2322 | 10.6201 | 11494 | 48.1218 | 13.3672
15 | 88.9151 | 4.4433 | 1.4715 | 0.167 | 0.3109 | 0.0047 | 0.0843 | 0.0749 | 0.1239 |  | 2.7903 | 1.6141 | 0.7602 | 8260.8198 | 34.5864 | 9.6073 | 9146.747 | 38.2956 | 10.6377 | 11513 | 48.2044 | 13.3901 | -8.7 | -2.9
16 | 88.6342 | 4.4068 | 1.4483 | 0.1635 | 0.3049 | 0.0046 | 0.0836 | 0.0745 | 0.1268 |  | 3.154 | 1.5986 | 0.7612 | 8226.6171 | 34.4432 | 9.5676 | 9109.0333 | 38.1377 | 10.5938 | 11458 | 47.973 | 13.3258
17 | 88.5089 | 4.43 | 1.4856 | 0.17 | 0.3133 | 0.0045 | 0.0848 | 0.0757 | 0.1244 |  | 3.1822 | 1.6205 | 0.7624 | 8231.2985 | 34.4628 | 9.573 | 9113.8819 | 38.158 | 10.5994 | 11455 | 47.9602 | 13.3223
18 | 88.3825 | 4.5303 | 1.5702 | 0.1793 | 0.3381 | 0.0047 | 0.0915 | 0.0821 | 0.1255 |  | 3.0521 | 1.6439 | 0.7646 | 8266.5283 | 34.6103 | 9.614 | 9151.9778 | 38.3175 | 10.6438 | 11487 | 48.0928 | 13.3591
19 | 88.5176 | 4.3849 | 1.462 | 0.1679 | 0.3085 | 0.0042 | 0.0861 | 0.0756 | 0.1224 |  | 3.17 | 1.7009 | 0.7626 | 8218.353 | 34.4086 | 9.5579 | 9099.8138 | 38.0991 | 10.5831 | 11436 | 47.881 | 13.3003
20 | 88.4854 | 4.3512 | 1.4475 | 0.1712 | 0.3073 | 0.0041 | 0.0859 | 0.0744 | 0.1154 |  | 3.177 | 1.7805 | 0.763 | 8205.4792 | 34.3547 | 9.543 | 9085.7697 | 38.0403 | 10.5668 | 11415 | 47.7943 | 13.2762
21 | [13 empty] | 8205.4792 | 34.3547 | 9.543 | 9085.7697 | 38.0403 | 10.5668 | 11415 | 47.7943 | 13.2762
22 | [13 empty] | 8205.4792 | 34.3547 | 9.543 | 9085.7697 | 38.0403 | 10.5668 | 11415 | 47.7943 | 13.2762
23 | 88.2867 | 4.4193 | 1.5542 | 0.1774 | 0.3271 | 0.0033 | 0.0823 | 0.07 | 0.1317 | 0.0777 | 3.1673 | 1.703 | 0.7649 | 8230.9163 | 34.4612 | 9.5726 | 9108.8422 | 38.1369 | 10.5936 | 11430 | 47.8548 | 13.293 | -8.9 | -2.6 | 0,0015 | 0.0002 | відсутні
24 | [13 empty] | 8230.9163 | 34.4612 | 9.5726 | 9108.8422 | 38.1369 | 10.5936 | 11430 | 47.8548 | 13.293
25 | [13 empty] | 8230.9163 | 34.4612 | 9.5726 | 9108.8422 | 38.1369 | 10.5936 | 11430 | 47.8548 | 13.293
26 | [13 empty] | 8230.9163 | 34.4612 | 9.5726 | 9108.8422 | 38.1369 | 10.5936 | 11430 | 47.8548 | 13.293
27 | 88.3627 | 4.3954 | 1.4914 | 0.1743 | 0.3211 | 0.0033 | 0.0839 | 0.0714 | 0.1312 | 0.0621 | 3.0764 | 1.8267 | 0.7648 | 8219.189 | 34.4121 | 9.5589 | 9096.2311 | 38.0841 | 10.5789 | 11415 | 47.7915 | 13.2754
28 | [13 empty] | 8219.189 | 34.4121 | 9.5589 | 9096.2311 | 38.0841 | 10.5789 | 11415 | 47.7915 | 13.2754
29 | [13 empty] | 8219.189 | 34.4121 | 9.5589 | 9096.2311 | 38.0841 | 10.5789 | 11415 | 47.7915 | 13.2754
30 | 88.4615 | 4.414 | 1.4562 | 0.1686 | 0.3112 | 0.0034 | 0.0825 | 0.071 | 0.1383 | 0.0829 | 3.0706 | 1.7397 | 0.7635 | 8220.6221 | 34.4181 | 9.5606 | 9097.9747 | 38.0914 | 10.5809 | 11427 | 47.8418 | 13.2894 | -8.5 | -2.1
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8236.3142 | 34.4838 | 9.5788 | 9118.4916 | 38.1773 | 10.6048
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №662
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №662 |  | 9118.4916 | 38.1773 | 10.6048
Харківська | ГРС-1 м. Харкiв (Безлюдiвка) | 9114.7656 | 38.1617 | 10.6005
Харківська | ГРС-1 м. Харкiв АГНКС - 2 | 9114.1924 | 38.1593 | 10.5998
Харківська | ГРС-1 м. Харкiв місто | 9118.5632 | 38.1776 | 10.6049
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2017-07-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата