## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №688 | [18 empty] | Маршрут №688
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Херсонським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Херсонгаз"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Шебелинка-Дніпро-Кривий Ріг-Ізмаїл" (ШДКРІ), "Шебелинка-Дніпро-Одеса" (ШДО)
Свідоцтво № РЧ 161/2015 дійсне до 01.01.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.2663 | 2.6044 | 0.8713 | 0.135 | 0.1394 | 0.0015 | 0.0268 | 0.0192 | 0.0186 | 0.0057 | 0.6933 | 0.2185 | 0.7062 | 8250.239 | 34.5421 | 9.595 | 9141.994 | 38.2757 | 10.6321 | 11939 | 49.9853 | 13.8848
2 | 95.2467 | 2.6368 | 0.8839 | 0.1358 | 0.1372 | 0.0015 | 0.0253 | 0.0179 | 0.0159 | 0.0047 | 0.6774 | 0.2169 | 0.7063 | 8253.5589 | 34.556 | 9.5989 | 9145.6006 | 38.2908 | 10.6363 | 11943 | 50.0027 | 13.8896 |  |  |  |  | не виявл.
3 | [13 empty] | 8253.5589 | 34.556 | 9.5989 | 9145.6006 | 38.2908 | 10.6363 | 11943 | 50.0027 | 13.8896
4 | [13 empty] | 8253.5589 | 34.556 | 9.5989 | 9145.6006 | 38.2908 | 10.6363 | 11943 | 50.0027 | 13.8896
5 | [13 empty] | 8253.5589 | 34.556 | 9.5989 | 9145.6006 | 38.2908 | 10.6363 | 11943 | 50.0027 | 13.8896
6 | 95.2506 | 2.6105 | 0.8814 | 0.1378 | 0.1429 | 0.0016 | 0.0276 | 0.0198 | 0.0195 | 0.0045 | 0.6898 | 0.2139 | 0.7065 | 8254.4665 | 34.5598 | 9.5999 | 9146.5321 | 38.2947 | 10.6374 | 11943 | 50.0013 | 13.8893
7 | 95.1152 | 2.7015 | 0.9145 | 0.1425 | 0.1477 | 0.0016 | 0.0279 | 0.02 | 0.0185 | 0.0046 | 0.6824 | 0.2237 | 0.7076 | 8265.6445 | 34.6066 | 9.6129 | 9158.4983 | 38.3448 | 10.6513 | 11949 | 50.026 | 13.8961 | -11.1 | -8.4 | <0,0001 | 0.0031
8 | 95.1145 | 2.7204 | 0.9195 | 0.1421 | 0.1451 | 0.0015 | 0.0267 | 0.0189 | 0.0164 | 0.0046 | 0.6674 | 0.2229 | 0.7076 | 8266.9104 | 34.6119 | 9.6144 | 9159.9075 | 38.3507 | 10.653 | 11951 | 50.0367 | 13.8991
9 | 95.113 | 2.7261 | 0.9209 | 0.1422 | 0.145 | 0.0015 | 0.0267 | 0.0191 | 0.0166 | 0.0042 | 0.6617 | 0.2231 | 0.7076 | 8268.0091 | 34.6165 | 9.6157 | 9161.1017 | 38.3557 | 10.6544 | 11952 | 50.0421 | 13.9006
10 | [13 empty] | 8268.0091 | 34.6165 | 9.6157 | 9161.1017 | 38.3557 | 10.6544 | 11952 | 50.0421 | 13.9006
11 | [13 empty] | 8268.0091 | 34.6165 | 9.6157 | 9161.1017 | 38.3557 | 10.6544 | 11952 | 50.0421 | 13.9006
12 | 95.0367 | 2.7335 | 0.9262 | 0.1418 | 0.1489 | 0.0015 | 0.0282 | 0.0206 | 0.0187 | 0.0052 | 0.6932 | 0.2455 | 0.7083 | 8266.8149 | 34.6115 | 9.6143 | 9159.6447 | 38.3496 | 10.6527 | 11944 | 50.0085 | 13.8913
13 | 95.0532 | 2.7403 | 0.9105 | 0.1398 | 0.1435 | 0.0015 | 0.0273 | 0.0197 | 0.0181 | 0.0045 | 0.6921 | 0.2494 | 0.708 | 8263.1366 | 34.5961 | 9.61 | 9155.7038 | 38.3331 | 10.6481 | 11942 | 49.9975 | 13.8882 | -12.4 | -9.2 | <0,0001 | 0.0036
14 | 95.2056 | 2.6552 | 0.8819 | 0.1371 | 0.1391 | 0.0015 | 0.0264 | 0.0191 | 0.0162 | 0.0051 | 0.6805 | 0.2323 | 0.7067 | 8254.2038 | 34.5587 | 9.5996 | 9146.2216 | 38.2934 | 10.6371 | 11940 | 49.9919 | 13.8866
15 | 95.2599 | 2.6369 | 0.8683 | 0.1358 | 0.1362 | 0.0015 | 0.0256 | 0.0181 | 0.0155 | 0.0048 | 0.6766 | 0.2208 | 0.7061 | 8251.1705 | 34.546 | 9.5961 | 9143.0449 | 38.2801 | 10.6334 | 11941 | 49.9943 | 13.8873
16 | 94.9764 | 2.7809 | 0.9273 | 0.1444 | 0.1468 | 0.0015 | 0.0283 | 0.0203 | 0.0201 | 0.0065 | 0.7004 | 0.247 | 0.7087 | 8269.6094 | 34.6232 | 9.6176 | 9162.6303 | 38.3621 | 10.6561 | 11945 | 50.0107 | 13.8919
17 | [13 empty] | 8269.6094 | 34.6232 | 9.6176 | 9162.6303 | 38.3621 | 10.6561 | 11945 | 50.0107 | 13.8919
18 | [13 empty] | 8269.6094 | 34.6232 | 9.6176 | 9162.6303 | 38.3621 | 10.6561 | 11945 | 50.0107 | 13.8919
19 | 95.2313 | 2.6458 | 0.8583 | 0.1333 | 0.1348 | 0.0015 | 0.026 | 0.0186 | 0.0185 | 0.0061 | 0.7015 | 0.2244 | 0.7063 | 8248.5432 | 34.535 | 9.5931 | 9140.1071 | 38.2678 | 10.6299 | 11936 | 49.9731 | 13.8814 | -11.5 | -8
20 | 95.3183 | 2.5974 | 0.8436 | 0.1307 | 0.1321 | 0.0015 | 0.0253 | 0.0181 | 0.0175 | 0.0043 | 0.6949 | 0.2164 | 0.7055 | 8243.408 | 34.5135 | 9.5871 | 9134.6853 | 38.2451 | 10.6236 | 11935 | 49.9697 | 13.8805 |  |  | <0,0001 | 0.0024
21 | 95.2014 | 2.6907 | 0.8696 | 0.1339 | 0.1339 | 0.0015 | 0.0254 | 0.018 | 0.0164 | 0.005 | 0.6842 | 0.2202 | 0.7064 | 8253.535 | 34.5559 | 9.5989 | 9145.5289 | 38.2905 | 10.6363 | 11942 | 49.9971 | 13.8881
22 | 94.976 | 2.8412 | 0.9163 | 0.1398 | 0.1393 | 0.0014 | 0.0258 | 0.0183 | 0.0167 | 0.0045 | 0.6852 | 0.2355 | 0.7083 | 8269.8721 | 34.6243 | 9.6179 | 9162.9886 | 38.3636 | 10.6566 | 11949 | 50.0274 | 13.8965
23 | 94.8453 | 2.9168 | 0.9443 | 0.1441 | 0.1433 | 0.0014 | 0.0263 | 0.0185 | 0.0162 | 0.0071 | 0.6932 | 0.2435 | 0.7094 | 8278.16 | 34.659 | 9.6275 | 9171.802 | 38.4005 | 10.6668 | 11951 | 50.0377 | 13.8994
24 | [13 empty] | 8278.16 | 34.659 | 9.6275 | 9171.802 | 38.4005 | 10.6668 | 11951 | 50.0377 | 13.8994
25 | [13 empty] | 8278.16 | 34.659 | 9.6275 | 9171.802 | 38.4005 | 10.6668 | 11951 | 50.0377 | 13.8994
26 | 95.0866 | 2.7494 | 0.9002 | 0.1394 | 0.1403 | 0.0014 | 0.0265 | 0.0188 | 0.0174 | 0.005 | 0.6895 | 0.2255 | 0.7075 | 8263.1844 | 34.5963 | 9.6101 | 9155.8232 | 38.3336 | 10.6482 | 11946 | 50.0152 | 13.8931
27 | 95.1221 | 2.7178 | 0.8959 | 0.1404 | 0.1427 | 0.0015 | 0.0275 | 0.0199 | 0.019 | 0.0046 | 0.6841 | 0.2246 | 0.7074 | 8262.8023 | 34.5947 | 9.6096 | 9155.4649 | 38.3321 | 10.6478 | 11946 | 50.0176 | 13.8938
28 | [13 empty] | 8262.8023 | 34.5947 | 9.6096 | 9155.4649 | 38.3321 | 10.6478 | 11946 | 50.0176 | 13.8938
29 | 95.2221 | 2.6787 | 0.8691 | 0.1356 | 0.1348 | 0.0014 | 0.0256 | 0.0181 | 0.0163 | 0.0044 | 0.681 | 0.2129 | 0.7063 | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9146.2216 | 38.2934 | 10.6371 | 11944 | 50.0055 | 13.8904 | -12 | -9 | <0,0001 | 0.002
30 | 95.1944 | 2.6787 | 0.8759 | 0.1362 | 0.1362 | 0.0014 | 0.026 | 0.0185 | 0.0172 | 0.0047 | 0.692 | 0.219 | 0.7066 | 8254.3949 | 34.5595 | 9.5999 | 9146.4365 | 38.2943 | 10.6373 | 11941 | 49.9966 | 13.8879 |  |  |  |  | не виявл.
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8261.608 | 34.5897 | 9.6083 | 9154.1513 | 38.3266 | 10.6463
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Херсонського ЛВУМГ | [8 empty] | Доскоч М.В. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Головний інженер ХЛВУМГ | [8 empty] | Кузьмін Р.Ф. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Скавронський Є.К. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №688
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №688 |  | 9154.1513 | 38.3266 | 10.6463
Херсонська | В. Олександрівка | 9154.1274 | 38.3265 | 10.6463
Херсонська | Кочубеївка | 9154.3662 | 38.3275 | 10.6465
Начальник Херсонського ЛВУМГ |  | Доскоч М.В. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Головний інженер ХЛВУМГ |  | Кузьмін Р.Ф. |  |  | 2017-07-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Скавронський Є.К. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата