## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №832 | [18 empty] | Маршрут №832
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"
Гайсинський п/м Гайсинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № ПУ-0077/14 чинне до 27.05.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8241.6883 | 34.5063 | 9.5851 | 9133.0134 | 38.2381 | 10.6217 | 11941 | 49.9947 | 13.8874
2 | [13 empty] | 8241.6883 | 34.5063 | 9.5851 | 9133.0134 | 38.2381 | 10.6217 | 11941 | 49.9947 | 13.8874
3 | [13 empty] | 8241.6883 | 34.5063 | 9.5851 | 9133.0134 | 38.2381 | 10.6217 | 11941 | 49.9947 | 13.8874
4 | [13 empty] | 8241.6883 | 34.5063 | 9.5851 | 9133.0134 | 38.2381 | 10.6217 | 11941 | 49.9947 | 13.8874
5 | [13 empty] | 8241.6883 | 34.5063 | 9.5851 | 9133.0134 | 38.2381 | 10.6217 | 11941 | 49.9947 | 13.8874
6 | 95.2034 | 2.7099 | 0.8779 | 0.1344 | 0.1292 | 0.0012 | 0.0223 | 0.0162 | 0.0055 | 0.0072 | 0.6483 | 0.2446 | 0.7063 | 8251.0988 | 34.5457 | 9.596 | 9142.9494 | 38.2797 | 10.6333 | 11940 | 49.9896 | 13.886 | -20.2
7 | [13 empty] | 8251.0988 | 34.5457 | 9.596 | 9142.9494 | 38.2797 | 10.6333 | 11940 | 49.9896 | 13.886
8 | [13 empty] | 8251.0988 | 34.5457 | 9.596 | 9142.9494 | 38.2797 | 10.6333 | 11940 | 49.9896 | 13.886
9 | [13 empty] | 8251.0988 | 34.5457 | 9.596 | 9142.9494 | 38.2797 | 10.6333 | 11940 | 49.9896 | 13.886
10 | [13 empty] | 8251.0988 | 34.5457 | 9.596 | 9142.9494 | 38.2797 | 10.6333 | 11940 | 49.9896 | 13.886
11 | [13 empty] | 8251.0988 | 34.5457 | 9.596 | 9142.9494 | 38.2797 | 10.6333 | 11940 | 49.9896 | 13.886
12 | 95.6675 | 2.4007 | 0.7855 | 0.1252 | 0.118 | 0.0023 | 0.021 | 0.0148 | 0.007 | 0.0063 | 0.6685 | 0.1831 | 0.7024 | 8219.9772 | 34.4154 | 9.5598 | 9109.7498 | 38.1407 | 10.5946 | 11929 | 49.9451 | 13.8736 | -20.4
13 | [13 empty] | 8219.9772 | 34.4154 | 9.5598 | 9109.7498 | 38.1407 | 10.5946 | 11929 | 49.9451 | 13.8736
14 | [13 empty] | 8219.9772 | 34.4154 | 9.5598 | 9109.7498 | 38.1407 | 10.5946 | 11929 | 49.9451 | 13.8736
15 | [13 empty] | 8219.9772 | 34.4154 | 9.5598 | 9109.7498 | 38.1407 | 10.5946 | 11929 | 49.9451 | 13.8736
16 | [13 empty] | 8219.9772 | 34.4154 | 9.5598 | 9109.7498 | 38.1407 | 10.5946 | 11929 | 49.9451 | 13.8736
17 | [13 empty] | 8219.9772 | 34.4154 | 9.5598 | 9109.7498 | 38.1407 | 10.5946 | 11929 | 49.9451 | 13.8736
18 | [13 empty] | 8219.9772 | 34.4154 | 9.5598 | 9109.7498 | 38.1407 | 10.5946 | 11929 | 49.9451 | 13.8736
19 | 95.4047 | 2.5838 | 0.8377 | 0.1295 | 0.1233 | 0.0008 | 0.0207 | 0.015 | 0.0059 | 0.0068 | 0.6494 | 0.2221 | 0.7045 | 8237.3413 | 34.4881 | 9.58 | 9128.2843 | 38.2183 | 10.6162 | 11935 | 49.9702 | 13.8806 | -20.4 |  | 0 | 0 | 0
20 | [13 empty] | 8237.3413 | 34.4881 | 9.58 | 9128.2843 | 38.2183 | 10.6162 | 11935 | 49.9702 | 13.8806
21 | [13 empty] | 8237.3413 | 34.4881 | 9.58 | 9128.2843 | 38.2183 | 10.6162 | 11935 | 49.9702 | 13.8806
22 | [13 empty] | 8237.3413 | 34.4881 | 9.58 | 9128.2843 | 38.2183 | 10.6162 | 11935 | 49.9702 | 13.8806
23 | [13 empty] | 8237.3413 | 34.4881 | 9.58 | 9128.2843 | 38.2183 | 10.6162 | 11935 | 49.9702 | 13.8806
24 | [13 empty] | 8237.3413 | 34.4881 | 9.58 | 9128.2843 | 38.2183 | 10.6162 | 11935 | 49.9702 | 13.8806
25 | 95.5455 | 2.4863 | 0.8031 | 0.1224 | 0.1181 | 0.0021 | 0.021 | 0.0155 | 0.0055 | 0.0069 | 0.6597 | 0.2141 | 0.7033 | 8224.8019 | 34.4356 | 9.5654 | 9114.8611 | 38.1621 | 10.6006 | 11928 | 49.9395 | 13.8721 | -20.5
26 | [13 empty] | 8224.8019 | 34.4356 | 9.5654 | 9114.8611 | 38.1621 | 10.6006 | 11928 | 49.9395 | 13.8721
27 | [13 empty] | 8224.8019 | 34.4356 | 9.5654 | 9114.8611 | 38.1621 | 10.6006 | 11928 | 49.9395 | 13.8721
28 | [13 empty] | 8224.8019 | 34.4356 | 9.5654 | 9114.8611 | 38.1621 | 10.6006 | 11928 | 49.9395 | 13.8721
29 | [13 empty] | 8224.8019 | 34.4356 | 9.5654 | 9114.8611 | 38.1621 | 10.6006 | 11928 | 49.9395 | 13.8721
30 | [13 empty] | 8224.8019 | 34.4356 | 9.5654 | 9114.8611 | 38.1621 | 10.6006 | 11928 | 49.9395 | 13.8721
31 | [13 empty] | 8224.8019 | 34.4356 | 9.5654 | 9114.8611 | 38.1621 | 10.6006 | 11928 | 49.9395 | 13.8721
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8234.4512 | 34.476 | 9.5767 | 9125.2031 | 38.2054 | 10.6126
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Гайсинського ЛВУМГ | [8 empty] | Омельченко Ю.В. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Стук О.В. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби АВ і ТМ | [8 empty] | Стецюра О.С. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 832
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №832 |  | 9125.2031 | 38.2054 | 10.6126
Вінницька | Воловодівка П | 9125.227 | 38.2055 | 10.6126
Вінницька | Троща П | 9125.1076 | 38.205 | 10.6125
Начальник Гайсинського ЛВУМГ |  | Омельченко Ю.В. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Стук О.В. |  |  | 2017-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби АВ і ТМ |  | Стецюра О.С. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата