## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №605 | [18 empty] | Маршрут №605
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Дніпропетровськгаз", ТОВ "МЕТАН-АВТО"
Краснопільський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № ПЧ 07-0/1548-2015 чинне до 10.06.2018р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8865.9359 | 37.1199 | 10.3111 | 9798.1515 | 41.0229 | 11.3953 | 12176 | 50.978 | 14.1606
2 | [13 empty] | 8865.9359 | 37.1199 | 10.3111 | 9798.1515 | 41.0229 | 11.3953 | 12176 | 50.978 | 14.1606
3 | [13 empty] | 8865.9359 | 37.1199 | 10.3111 | 9798.1515 | 41.0229 | 11.3953 | 12176 | 50.978 | 14.1606
4 | [13 empty] | 8865.9359 | 37.1199 | 10.3111 | 9798.1515 | 41.0229 | 11.3953 | 12176 | 50.978 | 14.1606
5 | [13 empty] | 8865.9359 | 37.1199 | 10.3111 | 9798.1515 | 41.0229 | 11.3953 | 12176 | 50.978 | 14.1606
6 | [13 empty] | 8865.9359 | 37.1199 | 10.3111 | 9798.1515 | 41.0229 | 11.3953 | 12176 | 50.978 | 14.1606
7 | [13 empty] | 8865.9359 | 37.1199 | 10.3111 | 9798.1515 | 41.0229 | 11.3953 | 12176 | 50.978 | 14.1606
8 | [13 empty] | 8865.9359 | 37.1199 | 10.3111 | 9798.1515 | 41.0229 | 11.3953 | 12176 | 50.978 | 14.1606
9 | [13 empty] | 8865.9359 | 37.1199 | 10.3111 | 9798.1515 | 41.0229 | 11.3953 | 12176 | 50.978 | 14.1606
10 | [13 empty] | 8865.9359 | 37.1199 | 10.3111 | 9798.1515 | 41.0229 | 11.3953 | 12176 | 50.978 | 14.1606
11 | 87.8349 | 6.0187 | 2.7326 | 0.3101 | 0.6324 | 0.0062 | 0.1517 | 0.1428 | 0.2066 | 0.0019 | 1.4064 | 0.5558 | 0.7789 | 8856.7404 | 37.0814 | 10.3004 | 9792.7058 | 41.0001 | 11.3889 | 12178 | 50.9848 | 14.1624 | 3.8 | 1.4 | 0,0001 | 0.0008 | відсутні
12 | [13 empty] | 8856.7404 | 37.0814 | 10.3004 | 9792.7058 | 41.0001 | 11.3889 | 12178 | 50.9848 | 14.1624
13 | 87.6742 | 5.9158 | 2.8323 | 0.3408 | 0.6602 | 0.0028 | 0.1624 | 0.1425 | 0.2593 | 0.008 | 1.5096 | 0.4921 | 0.782 | 8887.3365 | 37.2095 | 10.336 | 9821.0329 | 41.1187 | 11.4219 | 12188 | 51.03 | 14.175
14 | [13 empty] | 8887.3365 | 37.2095 | 10.336 | 9821.0329 | 41.1187 | 11.4219 | 12188 | 51.03 | 14.175
15 | [13 empty] | 8887.3365 | 37.2095 | 10.336 | 9821.0329 | 41.1187 | 11.4219 | 12188 | 51.03 | 14.175
16 | [13 empty] | 8887.3365 | 37.2095 | 10.336 | 9821.0329 | 41.1187 | 11.4219 | 12188 | 51.03 | 14.175
17 | 87.7861 | 5.8188 | 2.8112 | 0.3291 | 0.6381 | 0.0023 | 0.1645 | 0.1436 | 0.2637 | 0.0081 | 1.5443 | 0.4902 | 0.7809 | 8871.7399 | 37.1442 | 10.3178 | 9804.242 | 41.0484 | 11.4023 | 12176 | 50.9777 | 14.1605
18 | [13 empty] | 8871.7399 | 37.1442 | 10.3178 | 9804.242 | 41.0484 | 11.4023 | 12176 | 50.9777 | 14.1605
19 | 87.9232 | 5.8065 | 2.783 | 0.3278 | 0.6315 | 0.0024 | 0.1545 | 0.1358 | 0.2562 | 0.0081 | 1.4944 | 0.4764 | 0.7794 | 8864.4073 | 37.1135 | 10.3093 | 9796.5751 | 41.0163 | 11.3934 | 12179 | 50.9897 | 14.1638 | 5.6 | 3.1
20 | [13 empty] | 8864.4073 | 37.1135 | 10.3093 | 9796.5751 | 41.0163 | 11.3934 | 12179 | 50.9897 | 14.1638
21 | [13 empty] | 8864.4073 | 37.1135 | 10.3093 | 9796.5751 | 41.0163 | 11.3934 | 12179 | 50.9897 | 14.1638
22 | [13 empty] | 8864.4073 | 37.1135 | 10.3093 | 9796.5751 | 41.0163 | 11.3934 | 12179 | 50.9897 | 14.1638
23 | [13 empty] | 8864.4073 | 37.1135 | 10.3093 | 9796.5751 | 41.0163 | 11.3934 | 12179 | 50.9897 | 14.1638
24 | 88.0491 | 5.7614 | 2.7514 | 0.3105 | 0.6216 | 0.0023 | 0.1538 | 0.1385 | 0.2571 | 0.0076 | 1.4568 | 0.4899 | 0.7783 | 8855.3551 | 37.0756 | 10.2988 | 9786.9496 | 40.976 | 11.3822 | 12175 | 50.9749 | 14.1597 |  |  | 0,0001 | 0.0006 | відсутні
25 | [13 empty] | 8855.3551 | 37.0756 | 10.2988 | 9786.9496 | 40.976 | 11.3822 | 12175 | 50.9749 | 14.1597
26 | 87.9054 | 5.8949 | 2.7797 | 0.311 | 0.6166 | 0.0034 | 0.1497 | 0.1367 | 0.2374 | 0.0078 | 1.4815 | 0.4759 | 0.7786 | 8858.2212 | 37.0876 | 10.3021 | 9789.9829 | 40.9887 | 11.3858 | 12177 | 50.9807 | 14.1613 | 5.9 | 3.6
27 | [13 empty] | 8858.2212 | 37.0876 | 10.3021 | 9789.9829 | 40.9887 | 11.3858 | 12177 | 50.9807 | 14.1613
28 | [13 empty] | 8858.2212 | 37.0876 | 10.3021 | 9789.9829 | 40.9887 | 11.3858 | 12177 | 50.9807 | 14.1613
29 | [13 empty] | 8858.2212 | 37.0876 | 10.3021 | 9789.9829 | 40.9887 | 11.3858 | 12177 | 50.9807 | 14.1613
30 | [13 empty] | 8858.2212 | 37.0876 | 10.3021 | 9789.9829 | 40.9887 | 11.3858 | 12177 | 50.9807 | 14.1613
31 | [13 empty] | 8858.2212 | 37.0876 | 10.3021 | 9789.9829 | 40.9887 | 11.3858 | 12177 | 50.9807 | 14.1613
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8865.8404 | 37.1195 | 10.311 | 9798.6053 | 41.0248 | 11.3958
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | .08.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Шеремет В.Л. | [10 empty] | .08.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер провідний дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Свинаренко Р.В. | [10 empty] | .08.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №605
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №605 |  | 9798.6053 | 41.0248 | 11.3958
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Новомосковськ | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ТОВ "МЕТАН-АВТО" | 9798.6053 | 41.0248 | 11.3958
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | .08.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Шеремет В.Л. |  |  | .08.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер провідний дільниці служби ГВ і М |  | Свинаренко Р.В. |  |  | .08.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата