## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №4 | [18 empty] | Маршрут №4
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Вінницягаз", ПП "БУТАН-ПЛЮС"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 1" (КЗУ-1)
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8268.7256 | 34.6195 | 9.6165 | 9156.8741 | 38.338 | 10.6494 | 11557 | 48.3876 | 13.441
2 | [13 empty] | 8268.7256 | 34.6195 | 9.6165 | 9156.8741 | 38.338 | 10.6494 | 11557 | 48.3876 | 13.441
3 | 89.583 | 4.9546 | 1.1811 | 0.1308 | 0.2106 | 0.0043 | 0.0598 | 0.0503 | 0.1325 | 0.0086 | 1.7834 | 1.901 | 0.7549 | 8279.0677 | 34.6628 | 9.6286 | 9168.3626 | 38.3861 | 10.6628 | 11581 | 48.4881 | 13.4689 | -2.6 | -1.7
4 | [13 empty] | 8279.0677 | 34.6628 | 9.6286 | 9168.3626 | 38.3861 | 10.6628 | 11581 | 48.4881 | 13.4689
5 | [13 empty] | 8279.0677 | 34.6628 | 9.6286 | 9168.3626 | 38.3861 | 10.6628 | 11581 | 48.4881 | 13.4689
6 | [13 empty] | 8279.0677 | 34.6628 | 9.6286 | 9168.3626 | 38.3861 | 10.6628 | 11581 | 48.4881 | 13.4689
7 | [13 empty] | 8279.0677 | 34.6628 | 9.6286 | 9168.3626 | 38.3861 | 10.6628 | 11581 | 48.4881 | 13.4689
8 | [13 empty] | 8279.0677 | 34.6628 | 9.6286 | 9168.3626 | 38.3861 | 10.6628 | 11581 | 48.4881 | 13.4689
9 | [13 empty] | 8279.0677 | 34.6628 | 9.6286 | 9168.3626 | 38.3861 | 10.6628 | 11581 | 48.4881 | 13.4689
10 | 89.3967 | 5.1337 | 1.1689 | 0.1258 | 0.2015 | 0.0042 | 0.0554 | 0.0454 | 0.0867 | 0.0107 | 1.7931 | 1.9778 | 0.7549 | 8262.6589 | 34.5941 | 9.6095 | 9150.473 | 38.3112 | 10.642 | 11558 | 48.3918 | 13.4422 | -8 | -4.1
11 | [13 empty] | 8262.6589 | 34.5941 | 9.6095 | 9150.473 | 38.3112 | 10.642 | 11558 | 48.3918 | 13.4422
12 | [13 empty] | 8262.6589 | 34.5941 | 9.6095 | 9150.473 | 38.3112 | 10.642 | 11558 | 48.3918 | 13.4422
13 | [13 empty] | 8262.6589 | 34.5941 | 9.6095 | 9150.473 | 38.3112 | 10.642 | 11558 | 48.3918 | 13.4422
14 | [13 empty] | 8262.6589 | 34.5941 | 9.6095 | 9150.473 | 38.3112 | 10.642 | 11558 | 48.3918 | 13.4422
15 | [13 empty] | 8262.6589 | 34.5941 | 9.6095 | 9150.473 | 38.3112 | 10.642 | 11558 | 48.3918 | 13.4422
16 | [13 empty] | 8262.6589 | 34.5941 | 9.6095 | 9150.473 | 38.3112 | 10.642 | 11558 | 48.3918 | 13.4422
17 | 89.4236 | 5.0999 | 1.1578 | 0.126 | 0.2031 | 0.0041 | 0.0559 | 0.0455 | 0.0973 | 0.012 | 1.7786 | 1.9962 | 0.7551 | 8262.444 | 34.5932 | 9.6092 | 9150.2581 | 38.3103 | 10.6418 | 11557 | 48.385 | 13.4403 | -7 | -3.7
18 | [13 empty] | 8262.444 | 34.5932 | 9.6092 | 9150.2581 | 38.3103 | 10.6418 | 11557 | 48.385 | 13.4403
19 | [13 empty] | 8262.444 | 34.5932 | 9.6092 | 9150.2581 | 38.3103 | 10.6418 | 11557 | 48.385 | 13.4403
20 | [13 empty] | 8262.444 | 34.5932 | 9.6092 | 9150.2581 | 38.3103 | 10.6418 | 11557 | 48.385 | 13.4403 |  |  | менше 0,02 | менше 0,006 | відс
21 | [13 empty] | 8262.444 | 34.5932 | 9.6092 | 9150.2581 | 38.3103 | 10.6418 | 11557 | 48.385 | 13.4403
22 | [13 empty] | 8262.444 | 34.5932 | 9.6092 | 9150.2581 | 38.3103 | 10.6418 | 11557 | 48.385 | 13.4403
23 | [13 empty] | 8262.444 | 34.5932 | 9.6092 | 9150.2581 | 38.3103 | 10.6418 | 11557 | 48.385 | 13.4403
24 | 89.2994 | 5.0893 | 1.2135 | 0.1314 | 0.2116 | 0.0041 | 0.0586 | 0.0488 | 0.1136 | 0.0269 | 1.8046 | 1.998 | 0.7568 | 8274.4102 | 34.6433 | 9.6231 | 9162.9408 | 38.3634 | 10.6565 | 11559 | 48.3973 | 13.4437 | -5 | -1.7
25 | [13 empty] | 8274.4102 | 34.6433 | 9.6231 | 9162.9408 | 38.3634 | 10.6565 | 11559 | 48.3973 | 13.4437
26 | [13 empty] | 8274.4102 | 34.6433 | 9.6231 | 9162.9408 | 38.3634 | 10.6565 | 11559 | 48.3973 | 13.4437
27 | [13 empty] | 8274.4102 | 34.6433 | 9.6231 | 9162.9408 | 38.3634 | 10.6565 | 11559 | 48.3973 | 13.4437
28 | [13 empty] | 8274.4102 | 34.6433 | 9.6231 | 9162.9408 | 38.3634 | 10.6565 | 11559 | 48.3973 | 13.4437
29 | [13 empty] | 8274.4102 | 34.6433 | 9.6231 | 9162.9408 | 38.3634 | 10.6565 | 11559 | 48.3973 | 13.4437
30 | [13 empty] | 8274.4102 | 34.6433 | 9.6231 | 9162.9408 | 38.3634 | 10.6565 | 11559 | 48.3973 | 13.4437
31 | 89.5183 | 5.0318 | 1.1895 | 0.1302 | 0.211 | 0.0042 | 0.0577 | 0.0471 | 0.1021 | 0.0095 | 1.7641 | 1.9346 | 0.7547 | 8272.9532 | 34.6372 | 9.6214 | 9161.7705 | 38.3585 | 10.6551 | 11574 | 48.4587 | 13.4608 | -6.1 | -3.2
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8269.7049 | 34.6236 | 9.6177 | 9158.0445 | 38.3429 | 10.6508
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Карась О.С. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Савченко О.М. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Власов Д.І. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №4
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №4 |  | 9158.0445 | 38.3429 | 10.6508
Вінницька | ГРС Краснопіль, Лип`ятин | 9158.1878 | 38.3435 | 10.651
Вінницька | ГРС Райгородок Тернівка | 9157.8295 | 38.342 | 10.6506
Житомирська | АГНКС ПП "БУТАН ПЛЮС" ("Петрол-ДЕВ") | 9157.3518 | 38.34 | 10.65
Житомирська | ГРС Березівка | 9158.2117 | 38.3436 | 10.651
Житомирська | ГРС Краснопіль, Безпечна | 9158.1878 | 38.3435 | 10.651
Житомирська | ГРС Маркуші | 9158.1639 | 38.3434 | 10.6509
Житомирська | ГРС Райгородок побут | 9158.2833 | 38.3439 | 10.6511
В.о.начальника Бердичівського ЛВУ МГ |  | Карась О.С. |  | 2017-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Савченко О.М. |  | 2017-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Власов Д.І. |  | 2017-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата