## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №461 | [18 empty] | Маршрут №461
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Пасічна - Долина"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8435.5834 | 35.3181 | 9.8106 | 9340.9526 | 39.1087 | 10.8635 | 12059 | 50.489 | 14.0247
2 | [13 empty] | 8435.5834 | 35.3181 | 9.8106 | 9340.9526 | 39.1087 | 10.8635 | 12059 | 50.489 | 14.0247
3 | [13 empty] | 8435.5834 | 35.3181 | 9.8106 | 9340.9526 | 39.1087 | 10.8635 | 12059 | 50.489 | 14.0247
4 | 94.1075 | 3.1675 | 1.0458 | 0.1977 | 0.3517 | 0.0023 | 0.1319 | 0.1293 | 0.0712 | 0.0036 | 0.5003 | 0.2912 | 0.7229 | 8437.518 | 35.3262 | 9.8128 | 9343.0067 | 39.1173 | 10.8659 | 12060 | 50.491 | 14.0253 | -5.7 | -1.2 | 0,0003 | 0.00029 | відсутні
5 | [13 empty] | 8437.518 | 35.3262 | 9.8128 | 9343.0067 | 39.1173 | 10.8659 | 12060 | 50.491 | 14.0253
6 | [13 empty] | 8437.518 | 35.3262 | 9.8128 | 9343.0067 | 39.1173 | 10.8659 | 12060 | 50.491 | 14.0253
7 | [13 empty] | 8437.518 | 35.3262 | 9.8128 | 9343.0067 | 39.1173 | 10.8659 | 12060 | 50.491 | 14.0253
8 | [13 empty] | 8437.518 | 35.3262 | 9.8128 | 9343.0067 | 39.1173 | 10.8659 | 12060 | 50.491 | 14.0253
9 | [13 empty] | 8437.518 | 35.3262 | 9.8128 | 9343.0067 | 39.1173 | 10.8659 | 12060 | 50.491 | 14.0253
10 | [13 empty] | 8437.518 | 35.3262 | 9.8128 | 9343.0067 | 39.1173 | 10.8659 | 12060 | 50.491 | 14.0253
11 | 94.0919 | 3.1702 | 1.0465 | 0.1989 | 0.3555 | 0.001 | 0.1333 | 0.1289 | 0.0698 | 0.0058 | 0.5008 | 0.2974 | 0.7231 | 8437.518 | 35.3262 | 9.8128 | 9342.9828 | 39.1172 | 10.8659 | 12058 | 50.4853 | 14.0237 | -5.8
12 | [13 empty] | 8437.518 | 35.3262 | 9.8128 | 9342.9828 | 39.1172 | 10.8659 | 12058 | 50.4853 | 14.0237
13 | [13 empty] | 8437.518 | 35.3262 | 9.8128 | 9342.9828 | 39.1172 | 10.8659 | 12058 | 50.4853 | 14.0237
14 | [13 empty] | 8437.518 | 35.3262 | 9.8128 | 9342.9828 | 39.1172 | 10.8659 | 12058 | 50.4853 | 14.0237
15 | [13 empty] | 8437.518 | 35.3262 | 9.8128 | 9342.9828 | 39.1172 | 10.8659 | 12058 | 50.4853 | 14.0237
16 | [13 empty] | 8437.518 | 35.3262 | 9.8128 | 9342.9828 | 39.1172 | 10.8659 | 12058 | 50.4853 | 14.0237
17 | [13 empty] | 8437.518 | 35.3262 | 9.8128 | 9342.9828 | 39.1172 | 10.8659 | 12058 | 50.4853 | 14.0237
18 | 94.0756 | 3.1676 | 1.0459 | 0.2016 | 0.3616 | 0.0021 | 0.1341 | 0.1295 | 0.0722 | 0.0047 | 0.5142 | 0.2909 | 0.7233 | 8439.811 | 35.3358 | 9.8155 | 9345.3952 | 39.1273 | 10.8687 | 12059 | 50.4899 | 14.025 | -3.3
19 | [13 empty] | 8439.811 | 35.3358 | 9.8155 | 9345.3952 | 39.1273 | 10.8687 | 12059 | 50.4899 | 14.025
20 | [13 empty] | 8439.811 | 35.3358 | 9.8155 | 9345.3952 | 39.1273 | 10.8687 | 12059 | 50.4899 | 14.025
21 | [13 empty] | 8439.811 | 35.3358 | 9.8155 | 9345.3952 | 39.1273 | 10.8687 | 12059 | 50.4899 | 14.025
22 | [13 empty] | 8439.811 | 35.3358 | 9.8155 | 9345.3952 | 39.1273 | 10.8687 | 12059 | 50.4899 | 14.025
23 | [13 empty] | 8439.811 | 35.3358 | 9.8155 | 9345.3952 | 39.1273 | 10.8687 | 12059 | 50.4899 | 14.025
24 | [13 empty] | 8439.811 | 35.3358 | 9.8155 | 9345.3952 | 39.1273 | 10.8687 | 12059 | 50.4899 | 14.025
25 | 94.0509 | 3.1551 | 1.0544 | 0.2013 | 0.3599 | 0.0023 | 0.1347 | 0.1308 | 0.0616 | 0.0066 | 0.5382 | 0.3042 | 0.7234 | 8433.792 | 35.3106 | 9.8085 | 9338.8508 | 39.0999 | 10.8611 | 12051 | 50.4539 | 14.015 | -4.5
26 | [13 empty] | 8433.792 | 35.3106 | 9.8085 | 9338.8508 | 39.0999 | 10.8611 | 12051 | 50.4539 | 14.015
27 | [13 empty] | 8433.792 | 35.3106 | 9.8085 | 9338.8508 | 39.0999 | 10.8611 | 12051 | 50.4539 | 14.015
28 | [13 empty] | 8433.792 | 35.3106 | 9.8085 | 9338.8508 | 39.0999 | 10.8611 | 12051 | 50.4539 | 14.015
29 | [13 empty] | 8433.792 | 35.3106 | 9.8085 | 9338.8508 | 39.0999 | 10.8611 | 12051 | 50.4539 | 14.015
30 | [13 empty] | 8433.792 | 35.3106 | 9.8085 | 9338.8508 | 39.0999 | 10.8611 | 12051 | 50.4539 | 14.015
31 | [13 empty] | 8433.792 | 35.3106 | 9.8085 | 9338.8508 | 39.0999 | 10.8611 | 12051 | 50.4539 | 14.015
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8437.0165 | 35.3241 | 9.8123 | 9342.4096 | 39.1148 | 10.8652
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №461
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №461 |  | 9342.4096 | 39.1148 | 10.8652
Івано-Франківська | ГРС с.Солотвине | 9342.4096 | 39.1148 | 10.8652
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2017-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата