## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №632 | [18 empty] | Маршрут №632
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Краснодарський Край - Серпухов" 1н. та "Ставрополь - Москва" 2н.
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11828 | 49.52 | 13.7556
2 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11828 | 49.52 | 13.7556
3 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11828 | 49.52 | 13.7556
4 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11828 | 49.52 | 13.7556
5 | 92.2038 | 3.9943 | 1.0774 | 0.1465 | 0.2345 | 0.0101 | 0.0649 | 0.0539 | 0.1078 | 0.0081 | 1.7547 | 0.344 | 0.73 | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11854 | 49.63 | 13.7861
6 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11854 | 49.63 | 13.7861
7 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11854 | 49.63 | 13.7861
8 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11854 | 49.63 | 13.7861
9 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11854 | 49.63 | 13.7861
10 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11854 | 49.63 | 13.7861
11 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11854 | 49.63 | 13.7861
12 | 92.0805 | 4.0549 | 1.0899 | 0.1494 | 0.2416 | 0.0094 | 0.0672 | 0.053 | 0.1606 | 0.0061 | 1.7412 | 0.3462 | 0.7322 | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11871 | 49.7 | 13.8056
13 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11871 | 49.7 | 13.8056
14 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11871 | 49.7 | 13.8056
15 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11871 | 49.7 | 13.8056
16 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11871 | 49.7 | 13.8056
17 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11871 | 49.7 | 13.8056
18 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11871 | 49.7 | 13.8056
19 | 92.0919 | 4.0394 | 1.0921 | 0.1483 | 0.2407 | 0.0096 | 0.0676 | 0.0549 | 0.1414 | 0.008 | 1.7551 | 0.351 | 0.7317 | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11863 | 49.67 | 13.7972
20 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11863 | 49.67 | 13.7972
21 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11863 | 49.67 | 13.7972
22 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11863 | 49.67 | 13.7972
23 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11863 | 49.67 | 13.7972
24 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11863 | 49.67 | 13.7972
25 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11863 | 49.67 | 13.7972
26 | 92.0034 | 4.0776 | 1.1017 | 0.1503 | 0.2425 | 0.0117 | 0.0678 | 0.0552 | 0.1774 | 0.0066 | 1.7553 | 0.3505 | 0.7332 | 8369.1603 | 35.04 | 9.7333 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11873 | 49.71 | 13.8083
27 | [13 empty] | 8369.1603 | 35.04 | 9.7333 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11873 | 49.71 | 13.8083
28 | [13 empty] | 8369.1603 | 35.04 | 9.7333 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11873 | 49.71 | 13.8083
29 | [13 empty] | 8369.1603 | 35.04 | 9.7333 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11873 | 49.71 | 13.8083
30 | [13 empty] | 8369.1603 | 35.04 | 9.7333 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11873 | 49.71 | 13.8083
31 | [13 empty] | 8369.1603 | 35.04 | 9.7333 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11873 | 49.71 | 13.8083
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8348.2374 | 34.9524 | 9.709 | 9243.0497 | 38.6988 | 10.7497
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кечеджі О.Д. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №632
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №632 |  | 9243.0497 | 38.6988 | 10.7497
Луганська | Новопсков | 9243.0497 | 38.6988 | 10.7497
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кечеджі О.Д. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2017-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата