## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №850 | [18 empty] | Маршрут №850
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Олександрівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Миколаївгаз ", ПАТ"Одесагаз ", ВАТ "Кіровоградгаз ", Кіровоград-2 ТОВ ТПЗ "ОіК", Кіровоград-2 ТОВ "Антарктида-17 "
Південно-Бузький п/м Олександрівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кременчук-Ананьїв-Богородчани" (КАБ)
Свідоцтво № РН-0058/2015 чинне до 18.06.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11923 | 49.92 | 13.8667
2 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11923 | 49.92 | 13.8667
3 | 95.3564 | 2.5876 | 0.8283 | 0.1294 | 0.1252 | 0.0043 | 0.0163 | 0.0104 | 0.0078 | 0.0108 | 0.6439 | 0.2797 | 0.7051 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11928 | 49.94 | 13.8722 | -22.9
4 | 95.2718 | 2.6471 | 0.8484 | 0.1323 | 0.1291 | 0.0028 | 0.0115 | 0.0105 | 0.0057 | 0.0109 | 0.6474 | 0.2826 | 0.7056 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11930 | 49.95 | 13.875 | -22
5 | 95.1828 | 2.6935 | 0.8636 | 0.1356 | 0.1303 | 0.0019 | 0.0143 | 0.0098 | 0.008 | 0.0107 | 0.6507 | 0.2986 | 0.7065 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11930 | 49.95 | 13.875 | -20.4
6 | 95.3153 | 2.6237 | 0.8414 | 0.1292 | 0.1262 | 0.0038 | 0.0153 | 0.0095 | 0.0026 | 0.0107 | 0.639 | 0.2833 | 0.7053 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11930 | 49.95 | 13.875 | -20.6
7 | 95.2257 | 2.6428 | 0.8415 | 0.145 | 0.1292 | 0.0011 | 0.015 | 0.0094 | 0.0077 | 0.01 | 0.6507 | 0.322 | 0.7063 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11923 | 49.92 | 13.8667 | -22.4
8 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11923 | 49.92 | 13.8667
9 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11923 | 49.92 | 13.8667
10 | 95.683 | 2.3661 | 0.7638 | 0.1358 | 0.121 | 0.0022 | 0.0139 | 0.0092 | 0.0063 | 0.01 | 0.6727 | 0.2162 | 0.7023 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11923 | 49.92 | 13.8667 | -22.4
11 | 95.796 | 2.2811 | 0.7383 | 0.1342 | 0.1182 | 0.001 | 0.012 | 0.0092 | 0.0054 | 0.0125 | 0.6892 | 0.2029 | 0.7012 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11916 | 49.89 | 13.8583 | -22.7
12 | 95.7166 | 2.3393 | 0.7558 | 0.1365 | 0.1194 | 0.0009 | 0.0145 | 0.0087 | 0.0054 | 0.011 | 0.6809 | 0.2111 | 0.7019 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11921 | 49.91 | 13.8639 | -23.2
13 | 95.6384 | 2.3862 | 0.7736 | 0.1379 | 0.1199 | 0.003 | 0.0105 | 0.0091 | 0.0051 | 0.0113 | 0.6773 | 0.2278 | 0.7026 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11921 | 49.91 | 13.8639 | -22.6
14 | 95.7227 | 2.3171 | 0.7542 | 0.1346 | 0.1183 | 0.0018 | 0.0123 | 0.0086 | 0.0066 | 0.0117 | 0.6856 | 0.2265 | 0.702 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11916 | 49.89 | 13.8583 | -23.2
15 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11916 | 49.89 | 13.8583
16 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11916 | 49.89 | 13.8583
17 | 95.1528 | 2.709 | 0.8742 | 0.1396 | 0.1349 | 0.0029 | 0.0253 | 0.0172 | 0.0053 | 0.0081 | 0.6411 | 0.2894 | 0.707 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11940 | 49.99 | 13.8861 | -22.6
18 | 95.4751 | 2.5095 | 0.803 | 0.1273 | 0.1232 | 0.0021 | 0.0232 | 0.0155 | 0.0054 | 0.0088 | 0.6597 | 0.2473 | 0.7041 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11928 | 49.94 | 13.8722 | -23.2
19 | 95.5745 | 2.4363 | 0.7866 | 0.1241 | 0.1213 | 0.0027 | 0.0215 | 0.0145 | 0.0049 | 0.0093 | 0.6646 | 0.2398 | 0.7033 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11926 | 49.93 | 13.8694 | -22.9
20 | 95.5696 | 2.4433 | 0.7859 | 0.1236 | 0.1202 | 0.0024 | 0.0218 | 0.0149 | 0.005 | 0.009 | 0.6614 | 0.2429 | 0.7033 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11926 | 49.93 | 13.8694 | -22.4
21 | 95.4903 | 2.4908 | 0.8045 | 0.1266 | 0.1234 | 0.0025 | 0.0221 | 0.0152 | 0.0046 | 0.0094 | 0.6578 | 0.2528 | 0.704 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11928 | 49.94 | 13.8722 | -22.5
22 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11928 | 49.94 | 13.8722
23 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11928 | 49.94 | 13.8722
24 | 95.4631 | 2.512 | 0.8158 | 0.1292 | 0.1265 | 0.0021 | 0.0229 | 0.0157 | 0.0048 | 0.0085 | 0.6429 | 0.2566 | 0.7044 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11930 | 49.95 | 13.875 | -22.6
25 | 95.6534 | 2.3746 | 0.7693 | 0.1211 | 0.119 | 0.0024 | 0.0219 | 0.0153 | 0.0049 | 0.0089 | 0.66 | 0.2491 | 0.7027 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11918 | 49.9 | 13.8611 | -22.3
26 | 95.5375 | 2.4704 | 0.7952 | 0.1231 | 0.1207 | 0.0021 | 0.0222 | 0.0152 | 0.0045 | 0.0087 | 0.6494 | 0.2512 | 0.7036 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11926 | 49.93 | 13.8694 | -21.9
27 | 95.2103 | 2.6939 | 0.8569 | 0.1318 | 0.1279 | 0.0027 | 0.0226 | 0.0157 | 0.0048 | 0.0089 | 0.6549 | 0.2697 | 0.7062 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11938 | 49.98 | 13.8833 | -22 |  | 0,000 | 0 | 0,000
28 | 95.4829 | 2.5185 | 0.8051 | 0.1252 | 0.1226 | 0.003 | 0.0214 | 0.0147 | 0.005 | 0.0088 | 0.6568 | 0.2359 | 0.7039 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11933 | 49.96 | 13.8778 | -22
29 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11933 | 49.96 | 13.8778
30 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11933 | 49.96 | 13.8778
31 | 95.6251 | 2.4016 | 0.7821 | 0.1238 | 0.1218 | 0.0022 | 0.0212 | 0.0149 | 0.004 | 0.0091 | 0.6775 | 0.2167 | 0.7028 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11926 | 49.93 | 13.8694 | -22.7
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8223.5121 | 34.4302 | 9.5639 | 9117.584 | 38.1735 | 10.6038
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Олександрівського ЛВУМГ | [8 empty] | Сурін М.А. | [10 empty] | .08.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Волкова С.Т. | [10 empty] | .08.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер 1 категорії групи метрології САВ і ТМ | [8 empty] | Мартьянов А.М. | [10 empty] | .08.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №850
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №850 |  | 9117.584 | 38.1735 | 10.6038
Кіровоградська | Іванівка КАБ | 9116.4136 | 38.1686 | 10.6024
Кіровоградська | АГНКС ТОВ ТЗП "ОIК" м.Кiровоград | 9117.7273 | 38.1741 | 10.6039
Кіровоградська | АГНКС ТОВ"Антарктида-17"/АГНКС Кіровоград-2 (Енергоатом) ?? КАЧБ | 9117.6317 | 38.1737 | 10.6038
Кіровоградська | Бобринець КАБ | 9117.584 | 38.1735 | 10.6038
Кіровоградська | Вітязівка КАБ | 9117.5123 | 38.1732 | 10.6037
Кіровоградська | Кіровоград ГРС-2 КАБ, місто | 0 | 0 | 0
Кіровоградська | Калинівка КАБ | 9117.8228 | 38.1745 | 10.604
Кіровоградська | Компаніївка КАБ | 9117.7273 | 38.1741 | 10.6039
Кіровоградська | Марівка (КС Кіровоградська) | 9117.584 | 38.1735 | 10.6038
Кіровоградська | Мошорине КАБ | 9117.6556 | 38.1738 | 10.6038
Кіровоградська | Новгородка КАБ | 9116.2225 | 38.1678 | 10.6022
Кіровоградська | Новоградівка КАБ | 9117.5601 | 38.1734 | 10.6037
Кіровоградська | Софіївка КАБ | 9117.2735 | 38.1722 | 10.6034
Кіровоградська | Червоний Яр КАБ | 9117.584 | 38.1735 | 10.6038
Миколаївська | Арбузинка КАБ | 9117.4407 | 38.1729 | 10.6036
Миколаївська | Братське КАБ | 9117.4645 | 38.173 | 10.6036
Миколаївська | Вознесенськ КАБ | 9117.3212 | 38.1724 | 10.6034
Миколаївська | Врадієвка КАБ | 9119.1603 | 38.1801 | 10.6056
Миколаївська | Доманівка КАБ | 9116.9391 | 38.1708 | 10.603
Миколаївська | Кримка КАБ | 9116.4853 | 38.1689 | 10.6025
Миколаївська | Миролюбівка КАБ | 9117.5362 | 38.1733 | 10.6037
Миколаївська | Острогорське КАБ | 9117.5362 | 38.1733 | 10.6037
Миколаївська | Первомайськ, лінія на місто | 9117.7512 | 38.1742 | 10.6039
Миколаївська | Прибужжя КАБ | 9124.4866 | 38.2024 | 10.6118
Одеська | Любашовка КАБ | 9117.8228 | 38.1745 | 10.604
Одеська | Троїцьке КАБ | 9117.775 | 38.1743 | 10.604
Начальник Олександрівського ЛВУМГ |  | Сурін М.А. |  |  | .08.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Волкова С.Т. |  |  | .08.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер 1 категорії групи метрології САВ і ТМ |  | Мартьянов А.М. |  |  | .08.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата