## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №402 | [18 empty] | Маршрут №402
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8233.5675 | 34.4723 | 9.5756 | 9124.3433 | 38.2018 | 10.6116 | 11939 | 49.9854 | 13.8848
2 | [13 empty] | 8233.5675 | 34.4723 | 9.5756 | 9124.3433 | 38.2018 | 10.6116 | 11939 | 49.9854 | 13.8848
3 | [13 empty] | 8233.5675 | 34.4723 | 9.5756 | 9124.3433 | 38.2018 | 10.6116 | 11939 | 49.9854 | 13.8848 | -18
4 | [13 empty] | 8233.5675 | 34.4723 | 9.5756 | 9124.3433 | 38.2018 | 10.6116 | 11939 | 49.9854 | 13.8848 | -17.6
5 | 95.3685 | 2.6122 | 0.8453 | 0.1344 | 0.1312 | 0.0016 | 0.0234 | 0.0165 | 0.0066 | 0.0041 | 0.6542 | 0.202 | 0.7049 | 8245.2949 | 34.5214 | 9.5893 | 9136.8588 | 38.2542 | 10.6262 | 11943 | 50.0034 | 13.8898 | -17.1 | -16.7
6 | [13 empty] | 8245.2949 | 34.5214 | 9.5893 | 9136.8588 | 38.2542 | 10.6262 | 11943 | 50.0034 | 13.8898 | -15.9
7 | [13 empty] | 8245.2949 | 34.5214 | 9.5893 | 9136.8588 | 38.2542 | 10.6262 | 11943 | 50.0034 | 13.8898 | -17.9
8 | [13 empty] | 8245.2949 | 34.5214 | 9.5893 | 9136.8588 | 38.2542 | 10.6262 | 11943 | 50.0034 | 13.8898
9 | [13 empty] | 8245.2949 | 34.5214 | 9.5893 | 9136.8588 | 38.2542 | 10.6262 | 11943 | 50.0034 | 13.8898
10 | [13 empty] | 8245.2949 | 34.5214 | 9.5893 | 9136.8588 | 38.2542 | 10.6262 | 11943 | 50.0034 | 13.8898 | -17.3
11 | [13 empty] | 8245.2949 | 34.5214 | 9.5893 | 9136.8588 | 38.2542 | 10.6262 | 11943 | 50.0034 | 13.8898 | -17.7
12 | 95.6456 | 2.4085 | 0.7882 | 0.1277 | 0.122 | 0.0017 | 0.0224 | 0.0153 | 0.0129 | 0.0038 | 0.6758 | 0.1761 | 0.7027 | 8224.2764 | 34.4334 | 9.5648 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11932 | 49.9586 | 13.8774 | -17.8 | -15
13 | [13 empty] | 8224.2764 | 34.4334 | 9.5648 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11932 | 49.9586 | 13.8774 | -16.5 |  | 0,00029 | 0.000169 | 0,0
14 | [13 empty] | 8224.2764 | 34.4334 | 9.5648 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11932 | 49.9586 | 13.8774 | -17.1
15 | [13 empty] | 8224.2764 | 34.4334 | 9.5648 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11932 | 49.9586 | 13.8774
16 | [13 empty] | 8224.2764 | 34.4334 | 9.5648 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11932 | 49.9586 | 13.8774
17 | [13 empty] | 8224.2764 | 34.4334 | 9.5648 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11932 | 49.9586 | 13.8774 | -17
18 | [13 empty] | 8224.2764 | 34.4334 | 9.5648 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11932 | 49.9586 | 13.8774 | -16.1
19 | 95.0992 | 2.7898 | 0.9069 | 0.1464 | 0.1399 | 0.002 | 0.0255 | 0.0175 | 0.0081 | 0.0036 | 0.6381 | 0.223 | 0.7074 | 8268.8689 | 34.6201 | 9.6167 | 9162.081 | 38.3598 | 10.6555 | 11956 | 50.0557 | 13.9044 | -19.3 | -15
20 | [13 empty] | 8268.8689 | 34.6201 | 9.6167 | 9162.081 | 38.3598 | 10.6555 | 11956 | 50.0557 | 13.9044 | -20.3
21 | [13 empty] | 8268.8689 | 34.6201 | 9.6167 | 9162.081 | 38.3598 | 10.6555 | 11956 | 50.0557 | 13.9044 | -19.6
22 | [13 empty] | 8268.8689 | 34.6201 | 9.6167 | 9162.081 | 38.3598 | 10.6555 | 11956 | 50.0557 | 13.9044
23 | [13 empty] | 8268.8689 | 34.6201 | 9.6167 | 9162.081 | 38.3598 | 10.6555 | 11956 | 50.0557 | 13.9044
24 | [13 empty] | 8268.8689 | 34.6201 | 9.6167 | 9162.081 | 38.3598 | 10.6555 | 11956 | 50.0557 | 13.9044 | -20
25 | [13 empty] | 8268.8689 | 34.6201 | 9.6167 | 9162.081 | 38.3598 | 10.6555 | 11956 | 50.0557 | 13.9044 | -19.9
26 | 95.3622 | 2.6096 | 0.8525 | 0.1381 | 0.1334 | 0.001 | 0.0247 | 0.0175 | 0.0079 | 0.0036 | 0.6452 | 0.2043 | 0.7052 | 8248.4954 | 34.5348 | 9.593 | 9140.2982 | 38.2686 | 10.6302 | 11946 | 50.0142 | 13.8928 | -16.7 | -13.2
27 | [13 empty] | 8248.4954 | 34.5348 | 9.593 | 9140.2982 | 38.2686 | 10.6302 | 11946 | 50.0142 | 13.8928 | -16.4
28 | [13 empty] | 8248.4954 | 34.5348 | 9.593 | 9140.2982 | 38.2686 | 10.6302 | 11946 | 50.0142 | 13.8928 | -19.5
29 | [13 empty] | 8248.4954 | 34.5348 | 9.593 | 9140.2982 | 38.2686 | 10.6302 | 11946 | 50.0142 | 13.8928
30 | [13 empty] | 8248.4954 | 34.5348 | 9.593 | 9140.2982 | 38.2686 | 10.6302 | 11946 | 50.0142 | 13.8928
31 | [13 empty] | 8248.4954 | 34.5348 | 9.593 | 9140.2982 | 38.2686 | 10.6302 | 11946 | 50.0142 | 13.8928 | -18
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8244.4589 | 34.5179 | 9.5883 | 9135.9751 | 38.2505 | 10.6251
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №402
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №402 |  | 9135.9751 | 38.2505 | 10.6251
Тернопільська | ГРС с.Улашківці | 9135.9751 | 38.2505 | 10.6251
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2017-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата