## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №661 | [18 empty] | Маршрут №661
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Шебелинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ДК "Укравтогаз" РВУ "Харківавтогаз"
Панютинський п/м Шебелинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Шебелинка-Дніпро-Кривий Ріг-Ізмаїл" (ШДКРІ), "Шебелинка-Дніпро-Одеса" (ШДО)
Свідоцтво № 100-358/2015 чинне до 20.12.2018р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8270.0393 | 34.625 | 9.6181 | 9163.0125 | 38.3637 | 10.6566 | 11943 | 50.0011 | 13.8892
2 | [13 empty] | 8270.0393 | 34.625 | 9.6181 | 9163.0125 | 38.3637 | 10.6566 | 11943 | 50.0011 | 13.8892
3 | 95.2715 | 2.59 | 0.8487 | 0.1412 | 0.1425 | 0.0019 | 0.0304 | 0.022 | 0.0265 | 0.008 | 0.7049 | 0.2122 | 0.7064 | 8251.7915 | 34.5486 | 9.5968 | 9143.6182 | 38.2825 | 10.634 | 11939 | 49.9868 | 13.8852 | -13.5 | -4
4 | 95.1014 | 2.7021 | 0.8824 | 0.1462 | 0.1472 | 0.002 | 0.0312 | 0.0227 | 0.0285 | 0.0079 | 0.7004 | 0.2279 | 0.7079 | 8264.9041 | 34.6035 | 9.6121 | 9157.6384 | 38.3412 | 10.6503 | 11945 | 50.0111 | 13.892 | -13.5 | -4.7 |  |  | відс.
5 | 94.8349 | 2.8602 | 0.9237 | 0.1492 | 0.1497 | 0.0019 | 0.0308 | 0.0223 | 0.0275 | 0.0083 | 0.7331 | 0.2585 | 0.7099 | 8275.3417 | 34.6472 | 9.6242 | 9168.6014 | 38.3871 | 10.6631 | 11943 | 50.0011 | 13.8892 | -14.4 | -5.8 | 0,0002 | 0.0011
6 | 94.8172 | 2.8485 | 0.9219 | 0.1485 | 0.1518 | 0.0019 | 0.0318 | 0.0234 | 0.0296 | 0.008 | 0.7528 | 0.2645 | 0.7101 | 8273.7892 | 34.6407 | 9.6224 | 9166.8818 | 38.3799 | 10.6611 | 11938 | 49.9841 | 13.8845 | -14.9 | -6.3
7 | 94.7878 | 2.8696 | 0.932 | 0.1508 | 0.1535 | 0.002 | 0.0324 | 0.0237 | 0.0302 | 0.008 | 0.7439 | 0.2663 | 0.7104 | 8278.0645 | 34.6586 | 9.6274 | 9171.4676 | 38.3991 | 10.6664 | 11942 | 49.9977 | 13.8883 | -15.7 | -6.5
8 | [13 empty] | 8278.0645 | 34.6586 | 9.6274 | 9171.4676 | 38.3991 | 10.6664 | 11942 | 49.9977 | 13.8883
9 | [13 empty] | 8278.0645 | 34.6586 | 9.6274 | 9171.4676 | 38.3991 | 10.6664 | 11942 | 49.9977 | 13.8883
10 | 94.9824 | 2.7435 | 0.8923 | 0.1441 | 0.1465 | 0.002 | 0.0309 | 0.0228 | 0.0301 | 0.0079 | 0.7335 | 0.2632 | 0.7088 | 8263.1605 | 34.5962 | 9.6101 | 9155.5605 | 38.3325 | 10.6479 | 11934 | 49.9671 | 13.8798 | -16.8 | -7.7
11 | 94.8738 | 2.8223 | 0.9163 | 0.1472 | 0.1482 | 0.002 | 0.0311 | 0.0228 | 0.0309 | 0.0075 | 0.7286 | 0.2692 | 0.7098 | 8272.2367 | 34.6342 | 9.6206 | 9165.2815 | 38.3732 | 10.6592 | 11940 | 49.9883 | 13.8856 | -16.5 | -7.3
12 | 95.243 | 2.5486 | 0.8466 | 0.1378 | 0.1405 | 0.0019 | 0.0301 | 0.0222 | 0.0321 | 0.0082 | 0.7569 | 0.2319 | 0.7067 | 8243.9095 | 34.5156 | 9.5877 | 9134.9719 | 38.2463 | 10.624 | 11925 | 49.9293 | 13.8693 | -17 | -8.1
13 | 95.2162 | 2.5904 | 0.854 | 0.1411 | 0.1429 | 0.002 | 0.0307 | 0.0225 | 0.0312 | 0.006 | 0.733 | 0.2302 | 0.707 | 8250.645 | 34.5438 | 9.5955 | 9142.2567 | 38.2768 | 10.6324 | 11933 | 49.9596 | 13.8777 | -16.5 | -7.8
14 | 95.4297 | 2.4289 | 0.8059 | 0.1347 | 0.1372 | 0.002 | 0.0297 | 0.0217 | 0.0289 | 0.0097 | 0.7656 | 0.2061 | 0.7051 | 8230.1998 | 34.4582 | 9.5717 | 9120.3307 | 38.185 | 10.6069 | 11920 | 49.9079 | 13.8633 | -16.2 | -7.4
15 | [13 empty] | 8230.1998 | 34.4582 | 9.5717 | 9120.3307 | 38.185 | 10.6069 | 11920 | 49.9079 | 13.8633
16 | [13 empty] | 8230.1998 | 34.4582 | 9.5717 | 9120.3307 | 38.185 | 10.6069 | 11920 | 49.9079 | 13.8633
17 | 95.4014 | 2.451 | 0.8158 | 0.1342 | 0.1352 | 0.0019 | 0.0284 | 0.0206 | 0.0244 | 0.0082 | 0.7625 | 0.2164 | 0.7052 | 8229.8654 | 34.4568 | 9.5713 | 9119.9724 | 38.1835 | 10.6065 | 11919 | 49.9021 | 13.8617 | -15.8 | -8.1
18 | 95.1475 | 2.6341 | 0.8699 | 0.1438 | 0.1437 | 0.0019 | 0.0307 | 0.0224 | 0.0312 | 0.0082 | 0.7348 | 0.2318 | 0.7076 | 8255.5413 | 34.5643 | 9.6012 | 9147.4875 | 38.2987 | 10.6385 | 11935 | 49.9689 | 13.8803 | -16.4 | -7 |  |  | відс.
19 | 94.69 | 2.9493 | 0.9659 | 0.1595 | 0.1579 | 0.002 | 0.0335 | 0.0241 | 0.0297 | 0.0075 | 0.714 | 0.2666 | 0.7114 | 8292.3475 | 34.7184 | 9.644 | 9186.8732 | 38.4636 | 10.6843 | 11954 | 50.0474 | 13.9021 | -14.9 | -6.9 | 0,0001 | 0.0014
20 | 94.8297 | 2.8556 | 0.9338 | 0.1533 | 0.153 | 0.002 | 0.0326 | 0.0239 | 0.0324 | 0.008 | 0.716 | 0.2597 | 0.7103 | 8281.3367 | 34.6723 | 9.6312 | 9175.0981 | 38.4143 | 10.6706 | 11948 | 50.0232 | 13.8953 | -15.3 | -7.4
21 | 94.8399 | 2.8364 | 0.9262 | 0.1512 | 0.152 | 0.002 | 0.0327 | 0.0239 | 0.033 | 0.0077 | 0.7301 | 0.265 | 0.7102 | 8277.3002 | 34.6554 | 9.6265 | 9170.7272 | 38.396 | 10.6656 | 11943 | 50.0031 | 13.8898 | -14.8 | -7.7
22 | [13 empty] | 8277.3002 | 34.6554 | 9.6265 | 9170.7272 | 38.396 | 10.6656 | 11943 | 50.0031 | 13.8898
23 | [13 empty] | 8277.3002 | 34.6554 | 9.6265 | 9170.7272 | 38.396 | 10.6656 | 11943 | 50.0031 | 13.8898
24 | 94.9727 | 2.7401 | 0.8953 | 0.1452 | 0.1474 | 0.0019 | 0.0316 | 0.0233 | 0.0342 | 0.0078 | 0.7437 | 0.2568 | 0.709 | 8264.9758 | 34.6038 | 9.6122 | 9157.4951 | 38.3406 | 10.6502 | 11935 | 49.9714 | 13.8809 | -14 | -6.2
25 | 94.8773 | 2.8069 | 0.9256 | 0.1514 | 0.1528 | 0.002 | 0.0328 | 0.0241 | 0.0332 | 0.0077 | 0.7279 | 0.2582 | 0.7099 | 8276.4404 | 34.6518 | 9.6255 | 9169.8196 | 38.3922 | 10.6645 | 11944 | 50.0066 | 13.8907 | -14.7 | -6.9
26 | 94.8871 | 2.8003 | 0.9208 | 0.1516 | 0.154 | 0.002 | 0.0334 | 0.0247 | 0.0367 | 0.0072 | 0.7227 | 0.2595 | 0.71 | 8277.4196 | 34.6559 | 9.6266 | 9170.8705 | 38.3966 | 10.6657 | 11945 | 50.0108 | 13.8919 | -15 | -7.9
27 | 94.8297 | 2.8319 | 0.9308 | 0.1533 | 0.1555 | 0.002 | 0.0337 | 0.0249 | 0.0249 | 0.0345 | 0.7343 | 0.2615 | 0.7104 | 8279.5454 | 34.6648 | 9.6291 | 9173.1156 | 38.406 | 10.6683 | 11944 | 50.0091 | 13.8914 | -13.1 | -5.8
28 | 95.1412 | 2.628 | 0.8651 | 0.1424 | 0.1461 | 0.002 | 0.0323 | 0.024 | 0.0346 | 0.0068 | 0.7366 | 0.2409 | 0.7078 | 8255.828 | 34.5655 | 9.6015 | 9147.7741 | 38.2999 | 10.6389 | 11933 | 49.9631 | 13.8786 | -14.6 | -6.5
29 | [13 empty] | 8255.828 | 34.5655 | 9.6015 | 9147.7741 | 38.2999 | 10.6389 | 11933 | 49.9631 | 13.8786
30 | [13 empty] | 8255.828 | 34.5655 | 9.6015 | 9147.7741 | 38.2999 | 10.6389 | 11933 | 49.9631 | 13.8786
31 | 94.8125 | 2.8843 | 0.9284 | 0.1489 | 0.1501 | 0.0019 | 0.0313 | 0.0231 | 0.0324 | 0.0078 | 0.7263 | 0.2531 | 0.7102 | 8280.2858 | 34.6679 | 9.63 | 9173.9277 | 38.4094 | 10.6693 | 11947 | 50.0206 | 13.8946 | -14.1 | -5.5
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8264.3786 | 34.6013 | 9.6115 | 9156.898 | 38.3381 | 10.6495
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Шебелинського ЛВУМГ | [8 empty] | Буховцев О.Л. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Касьянова С.В. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Пивовар Є.В. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №661
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №661 |  | 9156.898 | 38.3381 | 10.6495
Харківська | АГНКС Лозова | 9158.1639 | 38.3434 | 10.6509
Харківська | ГРС Близнюки | 9156.683 | 38.3372 | 10.6492
Харківська | ГРС Браїлiвка | 9156.683 | 38.3372 | 10.6492
Харківська | ГРС Лозова | 9159.3342 | 38.3483 | 10.6523
Харківська | ГРС Миколаївка/ Щорса | 9155.871 | 38.3338 | 10.6483
Харківська | ГРС Панютiне | 9156.8741 | 38.338 | 10.6494
Харківська | ГРС Смирнiвка | 9156.683 | 38.3372 | 10.6492
Головний інженер Шебелинського ЛВУМГ |  | Буховцев О.Л. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Касьянова С.В. |  |  | 2017-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Пивовар Є.В. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата