## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №672 | [18 empty] | Маршрут №672
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7981.1313 | 33.4154 | 9.2821 | 8834.6471 | 36.9889 | 10.2747 | 11023 | 46.1511 | 12.8198
2 | [13 empty] | 7981.1313 | 33.4154 | 9.2821 | 8834.6471 | 36.9889 | 10.2747 | 11023 | 46.1511 | 12.8198
3 | [13 empty] | 7981.1313 | 33.4154 | 9.2821 | 8834.6471 | 36.9889 | 10.2747 | 11023 | 46.1511 | 12.8198
4 | [13 empty] | 7981.1313 | 33.4154 | 9.2821 | 8834.6471 | 36.9889 | 10.2747 | 11023 | 46.1511 | 12.8198
5 | [13 empty] | 7981.1313 | 33.4154 | 9.2821 | 8834.6471 | 36.9889 | 10.2747 | 11023 | 46.1511 | 12.8198
6 | 87.1804 | 3.746 | 1.1963 | 0.1615 | 0.2812 | 0.0034 | 0.0905 | 0.0848 | 0.1652 | 0.0271 | 4.5532 | 2.5106 | 0.7732 | 7977.5964 | 33.4006 | 9.2779 | 8830.945 | 36.9734 | 10.2704 | 11022 | 46.1467 | 12.8185 | -8.2 | -2.1
7 | [13 empty] | 7977.5964 | 33.4006 | 9.2779 | 8830.945 | 36.9734 | 10.2704 | 11022 | 46.1467 | 12.8185
8 | [13 empty] | 7977.5964 | 33.4006 | 9.2779 | 8830.945 | 36.9734 | 10.2704 | 11022 | 46.1467 | 12.8185
9 | [13 empty] | 7977.5964 | 33.4006 | 9.2779 | 8830.945 | 36.9734 | 10.2704 | 11022 | 46.1467 | 12.8185
10 | [13 empty] | 7977.5964 | 33.4006 | 9.2779 | 8830.945 | 36.9734 | 10.2704 | 11022 | 46.1467 | 12.8185
11 | [13 empty] | 7977.5964 | 33.4006 | 9.2779 | 8830.945 | 36.9734 | 10.2704 | 11022 | 46.1467 | 12.8185
12 | [13 empty] | 7977.5964 | 33.4006 | 9.2779 | 8830.945 | 36.9734 | 10.2704 | 11022 | 46.1467 | 12.8185
13 | 87.0699 | 3.7856 | 1.2184 | 0.1648 | 0.2896 | 0.0034 | 0.0954 | 0.0903 | 0.1982 | 0.0252 | 4.5363 | 2.5229 | 0.7752 | 7998.3043 | 33.4873 | 9.302 | 8853.1577 | 37.0664 | 10.2962 | 11036 | 46.2041 | 12.8345 | -8.5 | -1.9 | 0,0016 | 0.0002 | відсутні
14 | [13 empty] | 7998.3043 | 33.4873 | 9.302 | 8853.1577 | 37.0664 | 10.2962 | 11036 | 46.2041 | 12.8345
15 | [13 empty] | 7998.3043 | 33.4873 | 9.302 | 8853.1577 | 37.0664 | 10.2962 | 11036 | 46.2041 | 12.8345
16 | [13 empty] | 7998.3043 | 33.4873 | 9.302 | 8853.1577 | 37.0664 | 10.2962 | 11036 | 46.2041 | 12.8345
17 | [13 empty] | 7998.3043 | 33.4873 | 9.302 | 8853.1577 | 37.0664 | 10.2962 | 11036 | 46.2041 | 12.8345
18 | [13 empty] | 7998.3043 | 33.4873 | 9.302 | 8853.1577 | 37.0664 | 10.2962 | 11036 | 46.2041 | 12.8345
19 | [13 empty] | 7998.3043 | 33.4873 | 9.302 | 8853.1577 | 37.0664 | 10.2962 | 11036 | 46.2041 | 12.8345
20 | 87.2709 | 3.7387 | 1.192 | 0.1595 | 0.2765 | 0.0033 | 0.0873 | 0.0801 | 0.1416 | 0.0247 | 4.5206 | 2.505 | 0.7719 | 7969.3562 | 33.3661 | 9.2684 | 8822.2271 | 36.9369 | 10.2603 | 11021 | 46.1411 | 12.817 | -8.4 | -1.7
21 | [13 empty] | 7969.3562 | 33.3661 | 9.2684 | 8822.2271 | 36.9369 | 10.2603 | 11021 | 46.1411 | 12.817
22 | [13 empty] | 7969.3562 | 33.3661 | 9.2684 | 8822.2271 | 36.9369 | 10.2603 | 11021 | 46.1411 | 12.817
23 | [13 empty] | 7969.3562 | 33.3661 | 9.2684 | 8822.2271 | 36.9369 | 10.2603 | 11021 | 46.1411 | 12.817
24 | [13 empty] | 7969.3562 | 33.3661 | 9.2684 | 8822.2271 | 36.9369 | 10.2603 | 11021 | 46.1411 | 12.817
25 | [13 empty] | 7969.3562 | 33.3661 | 9.2684 | 8822.2271 | 36.9369 | 10.2603 | 11021 | 46.1411 | 12.817
26 | [13 empty] | 7969.3562 | 33.3661 | 9.2684 | 8822.2271 | 36.9369 | 10.2603 | 11021 | 46.1411 | 12.817
27 | 87.2514 | 3.7169 | 1.1947 | 0.1603 | 0.2795 | 0.0032 | 0.0896 | 0.0839 | 0.1721 | 0.025 | 4.5327 | 2.4906 | 0.7728 | 7980.1042 | 33.4111 | 9.2809 | 8833.7634 | 36.9852 | 10.2737 | 11029 | 46.1743 | 12.8262 | -8.7 | -2.4 | 0,0017 | 0.0002 | відсутні
28 | [13 empty] | 7980.1042 | 33.4111 | 9.2809 | 8833.7634 | 36.9852 | 10.2737 | 11029 | 46.1743 | 12.8262
29 | [13 empty] | 7980.1042 | 33.4111 | 9.2809 | 8833.7634 | 36.9852 | 10.2737 | 11029 | 46.1743 | 12.8262
30 | [13 empty] | 7980.1042 | 33.4111 | 9.2809 | 8833.7634 | 36.9852 | 10.2737 | 11029 | 46.1743 | 12.8262
31 | [13 empty] | 7980.1042 | 33.4111 | 9.2809 | 8833.7634 | 36.9852 | 10.2737 | 11029 | 46.1743 | 12.8262
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 7981.9911 | 33.419 | 9.2831 | 8835.698 | 36.9933 | 10.2759
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №672
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №672 |  | 8835.698 | 36.9933 | 10.2759
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв ТЕЦ - 2 | 8833.9067 | 36.9858 | 10.2738
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв селище | 8835.1487 | 36.991 | 10.2753
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв теплиця | 8838.4209 | 37.0047 | 10.2791
В.о. начальника Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2017-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата