## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №688 | [18 empty] | Маршрут №688
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Херсонським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Херсонгаз"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Шебелинка-Дніпро-Кривий Ріг-Ізмаїл" (ШДКРІ), "Шебелинка-Дніпро-Одеса" (ШДО)
Свідоцтво № РЧ 161/2015 дійсне до 01.01.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8254.3949 | 34.5595 | 9.5999 | 9146.4365 | 38.2943 | 10.6373 | 11941 | 49.9966 | 13.8879
2 | [13 empty] | 8254.3949 | 34.5595 | 9.5999 | 9146.4365 | 38.2943 | 10.6373 | 11941 | 49.9966 | 13.8879
3 | 95.1366 | 2.6949 | 0.8851 | 0.1379 | 0.1394 | 0.0014 | 0.027 | 0.0193 | 0.0197 | 0.0043 | 0.7069 | 0.2275 | 0.7072 | 8256.8789 | 34.5699 | 9.6028 | 9149.0161 | 38.3051 | 10.6403 | 11940 | 49.9903 | 13.8862 |  |  |  |  | відсутні
4 | 95.2614 | 2.6166 | 0.8617 | 0.1349 | 0.1365 | 0.0015 | 0.0266 | 0.019 | 0.018 | 0.0053 | 0.7037 | 0.2149 | 0.7061 | 8248.4954 | 34.5348 | 9.593 | 9140.0832 | 38.2677 | 10.6299 | 11937 | 49.9789 | 13.883 |  |  | <0,0001 | 0.0044
5 | 95.2718 | 2.6492 | 0.8607 | 0.1335 | 0.1316 | 0.0014 | 0.0245 | 0.0172 | 0.0151 | 0.0049 | 0.6795 | 0.2107 | 0.7058 | 8249.618 | 34.5395 | 9.5943 | 9141.3969 | 38.2732 | 10.6314 | 11941 | 49.9961 | 13.8878
6 | 95.1973 | 2.6959 | 0.8768 | 0.1357 | 0.1332 | 0.0014 | 0.0246 | 0.0174 | 0.0154 | 0.0047 | 0.6773 | 0.2203 | 0.7065 | 8254.8726 | 34.5615 | 9.6004 | 9146.9859 | 38.2966 | 10.6379 | 11943 | 50.0038 | 13.8899
7 | 95.2737 | 2.6438 | 0.8631 | 0.1343 | 0.1324 | 0.0014 | 0.025 | 0.0177 | 0.016 | 0.0049 | 0.6729 | 0.2148 | 0.7059 | 8250.6211 | 34.5437 | 9.5955 | 9142.4717 | 38.2777 | 10.6327 | 11942 | 49.9988 | 13.8886 | -12.4 | -9
8 | [13 empty] | 8250.6211 | 34.5437 | 9.5955 | 9142.4717 | 38.2777 | 10.6327 | 11942 | 49.9988 | 13.8886
9 | [13 empty] | 8250.6211 | 34.5437 | 9.5955 | 9142.4717 | 38.2777 | 10.6327 | 11942 | 49.9988 | 13.8886
10 | 95.6401 | 2.3993 | 0.7917 | 0.1246 | 0.1192 | 0.0014 | 0.022 | 0.0151 | 0.0125 | 0.0043 | 0.6904 | 0.1793 | 0.7027 | 8221.2192 | 34.4206 | 9.5613 | 9111.0396 | 38.1461 | 10.5961 | 11928 | 49.9417 | 13.8727
11 | 95.7726 | 2.304 | 0.7674 | 0.1234 | 0.1202 | 0.0014 | 0.0229 | 0.0159 | 0.0132 | 0.0055 | 0.6958 | 0.1578 | 0.7017 | 8214.0299 | 34.3905 | 9.5529 | 9103.3965 | 38.1141 | 10.5873 | 11927 | 49.9355 | 13.871
12 | 95.7676 | 2.3074 | 0.7645 | 0.1224 | 0.1181 | 0.0014 | 0.0223 | 0.0153 | 0.0125 | 0.0047 | 0.6982 | 0.1656 | 0.7017 | 8212.0475 | 34.3822 | 9.5506 | 9101.223 | 38.105 | 10.5847 | 11924 | 49.9243 | 13.8679
13 | 95.6446 | 2.3866 | 0.7832 | 0.1239 | 0.1214 | 0.0014 | 0.0231 | 0.016 | 0.0137 | 0.0047 | 0.7028 | 0.1784 | 0.7027 | 8219.6189 | 34.4139 | 9.5594 | 9109.296 | 38.1388 | 10.5941 | 11926 | 49.9324 | 13.8701 |  |  | <0,0001 | 0.0006
14 | 95.6255 | 2.4067 | 0.7944 | 0.1257 | 0.1212 | 0.0014 | 0.0225 | 0.0155 | 0.0129 | 0.0045 | 0.6947 | 0.175 | 0.7028 | 8222.9628 | 34.4279 | 9.5633 | 9112.9026 | 38.1539 | 10.5983 | 11930 | 49.947 | 13.8742 | -11.5 | -8
15 | [13 empty] | 8222.9628 | 34.4279 | 9.5633 | 9112.9026 | 38.1539 | 10.5983 | 11930 | 49.947 | 13.8742
16 | [13 empty] | 8222.9628 | 34.4279 | 9.5633 | 9112.9026 | 38.1539 | 10.5983 | 11930 | 49.947 | 13.8742
17 | 95.1415 | 2.7343 | 0.9033 | 0.1423 | 0.1361 | 0.0014 | 0.0252 | 0.0174 | 0.0141 | 0.005 | 0.6655 | 0.2139 | 0.707 | 8263.5188 | 34.5977 | 9.6105 | 9156.3009 | 38.3356 | 10.6488 | 11951 | 50.0352 | 13.8987
18 | 95.0752 | 2.7935 | 0.9111 | 0.1433 | 0.1379 | 0.0014 | 0.0257 | 0.0179 | 0.015 | 0.0057 | 0.6503 | 0.223 | 0.7076 | 8269.6571 | 34.6234 | 9.6176 | 9162.893 | 38.3632 | 10.6564 | 11954 | 50.0509 | 13.903 |  |  | <0,0001 | <0,0002
19 | 95.3921 | 2.574 | 0.8356 | 0.1298 | 0.1265 | 0.0014 | 0.024 | 0.0167 | 0.0147 | 0.0051 | 0.6782 | 0.2019 | 0.7048 | 8240.6135 | 34.5018 | 9.5838 | 9131.7953 | 38.233 | 10.6203 | 11938 | 49.9801 | 13.8834
20 | 95.5552 | 2.4733 | 0.8077 | 0.126 | 0.1216 | 0.0013 | 0.0226 | 0.0157 | 0.0133 | 0.0035 | 0.6698 | 0.19 | 0.7034 | 8229.9371 | 34.4571 | 9.5714 | 9120.4023 | 38.1853 | 10.607 | 11934 | 49.9661 | 13.8795 | -12 | -8.2
21 | 95.4447 | 2.5456 | 0.8272 | 0.1295 | 0.1251 | 0.0014 | 0.0236 | 0.0164 | 0.0143 | 0.0072 | 0.6665 | 0.1984 | 0.7044 | 8238.225 | 34.4918 | 9.5811 | 9129.2635 | 38.2224 | 10.6173 | 11938 | 49.9808 | 13.8836
22 | [13 empty] | 8238.225 | 34.4918 | 9.5811 | 9129.2635 | 38.2224 | 10.6173 | 11938 | 49.9808 | 13.8836
23 | [13 empty] | 8238.225 | 34.4918 | 9.5811 | 9129.2635 | 38.2224 | 10.6173 | 11938 | 49.9808 | 13.8836
24 | 95.3096 | 2.6317 | 0.8655 | 0.136 | 0.1316 | 0.0014 | 0.0247 | 0.0173 | 0.0148 | 0.0043 | 0.6564 | 0.2068 | 0.7057 | 8251.7915 | 34.5486 | 9.5968 | 9143.8092 | 38.2833 | 10.6343 | 11946 | 50.0152 | 13.8931
25 | 95.3702 | 2.5834 | 0.8506 | 0.1342 | 0.1303 | 0.0014 | 0.0249 | 0.0174 | 0.0157 | 0.0047 | 0.6654 | 0.2019 | 0.7052 | 8246.3458 | 34.5258 | 9.5905 | 9137.9575 | 38.2588 | 10.6274 | 11942 | 50.0005 | 13.889
26 | 95.5837 | 2.442 | 0.7973 | 0.1241 | 0.1208 | 0.0013 | 0.023 | 0.0161 | 0.0145 | 0.0047 | 0.6742 | 0.1983 | 0.7033 | 8225.6617 | 34.4392 | 9.5664 | 9115.7926 | 38.166 | 10.6017 | 11930 | 49.947 | 13.8742
27 | 95.4454 | 2.5451 | 0.8276 | 0.127 | 0.124 | 0.0013 | 0.0232 | 0.0164 | 0.0145 | 0.0035 | 0.6697 | 0.2024 | 0.7044 | 8237.2219 | 34.4876 | 9.5799 | 9128.1648 | 38.2178 | 10.6161 | 11937 | 49.9759 | 13.8822 |  |  | <0,0001 | <0,0002
28 | 95.3062 | 2.6583 | 0.8532 | 0.13 | 0.1258 | 0.0013 | 0.0229 | 0.016 | 0.0137 | 0.0046 | 0.6643 | 0.2038 | 0.7054 | 8248.2088 | 34.5336 | 9.5927 | 9139.9399 | 38.2671 | 10.6298 | 11943 | 50.0046 | 13.8902 | -11 | -7.9 |  |  | відсутні
29 | [13 empty] | 8248.2088 | 34.5336 | 9.5927 | 9139.9399 | 38.2671 | 10.6298 | 11943 | 50.0046 | 13.8902
30 | [13 empty] | 8248.2088 | 34.5336 | 9.5927 | 9139.9399 | 38.2671 | 10.6298 | 11943 | 50.0046 | 13.8902
31 | 95.6263 | 2.4217 | 0.7882 | 0.1221 | 0.1194 | 0.0013 | 0.0219 | 0.0153 | 0.0131 | 0.0042 | 0.68 | 0.1866 | 0.7028 | 8222.2223 | 34.4248 | 9.5624 | 9112.1144 | 38.1506 | 10.5974 | 11929 | 49.944 | 13.8733
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8240.4463 | 34.5011 | 9.5836 | 9131.6042 | 38.2322 | 10.6201
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Херсонського ЛВУМГ | [8 empty] | Доскоч М.В. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Куманець Л.В. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Скавронський Є.К. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №688
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №688 |  | 9131.6042 | 38.2322 | 10.6201
Херсонська | В. Олександрівка | 9131.6281 | 38.2323 | 10.6201
Херсонська | Кочубеївка | 9131.4609 | 38.2316 | 10.6199
Начальник Херсонського ЛВУМГ |  | Доскоч М.В. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Куманець Л.В. |  |  | 2017-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Скавронський Є.К. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата