{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["маршрут 12,7"," розрахунок12,6","додаток12,6","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"маршрут 12,7","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 12"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Красилівським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Хмельницькгаз\""]
["Красилівське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 12"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 27\"Ч\"-17 чинно до 10.02.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу КЗУ 2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-07-01",null," по","2017-07-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8249.761270590001},34.540100000000002,{"$f":"P11/3.6","v":9.5944722222222225},{"$f":"S11*238.8459","v":9136.5960972900011},38.253100000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.625861111111112},null,null,{"$f":"V11/3.6","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.761270590001,34.540100000000002,{"$f":"P12/3.6","v":9.5944722222222225},9136.5960972900011,38.253100000000003,{"$f":"S12/3.6","v":10.625861111111112},null,null,{"$f":"V12/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0]
[3,89.847800000000007,4.8251999999999997,1.1516999999999999,0.12429999999999999,0.19989999999999999,4.4000000000000003E-3,5.1400000000000001E-2,4.7699999999999999E-2,0.1179,6.6E-3,1.7039,1.9293,0.75260000000000005,8260.5571052699997,34.585299999999997,{"$f":"P13/3.6","v":9.6070277777777768},9148.6816998300001,38.303699999999999,{"$f":"S13/3.6","v":10.639916666666666},11574,48.455800000000004,{"$f":"V13/3.6","v":13.459944444444446},-1.6,-1,null,null,null,100.01010000000004,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.5571052699997,34.585299999999997,9.6070277777777768,9148.6816998300001,38.303699999999999,10.639916666666666,null,null,{"$f":"V14/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.5571052699997,34.585299999999997,9.6070277777777768,9148.6816998300001,38.303699999999999,10.639916666666666,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.5571052699997,34.585299999999997,9.6070277777777768,9148.6816998300001,38.303699999999999,10.639916666666666,null,null,{"$f":"V16/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.5571052699997,34.585299999999997,9.6070277777777768,9148.6816998300001,38.303699999999999,10.639916666666666,null,null,{"$f":"V17/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.5571052699997,34.585299999999997,9.6070277777777768,9148.6816998300001,38.303699999999999,10.639916666666666,null,null,{"$f":"V18/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.5571052699997,34.585299999999997,9.6070277777777768,9148.6816998300001,38.303699999999999,10.639916666666666,null,null,{"$f":"V19/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[10,89.580100000000002,4.9931999999999999,1.1627000000000001,0.125,0.2054,4.4000000000000003E-3,5.3800000000000001E-2,4.87E-2,8.2199999999999995E-2,6.6E-3,1.7501,1.988,0.75390000000000001,8255.6607643200005,34.564799999999998,9.6013333333333328,9143.1165903599995,38.2804,10.633444444444445,11557,48.386800000000001,{"$f":"V20/3.6","v":13.440777777777777},-3.5,-2.7,null,null,null,100.00020000000001," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255.6607643200005,34.564799999999998,9.6013333333333328,9143.1165903599995,38.2804,10.633444444444445,null,null,{"$f":"V21/3.6","v":0},null,null,null,null,8.0000000000000004E-4,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255.6607643200005,34.564799999999998,9.6013333333333328,9143.1165903599995,38.2804,10.633444444444445,null,null,0,null,null,2.0000000000000001E-4,5.9999999999999995E-4,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255.6607643200005,34.564799999999998,9.6013333333333328,9143.1165903599995,38.2804,10.633444444444445,null,null,{"$f":"V23/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255.6607643200005,34.564799999999998,9.6013333333333328,9143.1165903599995,38.2804,10.633444444444445,null,null,{"$f":"V24/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255.6607643200005,34.564799999999998,9.6013333333333328,9143.1165903599995,38.2804,10.633444444444445,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255.6607643200005,34.564799999999998,9.6013333333333328,9143.1165903599995,38.2804,10.633444444444445,null,null,{"$f":"V26/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[17,89.653499999999994,4.9447000000000001,1.1382000000000001,0.12379999999999999,0.20269999999999999,4.4000000000000003E-3,5.2299999999999999E-2,4.6699999999999998E-2,8.4199999999999997E-2,6.7000000000000002E-3,1.7598,1.9831000000000001,0.75319999999999998,8248.2326568300014,34.533700000000003,9.5926944444444455,9135.1391373000006,38.247,10.624166666666666,11552,48.366100000000003,{"$f":"V27/3.6","v":13.435027777777778},-4.0999999999999996,-3.2,null,null,null,100.00009999999997," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.2326568300014,34.533700000000003,9.5926944444444455,9135.1391373000006,38.247,10.624166666666666,null,0,0,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.2326568300014,34.533700000000003,9.5926944444444455,9135.1391373000006,38.247,10.624166666666666,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.2326568300014,34.533700000000003,9.5926944444444455,9135.1391373000006,38.247,10.624166666666666,null,null,{"$f":"V30/3.6","v":0},null,null,null,null,8.0000000000000004E-4,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.2326568300014,34.533700000000003,9.5926944444444455,9135.1391373000006,38.247,10.624166666666666,null,null,{"$f":"V31/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.2326568300014,34.533700000000003,9.5926944444444455,9135.1391373000006,38.247,10.624166666666666,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.2326568300014,34.533700000000003,9.5926944444444455,9135.1391373000006,38.247,10.624166666666666,null,null,0,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,89.503399999999999,4.9855,1.2317,0.1305,0.21440000000000001,4.4000000000000003E-3,5.5199999999999999E-2,4.9500000000000002E-2,8.8200000000000001E-2,7.1000000000000004E-3,1.746,1.9841,0.755,8269.4421727500012,34.622500000000002,9.6173611111111121,9157.9011515700004,38.342300000000002,10.650638888888889,11568,48.4268,13.451888888888888,-3.6,-2.2999999999999998,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269.4421727500012,34.622500000000002,9.6173611111111121,9157.9011515700004,38.342300000000002,10.650638888888889,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269.4421727500012,34.622500000000002,9.6173611111111121,9157.9011515700004,38.342300000000002,{"$f":"S36/3.6","v":10.650638888888889},null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269.4421727500012,34.622500000000002,9.6173611111111121,9157.9011515700004,38.342300000000002,10.650638888888889,null,null,{"$f":"V37/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269.4421727500012,34.622500000000002,9.6173611111111121,9157.9011515700004,38.342300000000002,10.650638888888889,null,null,{"$f":"V38/3.6","v":0},null,null,2.0000000000000001E-4,5.9999999999999995E-4,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269.4421727500012,34.622500000000002,{"$f":"P39/3.6","v":9.6173611111111121},9157.9011515700004,38.342300000000002,{"$f":"S39/3.6","v":10.650638888888889},null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269.4421727500012,34.622500000000002,{"$f":"P40/3.6","v":9.6173611111111121},9157.9011515700004,38.342300000000002,{"$f":"S40/3.6","v":10.650638888888889},null,null,0,null,null,null,null,null,0]
[31,89.594800000000006,4.9481000000000002,1.2054,0.13070000000000001,0.2157,4.4000000000000003E-3,5.4699999999999999E-2,4.9000000000000002E-2,9.2200000000000004E-2,7.1000000000000004E-3,1.7841,1.9137,0.754,8267.6985976800006,34.615200000000002,{"$f":"P41/3.6","v":9.615333333333334},9156.1336919099995,38.334899999999998,{"$f":"S41/3.6","v":10.648583333333333},11572,48.450800000000001,13.458555555555556,-4.4000000000000004,-3.1,null,null,null,99.999900000000011," "]
["Вміст одоранта при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок12,6'!D7:D37)/' розрахунок12,6'!D38","v":8259.2095976368073},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок12,6'!D7:D37)/' розрахунок12,6'!D38","v":34.579658255120997},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок12,6'!D7:D37)/' розрахунок12,6'!D38","v":9.6054606264224969},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок12,6'!D7:D37)/' розрахунок12,6'!D38","v":9146.9810751849254},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок12,6'!D7:D37)/' розрахунок12,6'!D38","v":38.296579824836527},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок12,6'!D7:D37)/' розрахунок12,6'!D38","v":10.637938840232369}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"В.о.начальника управління Красилівського ЛВУМГ                                                                                               Семенюк П.В.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                             Пілецька С.А.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                   Мягкий С.В.                                                                                                    "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок12,6","index":1,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,3,5,3],[1,0,1,2],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 12"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Хмельницька область","Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Цимбалівка"]
[1,38.253100000000003,1413,{"$f":"SUM(C7:C7)","v":1413}]
[2,38.253100000000003,1282,1282]
[3,38.303699999999999,1323,1323]
[4,38.303699999999999,1356,1356]
[5,38.303699999999999,1140,1140]
[6,38.303699999999999,1344,1344]
[7,38.303699999999999,1153,1153]
[8,38.303699999999999,1364,1364]
[9,38.303699999999999,1268,1268]
[10,38.2804,1229,1229]
[11,38.2804,1271,1271]
[12,38.2804,1150,1150]
[13,38.2804,1247,1247]
[14,38.2804,1294,1294]
[15,38.2804,1385,1385]
[16,38.2804,1225,1225]
[17,38.247,1255,1255]
[18,38.247,1152,1152]
[19,38.247,1197,1197]
[20,38.247,938,938]
[21,38.247,1072,1072]
[22,38.247,1219,1219]
[23,38.247,1063,1063]
[24,38.342300000000002,1060,1060]
[25,38.342300000000002,1514,1514]
[26,38.342300000000002,1461,1461]
[27,38.342300000000002,1933,1933]
[28,38.342300000000002,1555,1555]
[29,38.342300000000002,1655,1655]
[30,38.342300000000002,2320,2320]
[31,38.334899999999998,1609,1609]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":41447},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":41447}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":1587278.3439999996},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":1587278.3439999996}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":38.296579824836527},{"$f":"D39/D38","v":38.296579824836527}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9146.9810751849236},{"$f":"D40*238.8459","v":9146.9810751849236}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.637938840232369},{"$f":"D40/3.6","v":10.637938840232369}]

{"sheet":"додаток12,6","index":2,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №12"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Хмельницька область","ГРС Цимбалівка",38.299999999999997,9147,10.64]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 12",null,38.299999999999997,9147,10.64]
[]
[]
[]
["В.о.начальника управління Красилівського ЛВУМГ                        Семенюк П.В.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                  Пілецька С.А.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                       Мягкий С.В."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]