{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт13,7"," розрахунок13,7","додаток13,7","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт13,7","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,4],[4,0,4,5],[49,2,49,27],[4,27,4,28],[4,22,4,23],[4,20,4,21],[4,25,4,26],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[41,0,41,13],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[0,7,0,25],[0,26,0,28],[1,7,1,25],[2,7,2,25],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[8,3,9,3],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[47,2,47,27],[8,12,9,12],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[45,2,45,27],[7,14,7,22],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 13"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,null,"переданого Красилівським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Хмельницькгаз\"  ПАТ \" Шепетівкагаз\" та прямими споживачами: АГНКС Шепетівка"]
["Красилівське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,"Маршрут № 13"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 27-\"Ч\"-17 чинно до 10.02.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу ДК",null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-07-01",null," по","2017-07-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8249.761270590001},34.540100000000002,{"$f":"P11/3.6","v":9.5944722222222225},{"$f":"S11*238.8459","v":9136.5960972900011},38.253100000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.625861111111112},null,null,{"$f":"V11/3.6","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.761270590001,34.540100000000002,{"$f":"P12/3.6","v":9.5944722222222225},9136.5960972900011,38.253100000000003,{"$f":"S12/3.6","v":10.625861111111112},null,null,{"$f":"V12/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0]
[3,89.847800000000007,4.8251999999999997,1.1516999999999999,0.12429999999999999,0.19989999999999999,4.4000000000000003E-3,5.1400000000000001E-2,4.7699999999999999E-2,0.1179,6.6E-3,1.7039,1.9293,0.75260000000000005,8260.5571052699997,34.585299999999997,{"$f":"P13/3.6","v":9.6070277777777768},9148.6816998300001,38.303699999999999,{"$f":"S13/3.6","v":10.639916666666666},11574,48.455800000000004,{"$f":"V13/3.6","v":13.459944444444446},-1.6,-1,null,null,null,100.01010000000004,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.5571052699997,34.585299999999997,9.6070277777777768,9148.6816998300001,38.303699999999999,10.639916666666666,null,null,{"$f":"V14/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.5571052699997,34.585299999999997,9.6070277777777768,9148.6816998300001,38.303699999999999,10.639916666666666,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.5571052699997,34.585299999999997,9.6070277777777768,9148.6816998300001,38.303699999999999,10.639916666666666,null,null,{"$f":"V16/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.5571052699997,34.585299999999997,9.6070277777777768,9148.6816998300001,38.303699999999999,10.639916666666666,null,null,{"$f":"V17/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.5571052699997,34.585299999999997,9.6070277777777768,9148.6816998300001,38.303699999999999,10.639916666666666,null,null,{"$f":"V18/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.5571052699997,34.585299999999997,9.6070277777777768,9148.6816998300001,38.303699999999999,10.639916666666666,null,null,{"$f":"V19/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[10,89.580100000000002,4.9931999999999999,1.1627000000000001,0.125,0.2054,4.4000000000000003E-3,5.3800000000000001E-2,4.87E-2,8.2199999999999995E-2,6.6E-3,1.7501,1.988,0.75390000000000001,8255.6607643200005,34.564799999999998,9.6013333333333328,9143.1165903599995,38.2804,10.633444444444445,11557,48.386800000000001,{"$f":"V20/3.6","v":13.440777777777777},-3.5,-2.7,null,null,null,100.00020000000001," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255.6607643200005,34.564799999999998,9.6013333333333328,9143.1165903599995,38.2804,10.633444444444445,null,null,{"$f":"V21/3.6","v":0},null,null,null,null,8.0000000000000004E-4,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255.6607643200005,34.564799999999998,9.6013333333333328,9143.1165903599995,38.2804,10.633444444444445,null,null,0,null,null,2.0000000000000001E-4,5.9999999999999995E-4,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255.6607643200005,34.564799999999998,9.6013333333333328,9143.1165903599995,38.2804,10.633444444444445,null,null,{"$f":"V23/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255.6607643200005,34.564799999999998,9.6013333333333328,9143.1165903599995,38.2804,10.633444444444445,null,null,{"$f":"V24/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255.6607643200005,34.564799999999998,9.6013333333333328,9143.1165903599995,38.2804,10.633444444444445,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255.6607643200005,34.564799999999998,9.6013333333333328,9143.1165903599995,38.2804,10.633444444444445,null,null,{"$f":"V26/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[17,89.653499999999994,4.9447000000000001,1.1382000000000001,0.12379999999999999,0.20269999999999999,4.4000000000000003E-3,5.2299999999999999E-2,4.6699999999999998E-2,8.4199999999999997E-2,6.7000000000000002E-3,1.7598,1.9831000000000001,0.75319999999999998,8248.2326568300014,34.533700000000003,9.5926944444444455,9135.1391373000006,38.247,10.624166666666666,11552,48.366100000000003,{"$f":"V27/3.6","v":13.435027777777778},-4.0999999999999996,-3.2,null,null,null,100.00009999999997," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.2326568300014,34.533700000000003,9.5926944444444455,9135.1391373000006,38.247,10.624166666666666,null,0,0,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.2326568300014,34.533700000000003,9.5926944444444455,9135.1391373000006,38.247,10.624166666666666,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.2326568300014,34.533700000000003,9.5926944444444455,9135.1391373000006,38.247,10.624166666666666,null,null,{"$f":"V30/3.6","v":0},null,null,null,null,8.0000000000000004E-4,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.2326568300014,34.533700000000003,9.5926944444444455,9135.1391373000006,38.247,10.624166666666666,null,null,{"$f":"V31/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.2326568300014,34.533700000000003,9.5926944444444455,9135.1391373000006,38.247,10.624166666666666,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.2326568300014,34.533700000000003,9.5926944444444455,9135.1391373000006,38.247,10.624166666666666,null,null,0,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,89.503399999999999,4.9855,1.2317,0.1305,0.21440000000000001,4.4000000000000003E-3,5.5199999999999999E-2,4.9500000000000002E-2,8.8200000000000001E-2,7.1000000000000004E-3,1.746,1.9841,0.755,8269.4421727500012,34.622500000000002,9.6173611111111121,9157.9011515700004,38.342300000000002,10.650638888888889,11568,48.4268,13.451888888888888,-3.6,-2.2999999999999998,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269.4421727500012,34.622500000000002,9.6173611111111121,9157.9011515700004,38.342300000000002,10.650638888888889,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269.4421727500012,34.622500000000002,9.6173611111111121,9157.9011515700004,38.342300000000002,{"$f":"S36/3.6","v":10.650638888888889},null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269.4421727500012,34.622500000000002,9.6173611111111121,9157.9011515700004,38.342300000000002,10.650638888888889,null,null,{"$f":"V37/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269.4421727500012,34.622500000000002,9.6173611111111121,9157.9011515700004,38.342300000000002,10.650638888888889,null,null,{"$f":"V38/3.6","v":0},null,null,2.0000000000000001E-4,5.9999999999999995E-4,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269.4421727500012,34.622500000000002,{"$f":"P39/3.6","v":9.6173611111111121},9157.9011515700004,38.342300000000002,{"$f":"S39/3.6","v":10.650638888888889},null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269.4421727500012,34.622500000000002,{"$f":"P40/3.6","v":9.6173611111111121},9157.9011515700004,38.342300000000002,{"$f":"S40/3.6","v":10.650638888888889},null,null,0,null,null,null,null,null,0]
[31,89.594800000000006,4.9481000000000002,1.2054,0.13070000000000001,0.2157,4.4000000000000003E-3,5.4699999999999999E-2,4.9000000000000002E-2,9.2200000000000004E-2,7.1000000000000004E-3,1.7841,1.9137,0.754,8267.6985976800006,34.615200000000002,{"$f":"P41/3.6","v":9.615333333333334},9156.1336919099995,38.334899999999998,{"$f":"S41/3.6","v":10.648583333333333},11572,48.450800000000001,13.458555555555556,-4.4000000000000004,-3.1,null,null,null,99.999900000000011," "]
["Вміст одоранта при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок13,7'!Q7:Q37)/' розрахунок13,7'!Q38","v":8258.5248930538146},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок13,7'!Q7:Q37)/' розрахунок13,7'!Q38","v":34.576791534013417},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок13,7'!Q7:Q37)/' розрахунок13,7'!Q38","v":9.6046643150037241},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок13,7'!Q7:Q37)/' розрахунок13,7'!Q38","v":9146.251345504139},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок13,7'!Q7:Q37)/' розрахунок13,7'!Q38","v":38.29352459265214},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок13,7'!Q7:Q37)/' розрахунок13,7'!Q38","v":10.637090164625597}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,null,"В.о.начальника управління Красилівського ЛВУМГ                                                                                             Семенюк П.В.                                                                                       "]
[null,null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                             Пілецька С.А.                                                                                                       "]
[null,null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                   Мягкий С.В.                                                                                                    "]
[null,null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок13,7","index":1,"n_rows":42,"n_cols":17,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,12,4,15],[3,12,3,15],[3,16,5,16],[1,0,1,11],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,11],[4,2,4,11]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 13"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Хмельницька область",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"АГНКС Шепетівка","ГРС Пасічна","ГРС Самчики","ГРС Староконстантинів","ГРС Миролюбне","ГРС Кузьмин","ГРС Щиборівка","ГРС Хролін","ГРС Гриців","ГРС Шепетівка","ГРС Камянка","ГРС Славута","ГРСРадошівка","ГРС Ізяслав"]
[1,38.253100000000003,873,8109,2553,18628,843,2595,1335,354,1615,15501,619,47572,326,6869,{"$f":"SUM(C7:P7)","v":107792}]
[2,38.253100000000003,428,7785,2592,27828,847,2539,1214,341,1533,15163,521,45989,286,6768,{"$f":"SUM(C8:P8)","v":113834}]
[3,38.303699999999999,938,7480,3653,25633,789,2518,1264,343,1575,15605,507,47605,285,7773,{"$f":"SUM(C9:P9)","v":115968}]
[4,38.303699999999999,1037,7542,2392,30482,830,2499,1262,343,1562,15672,525,44171,275,7659,116251]
[5,38.303699999999999,1124,7578,3189,32121.000000000004,797,2590,1272,340,1514,15711,497,50259,273,7547,124812]
[6,38.303699999999999,1127,7486,3341,30905,789,2570,1327,359,1536,15646,536,54516,276,7600,128014]
[7,38.303699999999999,1083,7173,2401,25177,811,2218,805,296,1493,15059,499,55391,260,6499,119165]
[8,38.303699999999999,881,7968,2683,22451,828,2511,981,466,1644,17610,702,53760,306,7099,119890]
[9,38.303699999999999,439,7286,2708,22271,813,2312,809,328,1468,16534,547,52083,297,7819,115714]
[10,38.2804,747,6705,3758,22495,720,2252,821,297,1422,15877,499,53028,292,15028,123941]
[11,38.2804,1027,7047,2575,22738,771,2212,861,301,1440,14748,504,55055,270,10464,120013]
[12,38.2804,1232,6308,2187,22467,697,1966,743,296,1365,14060,472,52765,289,9423,{"$f":"SUM(C18:P18)","v":114270}]
[13,38.2804,1148,7017,2788,23261,714,2269,832,371,1470,14997,520,49443,206,8601,113637]
[14,38.2804,1502,7208,3728,24206,766,2348,872,383,1508,16555,550,44962,224,9114,113926]
[15,38.2804,942,7740,2686,22980,837,2395,966,368,1548,16928,675,39109,331,12296,109801]
[16,38.2804,412,7101,2661,23188,766,2286,807,354,1441,16952,571,37015,308,11262,105124]
[17,38.247,710,6881,4027,35583,757,2259,834,326,1537,15571,533,39506,297,12017,120838]
[18,38.247,1173,6689,3394,31618,754,2157,808,367,1399,15406,483,42791,259,11039,118337]
[19,38.247,1088,6659,2869,28645,709,2142,754,294,1406,18427,517,39438,293,12055,115296]
[20,38.247,1339,6663,2239,27232,716,2092,794,268,1370,0,490,39457,271,11150,{"$f":"SUM(C26:P26)","v":94081}]
[21,38.247,1183,6246,2248,27350,693,2128,747,266,1391,3318,461,41402,261,8556,96250]
[22,38.247,791,6963,2539,28957,714,2254,869,354,1545,14410,587,44805,280,11494,116562]
[23,38.247,306,6245,2421,36616,692,2067,680,267,1348,15144,505,40984,257,10474,118006]
[24,38.342300000000002,985,5872,3531,31268,669,2646,741,286,1458,15431,487,39679,275,9105,112433]
[25,38.342300000000002,1314,5899,3751,32110.999999999996,620,2016,734,286,1396,16639,485,43688,241,7957,117137]
[26,38.342300000000002,1271,6437,3542,32728,665,2161,753,312,1420,17328,518,46931,247,7148,121461]
[27,38.342300000000002,1529,6362,3009,35153,658,2503,814,296,1394,17678,507,36019,264,9529,115715]
[28,38.342300000000002,1299,6223,3283,34050,661,3207,849,276,1365,19662,478,44495,261,14216,130325]
[29,38.342300000000002,928,7100,2653,34541,737,2469,1101,320,1504,19185,601,43934,291,13313,128677]
[30,38.342300000000002,403,6616,2526,48471,716,2170,908,274,1523,17853,504,45872,263,12455,140554]
[31,38.334899999999998,1216,6349,3626,34817,720,2174,920,251,1324,15750,468,41441,244,9813,119113]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":30475},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":214737},91553,{"$f":"SUM(F7:F37)","v":895971},23099,72525,{"$f":"SUM(I7:I37)","v":28477},9983,45514,474420,{"$f":"SUM(M7:M37)","v":16368},1413165,8508,302142,{"$f":"SUM(Q7:Q37)","v":3626937}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":1167038.7195000001},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":8222561.0726999994},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,E7:E37)","v":3505938.0154999993},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,F7:F37)","v":34311318.87650001},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,G7:G37)","v":884488.24109999987},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,H7:H37)","v":2777224.1543999999},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,I7:I37)","v":1090453.3567000004},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,J7:J37)","v":382260.95890000003},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,K7:K37)","v":1742820.6444000001},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,L7:L37)","v":18168528.133900002},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,M7:M37)","v":626758.97769999993},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,N7:N37)","v":54113538.437699996},{"$f":"SUMPRODUCT($B7:$B37,O7:O37)","v":325782.1398},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,P7:P37)","v":11569489.4767},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,Q7:Q37)","v":138888201.20549998}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":38.294953880229698},{"$f":"D39/D38","v":38.291310173374868},{"$f":"E39/E38","v":38.294081193407088},{"$f":"F39/F38","v":38.295122137323652},38.291191874107099,38.29333546225439,38.292423945640351,38.291190914554747,38.291968282286774,38.296294704902834,38.291726399071358,38.292441744382288,38.291271720733427,38.291563161361218,{"$f":"Q39/Q38","v":38.29352459265214}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9146.5927249819542},{"$f":"D40*238.8459","v":9145.722440538877},9146.3842873123904,9146.6329124989916,9145.6941852437976,9146.206172484066,9145.98846047802,9145.6939560586525,9145.8796271542378,9146.9129754577516,9145.821854339958,{"$f":"N40*238.8459","v":9145.9927116345571},9145.7132562831248,9145.7828656821657,{"$f":"Q40*238.8459","v":9146.2513455041335}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.637487188952694},{"$f":"D40/3.6","v":10.636475048159685},10.637244775946414,10.637533927034347,10.636442187251971,10.637037628403997,10.636784429344543,10.636441920709652,10.636657856190771,10.637859640250786,10.63659066640871,10.636789373439525,10.636464366870396,10.636545322600337,{"$f":"Q40/3.6","v":10.637090164625594}]

{"sheet":"додаток13,7","index":2,"n_rows":29,"n_cols":6,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[19,0,19,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,18,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №13"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Хмельницька область","АГНКС Шепетівка",38.29,9147,10.64]
[null,"ГРС Пасічна",38.29,9146,10.64]
[null,"ГРС Самчики",38.29,9146,10.64]
[null,"ГРС Староконстантинів",38.299999999999997,9147,10.64]
[null,"ГРС Миролюбне",38.29,9146,10.64]
[null,"ГРС Кузьмин",38.29,9146,10.64]
[null,"ГРС Щиборівка",38.29,9146,10.64]
[null,"ГРС Хролін",38.29,9146,10.64]
[null,"ГРС Гриців",38.29,9146,10.64]
[null,"ГРС Шепетівка",38.299999999999997,9147,10.64]
[null,"ГРС Кам'янка",38.29,9146,10.64]
[null,"ГРС Славута",38.29,9146,10.64]
[null,"ГРС Радошівка",38.29,9146,10.64]
[null,"ГРС Ізяслав",38.29,9146,10.64]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 13",null,38.29,9146,10.64]
[]
[]
[]
["В.о.начальника управління Красилівського ЛВУМГ                        Семенюк П.В.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                  Пілецька С.А.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                       Мягкий С.В."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]