## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №163 | [18 empty] | Маршрут №163
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз", ПАТ "Київоблгаз"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11551 | 48.36 | 13.4333
2 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11551 | 48.36 | 13.4333
3 | 89.8502 | 4.8753 | 1.1091 | 0.1197 | 0.2294 | 0.0039 | 0.0567 | 0.0457 | 0.0424 | 0.0031 | 1.7423 | 1.9222 | 0.7509 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11551 | 48.36 | 13.4333 | -8.8 | -9.4 | 0,0001 | 0.0004 | Відсутні
4 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11551 | 48.36 | 13.4333
5 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11551 | 48.36 | 13.4333
6 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11551 | 48.36 | 13.4333
7 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11551 | 48.36 | 13.4333
8 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11551 | 48.36 | 13.4333
9 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11551 | 48.36 | 13.4333
10 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11551 | 48.36 | 13.4333
11 | 89.9688 | 4.7398 | 1.1007 | 0.1231 | 0.2321 | 0.0037 | 0.0565 | 0.0459 | 0.0634 | 0.0053 | 1.7713 | 1.8892 | 0.7505 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11553 | 48.37 | 13.4361 | -9.2 | -9.4 | 0,0001 | 0.0004 | Відсутні
12 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11553 | 48.37 | 13.4361
13 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11553 | 48.37 | 13.4361
14 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11553 | 48.37 | 13.4361
15 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11553 | 48.37 | 13.4361
16 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11553 | 48.37 | 13.4361
17 | 89.8991 | 4.8181 | 1.0984 | 0.1208 | 0.2301 | 0.0034 | 0.0559 | 0.0437 | 0.035 | 0.0066 | 1.762 | 1.927 | 0.7503 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11543 | 48.33 | 13.425 | -8.8 | -8.6 | 0,0001 | 0.0004 | Відсутні
18 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11543 | 48.33 | 13.425
19 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11543 | 48.33 | 13.425
20 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11543 | 48.33 | 13.425
21 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11543 | 48.33 | 13.425
22 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11543 | 48.33 | 13.425
23 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11543 | 48.33 | 13.425
24 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11543 | 48.33 | 13.425
25 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11543 | 48.33 | 13.425
26 | 89.8883 | 4.8242 | 1.1037 | 0.1211 | 0.2294 | 0.0032 | 0.053 | 0.0409 | 0.0319 | 0.0059 | 1.7498 | 1.9486 | 0.7504 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11539 | 48.31 | 13.4194 | -8.4 | -8.2 | 0,0001 | 0.0004 | Відсутні
27 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11539 | 48.31 | 13.4194
28 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11539 | 48.31 | 13.4194
29 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11539 | 48.31 | 13.4194
30 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11539 | 48.31 | 13.4194
31 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11539 | 48.31 | 13.4194
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8231.8001 | 34.4649 | 9.5736 | 9114.4073 | 38.1602 | 10.6001
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №163
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №163 |  | 9114.4073 | 38.1602 | 10.6001
Київська | В.Дубечня | 9114.3118 | 38.1598 | 10.5999
Київська | Жукін | 9114.4312 | 38.1603 | 10.6001
Чернігівська | Бобровиця | 9114.4551 | 38.1604 | 10.6001
Чернігівська | Булахів | 9114.3595 | 38.16 | 10.6
Чернігівська | Десна | 9114.3118 | 38.1598 | 10.5999
Чернігівська | Козелець | 9114.4312 | 38.1603 | 10.6001
Чернігівська | Мостище/ Петрівське-1 | 9114.264 | 38.1596 | 10.5999
Чернігівська | Остер | 9114.3834 | 38.1601 | 10.6
Чернігівська | Чемер | 9114.2879 | 38.1597 | 10.5999
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2017-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата