## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №411 | [18 empty] | Маршрут №411
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці", "КАЧБ"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8236.6964 | 34.4854 | 9.5793 | 9127.5677 | 38.2153 | 10.6154 | 11936 | 49.9719 | 13.8811
2 | [13 empty] | 8236.6964 | 34.4854 | 9.5793 | 9127.5677 | 38.2153 | 10.6154 | 11936 | 49.9719 | 13.8811
3 | [13 empty] | 8236.6964 | 34.4854 | 9.5793 | 9127.5677 | 38.2153 | 10.6154 | 11936 | 49.9719 | 13.8811
4 | [13 empty] | 8236.6964 | 34.4854 | 9.5793 | 9127.5677 | 38.2153 | 10.6154 | 11936 | 49.9719 | 13.8811
5 | [13 empty] | 8236.6964 | 34.4854 | 9.5793 | 9127.5677 | 38.2153 | 10.6154 | 11936 | 49.9719 | 13.8811
6 | [13 empty] | 8236.6964 | 34.4854 | 9.5793 | 9127.5677 | 38.2153 | 10.6154 | 11936 | 49.9719 | 13.8811
7 | 93.1324 | 3.15 | 1.3566 | 0.2538 | 0.4488 | 0.0013 | 0.1227 | 0.106 | 0.1202 | 0.0074 | 0.7428 | 0.558 | 0.7342 | 8469.3084 | 35.4593 | 9.8498 | 9375.4898 | 39.2533 | 10.9037 | 12008 | 50.2769 | 13.9658 | 17.3 | 13.6
8 | [13 empty] | 8469.3084 | 35.4593 | 9.8498 | 9375.4898 | 39.2533 | 10.9037 | 12008 | 50.2769 | 13.9658
9 | [13 empty] | 8469.3084 | 35.4593 | 9.8498 | 9375.4898 | 39.2533 | 10.9037 | 12008 | 50.2769 | 13.9658
10 | [13 empty] | 8469.3084 | 35.4593 | 9.8498 | 9375.4898 | 39.2533 | 10.9037 | 12008 | 50.2769 | 13.9658
11 | [13 empty] | 8469.3084 | 35.4593 | 9.8498 | 9375.4898 | 39.2533 | 10.9037 | 12008 | 50.2769 | 13.9658
12 | [13 empty] | 8469.3084 | 35.4593 | 9.8498 | 9375.4898 | 39.2533 | 10.9037 | 12008 | 50.2769 | 13.9658
13 | [13 empty] | 8469.3084 | 35.4593 | 9.8498 | 9375.4898 | 39.2533 | 10.9037 | 12008 | 50.2769 | 13.9658
14 | 93.0254 | 3.272 | 1.3871 | 0.2455 | 0.4361 | 0.0011 | 0.1142 | 0.1008 | 0.1225 | 0.0089 | 0.7262 | 0.5602 | 0.7346 | 8475.184 | 35.4839 | 9.8566 | 9381.8192 | 39.2798 | 10.9111 | 12013 | 50.2971 | 13.9714 | 24.4 | 15.6
15 | [13 empty] | 8475.184 | 35.4839 | 9.8566 | 9381.8192 | 39.2798 | 10.9111 | 12013 | 50.2971 | 13.9714
16 | [13 empty] | 8475.184 | 35.4839 | 9.8566 | 9381.8192 | 39.2798 | 10.9111 | 12013 | 50.2971 | 13.9714
17 | [13 empty] | 8475.184 | 35.4839 | 9.8566 | 9381.8192 | 39.2798 | 10.9111 | 12013 | 50.2971 | 13.9714
18 | [13 empty] | 8475.184 | 35.4839 | 9.8566 | 9381.8192 | 39.2798 | 10.9111 | 12013 | 50.2971 | 13.9714
19 | [13 empty] | 8475.184 | 35.4839 | 9.8566 | 9381.8192 | 39.2798 | 10.9111 | 12013 | 50.2971 | 13.9714 |  |  | 0,000243 | 0.00015 | 0,0
20 | [13 empty] | 8475.184 | 35.4839 | 9.8566 | 9381.8192 | 39.2798 | 10.9111 | 12013 | 50.2971 | 13.9714
21 | 95.4853 | 2.5354 | 0.8127 | 0.1305 | 0.1277 | 0.0014 | 0.0228 | 0.0159 | 0.0076 | 0.0041 | 0.6691 | 0.1875 | 0.7039 | 8234.9289 | 34.478 | 9.5772 | 9125.7764 | 38.2078 | 10.6133 | 11938 | 49.9805 | 13.8835 | -12.2 | -10.2
22 | [13 empty] | 8234.9289 | 34.478 | 9.5772 | 9125.7764 | 38.2078 | 10.6133 | 11938 | 49.9805 | 13.8835
23 | [13 empty] | 8234.9289 | 34.478 | 9.5772 | 9125.7764 | 38.2078 | 10.6133 | 11938 | 49.9805 | 13.8835
24 | [13 empty] | 8234.9289 | 34.478 | 9.5772 | 9125.7764 | 38.2078 | 10.6133 | 11938 | 49.9805 | 13.8835
25 | [13 empty] | 8234.9289 | 34.478 | 9.5772 | 9125.7764 | 38.2078 | 10.6133 | 11938 | 49.9805 | 13.8835
26 | [13 empty] | 8234.9289 | 34.478 | 9.5772 | 9125.7764 | 38.2078 | 10.6133 | 11938 | 49.9805 | 13.8835
27 | [13 empty] | 8234.9289 | 34.478 | 9.5772 | 9125.7764 | 38.2078 | 10.6133 | 11938 | 49.9805 | 13.8835
28 | 95.4816 | 2.5396 | 0.8153 | 0.1308 | 0.1274 | 0.0016 | 0.0234 | 0.0163 | 0.0138 | 0.0039 | 0.6612 | 0.1851 | 0.7041 | 8238.6072 | 34.4934 | 9.5815 | 9129.7412 | 38.2244 | 10.6179 | 11941 | 49.9951 | 13.8875 | -8.5 | -8.4
29 | [13 empty] | 8238.6072 | 34.4934 | 9.5815 | 9129.7412 | 38.2244 | 10.6179 | 11941 | 49.9951 | 13.8875
30 | [13 empty] | 8238.6072 | 34.4934 | 9.5815 | 9129.7412 | 38.2244 | 10.6179 | 11941 | 49.9951 | 13.8875
31 | [13 empty] | 8238.6072 | 34.4934 | 9.5815 | 9129.7412 | 38.2244 | 10.6179 | 11941 | 49.9951 | 13.8875
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8341.8841 | 34.9258 | 9.7016 | 9239.7298 | 38.6849 | 10.7458
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №411
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №411 |  | 9239.7298 | 38.6849 | 10.7458
Чернівецька | ГРС Шубранець (Чернівці) /баланс - 322098 | 9239.7298 | 38.6849 | 10.7458
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2017-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата