## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №403 | [18 empty] | Маршрут №403
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кременчук-Ананьїв-Чернівці-Богородчани" (КАЧБ)
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8245.6292 | 34.5228 | 9.5897 | 9137.241 | 38.2558 | 10.6266 | 11945 | 50.0107 | 13.8919
2 | 95.3968 | 2.6057 | 0.8323 | 0.1331 | 0.1299 | 0.0017 | 0.0228 | 0.0157 | 0.0071 | 0.0033 | 0.6584 | 0.1932 | 0.7046 | 8243.0497 | 34.512 | 9.5867 | 9134.4704 | 38.2442 | 10.6234 | 11943 | 50.0024 | 13.8896 | -9.2 | -9.8 | 0,000227 | 0.000245 | 0,000
3 | [13 empty] | 8243.0497 | 34.512 | 9.5867 | 9134.4704 | 38.2442 | 10.6234 | 11943 | 50.0024 | 13.8896
4 | [13 empty] | 8243.0497 | 34.512 | 9.5867 | 9134.4704 | 38.2442 | 10.6234 | 11943 | 50.0024 | 13.8896
5 | [13 empty] | 8243.0497 | 34.512 | 9.5867 | 9134.4704 | 38.2442 | 10.6234 | 11943 | 50.0024 | 13.8896
6 | [13 empty] | 8243.0497 | 34.512 | 9.5867 | 9134.4704 | 38.2442 | 10.6234 | 11943 | 50.0024 | 13.8896
7 | [13 empty] | 8243.0497 | 34.512 | 9.5867 | 9134.4704 | 38.2442 | 10.6234 | 11943 | 50.0024 | 13.8896
8 | [13 empty] | 8243.0497 | 34.512 | 9.5867 | 9134.4704 | 38.2442 | 10.6234 | 11943 | 50.0024 | 13.8896
9 | 95.3914 | 2.6075 | 0.8296 | 0.1321 | 0.128 | 0.0009 | 0.022 | 0.0152 | 0.0054 | 0.0041 | 0.6703 | 0.1935 | 0.7045 | 8240.2074 | 34.5001 | 9.5834 | 9131.3893 | 38.2313 | 10.6198 | 11940 | 49.9892 | 13.8859 | -9.1 | -14.2
10 | [13 empty] | 8240.2074 | 34.5001 | 9.5834 | 9131.3893 | 38.2313 | 10.6198 | 11940 | 49.9892 | 13.8859
11 | [13 empty] | 8240.2074 | 34.5001 | 9.5834 | 9131.3893 | 38.2313 | 10.6198 | 11940 | 49.9892 | 13.8859
12 | [13 empty] | 8240.2074 | 34.5001 | 9.5834 | 9131.3893 | 38.2313 | 10.6198 | 11940 | 49.9892 | 13.8859
13 | [13 empty] | 8240.2074 | 34.5001 | 9.5834 | 9131.3893 | 38.2313 | 10.6198 | 11940 | 49.9892 | 13.8859
14 | [13 empty] | 8240.2074 | 34.5001 | 9.5834 | 9131.3893 | 38.2313 | 10.6198 | 11940 | 49.9892 | 13.8859
15 | [13 empty] | 8240.2074 | 34.5001 | 9.5834 | 9131.3893 | 38.2313 | 10.6198 | 11940 | 49.9892 | 13.8859
16 | 95.6145 | 2.4489 | 0.7822 | 0.1238 | 0.1203 | 0.0012 | 0.0213 | 0.0151 | 0.0084 | 0.0042 | 0.668 | 0.1921 | 0.7028 | 8222.509 | 34.426 | 9.5628 | 9112.4249 | 38.1519 | 10.5978 | 11930 | 49.9466 | 13.8741 | -8.4 | -14.8
17 | [13 empty] | 8222.509 | 34.426 | 9.5628 | 9112.4249 | 38.1519 | 10.5978 | 11930 | 49.9466 | 13.8741
18 | [13 empty] | 8222.509 | 34.426 | 9.5628 | 9112.4249 | 38.1519 | 10.5978 | 11930 | 49.9466 | 13.8741
19 | [13 empty] | 8222.509 | 34.426 | 9.5628 | 9112.4249 | 38.1519 | 10.5978 | 11930 | 49.9466 | 13.8741
20 | [13 empty] | 8222.509 | 34.426 | 9.5628 | 9112.4249 | 38.1519 | 10.5978 | 11930 | 49.9466 | 13.8741
21 | [13 empty] | 8222.509 | 34.426 | 9.5628 | 9112.4249 | 38.1519 | 10.5978 | 11930 | 49.9466 | 13.8741
22 | [13 empty] | 8222.509 | 34.426 | 9.5628 | 9112.4249 | 38.1519 | 10.5978 | 11930 | 49.9466 | 13.8741
23 | 95.5717 | 2.3803 | 0.8053 | 0.1313 | 0.1377 | 0.0014 | 0.0274 | 0.0201 | 0.0136 | 0.0046 | 0.7091 | 0.1975 | 0.7038 | 8226.3305 | 34.442 | 9.5672 | 9116.4136 | 38.1686 | 10.6024 | 11926 | 49.9329 | 13.8703 | -8.3 | -15
24 | [13 empty] | 8226.3305 | 34.442 | 9.5672 | 9116.4136 | 38.1686 | 10.6024 | 11926 | 49.9329 | 13.8703
25 | [13 empty] | 8226.3305 | 34.442 | 9.5672 | 9116.4136 | 38.1686 | 10.6024 | 11926 | 49.9329 | 13.8703
26 | [13 empty] | 8226.3305 | 34.442 | 9.5672 | 9116.4136 | 38.1686 | 10.6024 | 11926 | 49.9329 | 13.8703
27 | [13 empty] | 8226.3305 | 34.442 | 9.5672 | 9116.4136 | 38.1686 | 10.6024 | 11926 | 49.9329 | 13.8703
28 | [13 empty] | 8226.3305 | 34.442 | 9.5672 | 9116.4136 | 38.1686 | 10.6024 | 11926 | 49.9329 | 13.8703
29 | [13 empty] | 8226.3305 | 34.442 | 9.5672 | 9116.4136 | 38.1686 | 10.6024 | 11926 | 49.9329 | 13.8703
30 | 95.9051 | 2.1767 | 0.7009 | 0.1145 | 0.1198 | 0.0015 | 0.024 | 0.0172 | 0.0127 | 0.0043 | 0.7455 | 0.1778 | 0.7005 | 8191.0529 | 34.2943 | 9.5262 | 9078.5804 | 38.0102 | 10.5584 | 11904 | 49.8411 | 13.8448 | -8.2 | -16.3 | 0,000261 | 0.0002 | 0,000
31 | [13 empty] | 8191.0529 | 34.2943 | 9.5262 | 9078.5804 | 38.0102 | 10.5584 | 11904 | 49.8411 | 13.8448
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8230.2237 | 34.4583 | 9.5718 | 9120.689 | 38.1865 | 10.6074
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о. начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Міщук П.С. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №403
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №403 |  | 9120.689 | 38.1865 | 10.6074
Івано-Франківська | ГРС с.Гаврилівка | 9120.6173 | 38.1862 | 10.6073
Івано-Франківська | ГРС с.Гвіздець | 9120.6651 | 38.1864 | 10.6073
Івано-Франківська | ГРС с.Сідлище | 9120.9995 | 38.1878 | 10.6077
Чернівецька | ГРС Олексіївка | 9120.8323 | 38.1871 | 10.6075
Чернівецька | ГРС м.Заставна | 9120.88 | 38.1873 | 10.6076
Чернівецька | ГРС м.Кельменці | 9120.8084 | 38.187 | 10.6075
Чернівецька | ГРС м.Новодністровськ | 9120.689 | 38.1865 | 10.6074
Чернівецька | ГРС м.Новоселиця | 9120.474 | 38.1856 | 10.6071
Чернівецька | ГРС м.Сокиряни | 9120.7128 | 38.1866 | 10.6074
Чернівецька | ГРС м.Сторожинець | 9120.8323 | 38.1871 | 10.6075
Чернівецька | ГРС м.Хотин | 9120.6173 | 38.1862 | 10.6073
Чернівецька | ГРС с.Глибоке | 9120.88 | 38.1873 | 10.6076
Чернівецька | ГРС с.Зарожани | 9120.8084 | 38.187 | 10.6075
Чернівецька | ГРС с.Мамалига | 9119.9963 | 38.1836 | 10.6066
Чернівецька | ГРС с.Мошанець | 9120.7845 | 38.1869 | 10.6075
Чернівецька | ГРС с.Романківці | 9120.689 | 38.1865 | 10.6074
Чернівецька | ГРС с.Ставчани | 9120.88 | 38.1873 | 10.6076
Чернівецька | ГРС с.Топорівці | 9121.1189 | 38.1883 | 10.6079
Чернівецька | ГРС с.Топорівці-2 | 9120.5457 | 38.1859 | 10.6072
Чернівецька | ГРС с.Ясени | 9120.6173 | 38.1862 | 10.6073
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о. начальник служби ГВ і М |  | Міщук П.С. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата