## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №405 | [18 empty] | Маршрут №405
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Богородчани - Івано-Франківськ"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8586.128 | 35.9484 | 9.9857 | 9500.3345 | 39.776 | 11.0489 | 12058 | 50.4849 | 14.0236
2 | 92.3889 | 3.4396 | 1.5158 | 0.277 | 0.5031 | 0.0016 | 0.1472 | 0.1268 | 0.2014 | 0.0068 | 0.7665 | 0.6253 | 0.7435 | 8550.731 | 35.8002 | 9.9445 | 9462.4297 | 39.6173 | 11.0048 | 12044 | 50.4249 | 14.0069 | 21.1 | 13.6
3 | [13 empty] | 8550.731 | 35.8002 | 9.9445 | 9462.4297 | 39.6173 | 11.0048 | 12044 | 50.4249 | 14.0069
4 | [13 empty] | 8550.731 | 35.8002 | 9.9445 | 9462.4297 | 39.6173 | 11.0048 | 12044 | 50.4249 | 14.0069
5 | [13 empty] | 8550.731 | 35.8002 | 9.9445 | 9462.4297 | 39.6173 | 11.0048 | 12044 | 50.4249 | 14.0069
6 | [13 empty] | 8550.731 | 35.8002 | 9.9445 | 9462.4297 | 39.6173 | 11.0048 | 12044 | 50.4249 | 14.0069
7 | [13 empty] | 8550.731 | 35.8002 | 9.9445 | 9462.4297 | 39.6173 | 11.0048 | 12044 | 50.4249 | 14.0069
8 | [13 empty] | 8550.731 | 35.8002 | 9.9445 | 9462.4297 | 39.6173 | 11.0048 | 12044 | 50.4249 | 14.0069
9 | 92.5011 | 3.3927 | 1.485 | 0.2674 | 0.4713 | 0.0014 | 0.1247 | 0.1041 | 0.1828 | 0.0063 | 0.7305 | 0.7327 | 0.7416 | 8513.7099 | 35.6452 | 9.9014 | 9422.5424 | 39.4503 | 10.9584 | 12008 | 50.2769 | 13.9658 | 17.4 | 10.4
10 | [13 empty] | 8513.7099 | 35.6452 | 9.9014 | 9422.5424 | 39.4503 | 10.9584 | 12008 | 50.2769 | 13.9658
11 | [13 empty] | 8513.7099 | 35.6452 | 9.9014 | 9422.5424 | 39.4503 | 10.9584 | 12008 | 50.2769 | 13.9658
12 | [13 empty] | 8513.7099 | 35.6452 | 9.9014 | 9422.5424 | 39.4503 | 10.9584 | 12008 | 50.2769 | 13.9658
13 | [13 empty] | 8513.7099 | 35.6452 | 9.9014 | 9422.5424 | 39.4503 | 10.9584 | 12008 | 50.2769 | 13.9658
14 | [13 empty] | 8513.7099 | 35.6452 | 9.9014 | 9422.5424 | 39.4503 | 10.9584 | 12008 | 50.2769 | 13.9658
15 | [13 empty] | 8513.7099 | 35.6452 | 9.9014 | 9422.5424 | 39.4503 | 10.9584 | 12008 | 50.2769 | 13.9658
16 | 92.8647 | 3.3475 | 1.4037 | 0.2524 | 0.4551 | 0.0016 | 0.134 | 0.1196 | 0.1808 | 0.0063 | 0.6541 | 0.5802 | 0.7382 | 8518.7973 | 35.6665 | 9.9074 | 9428.7046 | 39.4761 | 10.9656 | 12044 | 50.4257 | 14.0071 | 20.2 | 13.2 | 0,000132 | 0.000195 | 0,000
17 | [13 empty] | 8518.7973 | 35.6665 | 9.9074 | 9428.7046 | 39.4761 | 10.9656 | 12044 | 50.4257 | 14.0071
18 | [13 empty] | 8518.7973 | 35.6665 | 9.9074 | 9428.7046 | 39.4761 | 10.9656 | 12044 | 50.4257 | 14.0071
19 | [13 empty] | 8518.7973 | 35.6665 | 9.9074 | 9428.7046 | 39.4761 | 10.9656 | 12044 | 50.4257 | 14.0071
20 | [13 empty] | 8518.7973 | 35.6665 | 9.9074 | 9428.7046 | 39.4761 | 10.9656 | 12044 | 50.4257 | 14.0071
21 | [13 empty] | 8518.7973 | 35.6665 | 9.9074 | 9428.7046 | 39.4761 | 10.9656 | 12044 | 50.4257 | 14.0071
22 | [13 empty] | 8518.7973 | 35.6665 | 9.9074 | 9428.7046 | 39.4761 | 10.9656 | 12044 | 50.4257 | 14.0071
23 | 92.3972 | 3.6027 | 1.581 | 0.2623 | 0.4596 | 0.0013 | 0.1274 | 0.1035 | 0.1985 | 0.003 | 0.5806 | 0.6829 | 0.7428 | 8557.2515 | 35.8275 | 9.9521 | 9469.81 | 39.6482 | 11.0134 | 12059 | 50.4874 | 14.0243 | 17.1 | 9.2
24 | [13 empty] | 8557.2515 | 35.8275 | 9.9521 | 9469.81 | 39.6482 | 11.0134 | 12059 | 50.4874 | 14.0243
25 | [13 empty] | 8557.2515 | 35.8275 | 9.9521 | 9469.81 | 39.6482 | 11.0134 | 12059 | 50.4874 | 14.0243
26 | [13 empty] | 8557.2515 | 35.8275 | 9.9521 | 9469.81 | 39.6482 | 11.0134 | 12059 | 50.4874 | 14.0243
27 | [13 empty] | 8557.2515 | 35.8275 | 9.9521 | 9469.81 | 39.6482 | 11.0134 | 12059 | 50.4874 | 14.0243
28 | [13 empty] | 8557.2515 | 35.8275 | 9.9521 | 9469.81 | 39.6482 | 11.0134 | 12059 | 50.4874 | 14.0243
29 | [13 empty] | 8557.2515 | 35.8275 | 9.9521 | 9469.81 | 39.6482 | 11.0134 | 12059 | 50.4874 | 14.0243
30 | 92.4532 | 3.5421 | 1.5586 | 0.2585 | 0.4508 | 0.0013 | 0.122 | 0.1027 | 0.1808 | 0.0031 | 0.6668 | 0.6601 | 0.7415 | 8536.233 | 35.7395 | 9.9276 | 9447.1197 | 39.5532 | 10.987 | 12041 | 50.412 | 14.0033 | 19.4 | 12.7
31 | [13 empty] | 8536.233 | 35.7395 | 9.9276 | 9447.1197 | 39.5532 | 10.987 | 12041 | 50.412 | 14.0033
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8536.7107 | 35.7415 | 9.9282 | 9447.5735 | 39.5551 | 10.9875
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о. начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Міщук П.С. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №405
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №405 |  | 9447.5735 | 39.5551 | 10.9875
Івано-Франківська | ГРС с.Ст.Лисець | 9447.5735 | 39.5551 | 10.9875
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о. начальник служби ГВ і М |  | Міщук П.С. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата