## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №408 | [18 empty] | Маршрут №408
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ДП "Укравтогаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "відвід на Яблунів", "перемичка Яблунів - Вербовець"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7943.6802 | 33.2586 | 9.2385 | 8814.0586 | 36.9027 | 10.2508 | 11777 | 49.3073 | 13.6965
2 | [13 empty] | 7943.6802 | 33.2586 | 9.2385 | 8814.0586 | 36.9027 | 10.2508 | 11777 | 49.3073 | 13.6965
3 | [13 empty] | 7943.6802 | 33.2586 | 9.2385 | 8814.0586 | 36.9027 | 10.2508 | 11777 | 49.3073 | 13.6965
4 | 99.0377 | 0.1526 | 0.0334 | 0.0106 | 0.0048 | 0.003 | 0.0055 | 0.0014 | 0.001 | 0.0053 | 0.6998 | 0.0449 | 0.6741 | 7943.5131 | 33.2579 | 9.2383 | 8814.0108 | 36.9025 | 10.2507 | 11782 | 49.3292 | 13.7026 | -8.2 | -8.6
5 | [13 empty] | 7943.5131 | 33.2579 | 9.2383 | 8814.0108 | 36.9025 | 10.2507 | 11782 | 49.3292 | 13.7026
6 | [13 empty] | 7943.5131 | 33.2579 | 9.2383 | 8814.0108 | 36.9025 | 10.2507 | 11782 | 49.3292 | 13.7026
7 | [13 empty] | 7943.5131 | 33.2579 | 9.2383 | 8814.0108 | 36.9025 | 10.2507 | 11782 | 49.3292 | 13.7026
8 | [13 empty] | 7943.5131 | 33.2579 | 9.2383 | 8814.0108 | 36.9025 | 10.2507 | 11782 | 49.3292 | 13.7026
9 | [13 empty] | 7943.5131 | 33.2579 | 9.2383 | 8814.0108 | 36.9025 | 10.2507 | 11782 | 49.3292 | 13.7026
10 | [13 empty] | 7943.5131 | 33.2579 | 9.2383 | 8814.0108 | 36.9025 | 10.2507 | 11782 | 49.3292 | 13.7026
11 | 99.078 | 0.1484 | 0.032 | 0.0106 | 0.0046 | 0.0051 | 0.0048 | 0.0015 | 0.024 | 0.0054 | 0.683 | 0.0428 | 0.6746 | 7952.016 | 33.2935 | 9.2482 | 8823.1825 | 36.9409 | 10.2614 | 11789 | 49.36 | 13.7111 | -7.8 | -10.8
12 | [13 empty] | 7952.016 | 33.2935 | 9.2482 | 8823.1825 | 36.9409 | 10.2614 | 11789 | 49.36 | 13.7111
13 | [13 empty] | 7952.016 | 33.2935 | 9.2482 | 8823.1825 | 36.9409 | 10.2614 | 11789 | 49.36 | 13.7111
14 | [13 empty] | 7952.016 | 33.2935 | 9.2482 | 8823.1825 | 36.9409 | 10.2614 | 11789 | 49.36 | 13.7111
15 | [13 empty] | 7952.016 | 33.2935 | 9.2482 | 8823.1825 | 36.9409 | 10.2614 | 11789 | 49.36 | 13.7111
16 | [13 empty] | 7952.016 | 33.2935 | 9.2482 | 8823.1825 | 36.9409 | 10.2614 | 11789 | 49.36 | 13.7111
17 | [13 empty] | 7952.016 | 33.2935 | 9.2482 | 8823.1825 | 36.9409 | 10.2614 | 11789 | 49.36 | 13.7111
18 | 99.0376 | 0.1548 | 0.0355 | 0.0133 | 0.0061 | 0.0013 | 0.007 | 0.002 | 0.0015 | 0.005 | 0.6912 | 0.0447 | 0.6741 | 7945.6149 | 33.2667 | 9.2408 | 8816.3037 | 36.9121 | 10.2534 | 11784 | 49.339 | 13.7053 | -8.6 | -10.2
19 | [13 empty] | 7945.6149 | 33.2667 | 9.2408 | 8816.3037 | 36.9121 | 10.2534 | 11784 | 49.339 | 13.7053
20 | [13 empty] | 7945.6149 | 33.2667 | 9.2408 | 8816.3037 | 36.9121 | 10.2534 | 11784 | 49.339 | 13.7053
21 | [13 empty] | 7945.6149 | 33.2667 | 9.2408 | 8816.3037 | 36.9121 | 10.2534 | 11784 | 49.339 | 13.7053
22 | [13 empty] | 7945.6149 | 33.2667 | 9.2408 | 8816.3037 | 36.9121 | 10.2534 | 11784 | 49.339 | 13.7053
23 | 99.0556 | 0.1529 | 0.0322 | 0.0117 | 0.0052 | 0.0001 | 0.0058 | 0.0019 | 0.0093 | 0.0041 | 0.6767 | 0.0445 | 0.6741 | 7948.1706 | 33.2774 | 9.2437 | 8823.1109 | 36.9406 | 10.2613 | 11794 | 49.3771 | 13.7159 | -8.5 | -12.5 | 0,000068 | 0.0002 | 0,000
24 | [13 empty] | 7948.1706 | 33.2774 | 9.2437 | 8823.1109 | 36.9406 | 10.2613 | 11794 | 49.3771 | 13.7159
25 | [13 empty] | 7948.1706 | 33.2774 | 9.2437 | 8823.1109 | 36.9406 | 10.2613 | 11794 | 49.3771 | 13.7159
26 | [13 empty] | 7948.1706 | 33.2774 | 9.2437 | 8823.1109 | 36.9406 | 10.2613 | 11794 | 49.3771 | 13.7159
27 | [13 empty] | 7948.1706 | 33.2774 | 9.2437 | 8823.1109 | 36.9406 | 10.2613 | 11794 | 49.3771 | 13.7159
28 | [13 empty] | 7948.1706 | 33.2774 | 9.2437 | 8823.1109 | 36.9406 | 10.2613 | 11794 | 49.3771 | 13.7159
29 | [13 empty] | 7948.1706 | 33.2774 | 9.2437 | 8823.1109 | 36.9406 | 10.2613 | 11794 | 49.3771 | 13.7159
30 | [13 empty] | 7948.1706 | 33.2774 | 9.2437 | 8823.1109 | 36.9406 | 10.2613 | 11794 | 49.3771 | 13.7159
31 | [13 empty] | 7948.1706 | 33.2774 | 9.2437 | 8823.1109 | 36.9406 | 10.2613 | 11794 | 49.3771 | 13.7159
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 7947.2152 | 33.2734 | 9.2426 | 8819.2654 | 36.9245 | 10.2568
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о. начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Міщук П.С. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №408
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №408 |  | 8819.2654 | 36.9245 | 10.2568
Івано-Франківська | АГНКС Коломия РВУ "Львівавтогаз", сум. | 8814.0586 | 36.9027 | 10.2508
Івано-Франківська | ГРС Яблунів (с.Стопчатів) | 8819.0982 | 36.9238 | 10.2566
Івано-Франківська | ГРС с.Микитинці | 8819.2893 | 36.9246 | 10.2568
Івано-Франківська | ГРС с.Сопів | 8819.2654 | 36.9245 | 10.2568
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о. начальник служби ГВ і М |  | Міщук П.С. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата