## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №163 | [18 empty] | Маршрут №163
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз", ПАТ "Київоблгаз"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11539 | 48.31 | 13.4194
2 | 89.8948 | 4.8195 | 1.0942 | 0.1207 | 0.2266 | 0.0028 | 0.0475 | 0.0365 | 0.0223 | 0.0051 | 1.6722 | 2.0579 | 0.7505 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11524 | 48.25 | 13.4028 | -8.4 | -7.6 | 0,0001 | 0.0004 | Відсутні
3 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11524 | 48.25 | 13.4028
4 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11524 | 48.25 | 13.4028
5 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11524 | 48.25 | 13.4028
6 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11524 | 48.25 | 13.4028
7 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11524 | 48.25 | 13.4028
8 | 89.4124 | 5.0047 | 1.0772 | 0.1117 | 0.1836 | 0.0039 | 0.0445 | 0.034 | 0.0189 | 0.0076 | 1.6059 | 2.4956 | 0.7551 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11445 | 47.92 | 13.3111 | -8.5 | -8.1 | 0,0001 | 0.0004 | Відсутні
9 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11445 | 47.92 | 13.3111
10 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11445 | 47.92 | 13.3111
11 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11445 | 47.92 | 13.3111
12 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11445 | 47.92 | 13.3111
13 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11445 | 47.92 | 13.3111
14 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11445 | 47.92 | 13.3111
15 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11445 | 47.92 | 13.3111
16 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11445 | 47.92 | 13.3111
17 | 90.1274 | 4.7091 | 1.0859 | 0.1167 | 0.197 | 0.0042 | 0.0468 | 0.0341 | 0.0143 | 0.0068 | 1.7491 | 1.9084 | 0.7476 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11531 | 48.28 | 13.4111 | -8.5 | -8.2 | 0,0001 | 0.0004 | відсутні
18 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11531 | 48.28 | 13.4111
19 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11531 | 48.28 | 13.4111
20 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11531 | 48.28 | 13.4111
21 | 89.6848 | 4.8815 | 1.0752 | 0.1108 | 0.1896 | 0.0041 | 0.0448 | 0.0319 | 0.0177 | 0.0046 | 1.5251 | 2.4299 | 0.7532 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11465 | 48 | 13.3333 | -8.6 | -7.6 | 0,0001 | 0.0004 | відсутні
22 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11465 | 48 | 13.3333
23 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11465 | 48 | 13.3333
24 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11465 | 48 | 13.3333
25 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11465 | 48 | 13.3333
26 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11465 | 48 | 13.3333
27 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11465 | 48 | 13.3333
28 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11465 | 48 | 13.3333
29 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11465 | 48 | 13.3333
30 | 89.4193 | 5.0314 | 1.0996 | 0.12 | 0.2156 | 0.0043 | 0.0531 | 0.0403 | 0.0371 | 0.0067 | 1.6344 | 2.338 | 0.7554 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11486 | 48.09 | 13.3583 | -8.7 | -8.3 | 0,0001 | 0.0004 | відсутні
31 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11486 | 48.09 | 13.3583
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8197.6451 | 34.3219 | 9.5339 | 9076.7174 | 38.0024 | 10.5562
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | .09.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | .09.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | .09.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №163
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №163 |  | 9076.7174 | 38.0024 | 10.5562
Київська | В.Дубечня | 9076.813 | 38.0028 | 10.5563
Київська | Жукін | 9076.2875 | 38.0006 | 10.5557
Чернігівська | Бобровиця | 9076.9324 | 38.0033 | 10.5565
Чернігівська | Булахів | 9076.4069 | 38.0011 | 10.5559
Чернігівська | Десна | 9076.2159 | 38.0003 | 10.5556
Чернігівська | Козелець | 9076.598 | 38.0019 | 10.5561
Чернігівська | Мостище/ Петрівське-1 | 9076.3353 | 38.0008 | 10.5558
Чернігівська | Остер | 9076.4069 | 38.0011 | 10.5559
Чернігівська | Чемер | 9076.4069 | 38.0011 | 10.5559
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | .09.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | .09.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | .09.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата