## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №252 | [18 empty] | Маршрут №252
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз", ПАТ "ДТЕК Західенерго", ДП "Укравтогаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8218.8785 | 34.4108 | 9.5586 | 9104.6624 | 38.1194 | 10.5887 | 11747 | 49.1804 | 13.6612
2 | 92.7963 | 3.5443 | 0.9405 | 0.1225 | 0.1614 | 0.0005 | 0.0457 | 0.0368 | 0.0262 | 0.0047 | 1.1568 | 1.1643 | 0.7271 | 8218.2097 | 34.408 | 9.5578 | 9103.3249 | 38.1138 | 10.5872 | 11716 | 49.0537 | 13.626
3 | [13 empty] | 8218.2097 | 34.408 | 9.5578 | 9103.3249 | 38.1138 | 10.5872 | 11716 | 49.0537 | 13.626
4 | [13 empty] | 8218.2097 | 34.408 | 9.5578 | 9103.3249 | 38.1138 | 10.5872 | 11716 | 49.0537 | 13.626
5 | [13 empty] | 8218.2097 | 34.408 | 9.5578 | 9103.3249 | 38.1138 | 10.5872 | 11716 | 49.0537 | 13.626
6 | [13 empty] | 8218.2097 | 34.408 | 9.5578 | 9103.3249 | 38.1138 | 10.5872 | 11716 | 49.0537 | 13.626
7 | [13 empty] | 8218.2097 | 34.408 | 9.5578 | 9103.3249 | 38.1138 | 10.5872 | 11716 | 49.0537 | 13.626
8 | [13 empty] | 8218.2097 | 34.408 | 9.5578 | 9103.3249 | 38.1138 | 10.5872 | 11716 | 49.0537 | 13.626
9 | 93.2117 | 3.3779 | 0.9132 | 0.1225 | 0.1524 | 0.0008 | 0.0457 | 0.0354 | 0.0199 | 0.0042 | 1.0569 | 1.0594 | 0.7237 | 8216.9438 | 34.4027 | 9.5563 | 9102.6083 | 38.1108 | 10.5863 | 11743 | 49.1644 | 13.6568 |  |  | ˂ 0,0001 | ˂ 0,0002 | 0
10 | [13 empty] | 8216.9438 | 34.4027 | 9.5563 | 9102.6083 | 38.1108 | 10.5863 | 11743 | 49.1644 | 13.6568
11 | [13 empty] | 8216.9438 | 34.4027 | 9.5563 | 9102.6083 | 38.1108 | 10.5863 | 11743 | 49.1644 | 13.6568
12 | [13 empty] | 8216.9438 | 34.4027 | 9.5563 | 9102.6083 | 38.1108 | 10.5863 | 11743 | 49.1644 | 13.6568
13 | [13 empty] | 8216.9438 | 34.4027 | 9.5563 | 9102.6083 | 38.1108 | 10.5863 | 11743 | 49.1644 | 13.6568
14 | [13 empty] | 8216.9438 | 34.4027 | 9.5563 | 9102.6083 | 38.1108 | 10.5863 | 11743 | 49.1644 | 13.6568
15 | 90.9911 | 4.2939 | 1.0446 | 0.1233 | 0.1821 | 0.0008 | 0.1056 | 0.0523 | 0.044 | 0.0049 | 1.4116 | 1.7458 | 0.7435 | 8239.5864 | 34.4975 | 9.5826 | 9123.6268 | 38.1988 | 10.6108 | 11851 | 49.6188 | 13.783
16 | [13 empty] | 8239.5864 | 34.4975 | 9.5826 | 9123.6268 | 38.1988 | 10.6108 | 11851 | 49.6188 | 13.783
17 | [13 empty] | 8239.5864 | 34.4975 | 9.5826 | 9123.6268 | 38.1988 | 10.6108 | 11851 | 49.6188 | 13.783
18 | [13 empty] | 8239.5864 | 34.4975 | 9.5826 | 9123.6268 | 38.1988 | 10.6108 | 11851 | 49.6188 | 13.783
19 | [13 empty] | 8239.5864 | 34.4975 | 9.5826 | 9123.6268 | 38.1988 | 10.6108 | 11851 | 49.6188 | 13.783
20 | [13 empty] | 8239.5864 | 34.4975 | 9.5826 | 9123.6268 | 38.1988 | 10.6108 | 11851 | 49.6188 | 13.783
21 | [13 empty] | 8239.5864 | 34.4975 | 9.5826 | 9123.6268 | 38.1988 | 10.6108 | 11851 | 49.6188 | 13.783
22 | [13 empty] | 8239.5864 | 34.4975 | 9.5826 | 9123.6268 | 38.1988 | 10.6108 | 11851 | 49.6188 | 13.783
23 | 92.5494 | 3.6025 | 0.9496 | 0.1209 | 0.1677 | 0.0003 | 0.0834 | 0.05 | 0.0343 | 0.0052 | 1.2722 | 1.1645 | 0.7297 | 8229.6027 | 34.4557 | 9.571 | 9115.1716 | 38.1634 | 10.6009 | 11711 | 49.0318 | 13.6199
24 | [13 empty] | 8229.6027 | 34.4557 | 9.571 | 9115.1716 | 38.1634 | 10.6009 | 11711 | 49.0318 | 13.6199
25 | [13 empty] | 8229.6027 | 34.4557 | 9.571 | 9115.1716 | 38.1634 | 10.6009 | 11711 | 49.0318 | 13.6199
26 | [13 empty] | 8229.6027 | 34.4557 | 9.571 | 9115.1716 | 38.1634 | 10.6009 | 11711 | 49.0318 | 13.6199
27 | [13 empty] | 8229.6027 | 34.4557 | 9.571 | 9115.1716 | 38.1634 | 10.6009 | 11711 | 49.0318 | 13.6199
28 | [13 empty] | 8229.6027 | 34.4557 | 9.571 | 9115.1716 | 38.1634 | 10.6009 | 11711 | 49.0318 | 13.6199
29 | [13 empty] | 8229.6027 | 34.4557 | 9.571 | 9115.1716 | 38.1634 | 10.6009 | 11711 | 49.0318 | 13.6199
30 | [13 empty] | 8229.6027 | 34.4557 | 9.571 | 9115.1716 | 38.1634 | 10.6009 | 11711 | 49.0318 | 13.6199
31 | 92.8693 | 3.5046 | 0.9002 | 0.1159 | 0.1506 | 0.0012 | 0.0612 | 0.0397 | 0.0379 | 0.0052 | 1.1453 | 1.1689 | 0.7269 | 8216.3945 | 34.4004 | 9.5557 | 9101.3902 | 38.1057 | 10.5849 | 11716 | 49.0505 | 13.6251
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8226.0916 | 34.441 | 9.5669 | 9111.2068 | 38.1468 | 10.5963
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №252
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №252 |  | 9111.2068 | 38.1468 | 10.5963
Львівська | Добротвір (на Добротвірську ТЕС) | 9111.0157 | 38.146 | 10.5961
Львівська | Добротвір (на с. Старий Добротвір) | 9111.4456 | 38.1478 | 10.5966
Львівська | Корчин | 9111.5889 | 38.1484 | 10.5968
Львівська | Сокаль (м.Сокаль) | 9111.3262 | 38.1473 | 10.5965
Львівська | Червоноград, звірогосподарство | 9111.159 | 38.1466 | 10.5963
Львівська | Червоноград, на АГНКС | 9111.159 | 38.1466 | 10.5963
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата