## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №260 | [18 empty] | Маршрут №260
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Стрийським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Угерське ВВР і СП
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДКС Угерсько - ГЗП Угерсько"
Свідоцтво № РЛ 018/13 чинне до 04.02.2018р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11892 | 49.79 | 13.8306 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
2 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11892 | 49.79 | 13.8306 | 6.7 | 10.3
3 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11892 | 49.79 | 13.8306
4 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11892 | 49.79 | 13.8306
5 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11892 | 49.79 | 13.8306
6 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11892 | 49.79 | 13.8306
7 | 95.1973 | 2.6727 | 0.7217 | 0.1176 | 0.12 | 0.0018 | 0.0264 | 0.0198 | 0.0185 | 0.0042 | 0.7096 | 0.3904 | 0.7063 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11892 | 49.79 | 13.8306
8 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11892 | 49.79 | 13.8306
9 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11892 | 49.79 | 13.8306
10 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11892 | 49.79 | 13.8306
11 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11892 | 49.79 | 13.8306
12 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11892 | 49.79 | 13.8306
13 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11892 | 49.79 | 13.8306
14 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11892 | 49.79 | 13.8306
15 | 95.1896 | 2.6728 | 0.7191 | 0.1216 | 0.1194 | 0.0026 | 0.0265 | 0.0195 | 0.0234 | 0.004 | 0.7094 | 0.3921 | 0.7065 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11895 | 49.8 | 13.8333
16 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11895 | 49.8 | 13.8333
17 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11895 | 49.8 | 13.8333
18 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11895 | 49.8 | 13.8333
19 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11895 | 49.8 | 13.8333
20 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11895 | 49.8 | 13.8333
21 | 95.2322 | 2.6536 | 0.7184 | 0.1139 | 0.1186 | 0.0013 | 0.0273 | 0.0193 | 0.0327 | 0.0048 | 0.6788 | 0.3991 | 0.7064 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11892 | 49.79 | 13.8306
22 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11892 | 49.79 | 13.8306
23 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11892 | 49.79 | 13.8306
24 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11892 | 49.79 | 13.8306
25 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11892 | 49.79 | 13.8306
26 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11892 | 49.79 | 13.8306
27 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11892 | 49.79 | 13.8306
28 | 95.2173 | 2.6574 | 0.7193 | 0.1137 | 0.1189 | 0.0013 | 0.027 | 0.019 | 0.0328 | 0.0045 | 0.6875 | 0.4013 | 0.7065 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11890 | 49.78 | 13.8278
29 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11890 | 49.78 | 13.8278
30 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11890 | 49.78 | 13.8278
31 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11890 | 49.78 | 13.8278
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8215.3913 | 34.3962 | 9.5545 | 9106.7642 | 38.1282 | 10.5912
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Керівник Угерського ВВР і СП | [8 empty] | Корчак Р.Б. | [10 empty] | 2017-08-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Садовська А.Я. | [10 empty] | 2017-08-31
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Дурда А.Я. | [10 empty] | 2017-08-31
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №260
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №260 |  | 9106.7642 | 38.1282 | 10.5912
Львівська | Вівня | 9106.7642 | 38.1282 | 10.5912
Керівник Угерського ВВР і СП |  | Корчак Р.Б. |  |  | .09.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Садовська А.Я. |  |  | .09.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Дурда А.Я. |  |  | .09.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата