## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №401 | [18 empty] | Маршрут №401
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Тернопільгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8230.5342 | 34.4596 | 9.5721 | 9121.0711 | 38.1881 | 10.6078 | 11936 | 49.9727 | 13.8813 | -17.6
2 | 95.7979 | 2.3062 | 0.7459 | 0.1199 | 0.1177 | 0.0009 | 0.0214 | 0.0147 | 0.0076 | 0.0033 | 0.6907 | 0.1738 | 0.7012 | 8207.1989 | 34.3619 | 9.545 | 9096.0639 | 38.0834 | 10.5787 | 11921 | 49.9107 | 13.8641 | -16.1 | -13.7
3 | [13 empty] | 8207.1989 | 34.3619 | 9.545 | 9096.0639 | 38.0834 | 10.5787 | 11921 | 49.9107 | 13.8641 | -16.7
4 | [13 empty] | 8207.1989 | 34.3619 | 9.545 | 9096.0639 | 38.0834 | 10.5787 | 11921 | 49.9107 | 13.8641 | -17.1
5 | [13 empty] | 8207.1989 | 34.3619 | 9.545 | 9096.0639 | 38.0834 | 10.5787 | 11921 | 49.9107 | 13.8641
6 | [13 empty] | 8207.1989 | 34.3619 | 9.545 | 9096.0639 | 38.0834 | 10.5787 | 11921 | 49.9107 | 13.8641
7 | [13 empty] | 8207.1989 | 34.3619 | 9.545 | 9096.0639 | 38.0834 | 10.5787 | 11921 | 49.9107 | 13.8641 | -15.6
8 | [13 empty] | 8207.1989 | 34.3619 | 9.545 | 9096.0639 | 38.0834 | 10.5787 | 11921 | 49.9107 | 13.8641 | -15
9 | 95.957 | 2.202 | 0.7064 | 0.1157 | 0.1138 | 0.0008 | 0.0213 | 0.0146 | 0.0063 | 0.0035 | 0.6902 | 0.1684 | 0.6999 | 8194.2535 | 34.3077 | 9.5299 | 9082.2109 | 38.0254 | 10.5626 | 11914 | 49.8819 | 13.8561 | -14.5 | -10.4
10 | [13 empty] | 8194.2535 | 34.3077 | 9.5299 | 9082.2109 | 38.0254 | 10.5626 | 11914 | 49.8819 | 13.8561 | -14.8
11 | [13 empty] | 8194.2535 | 34.3077 | 9.5299 | 9082.2109 | 38.0254 | 10.5626 | 11914 | 49.8819 | 13.8561 | -13.5
12 | [13 empty] | 8194.2535 | 34.3077 | 9.5299 | 9082.2109 | 38.0254 | 10.5626 | 11914 | 49.8819 | 13.8561
13 | [13 empty] | 8194.2535 | 34.3077 | 9.5299 | 9082.2109 | 38.0254 | 10.5626 | 11914 | 49.8819 | 13.8561
14 | [13 empty] | 8194.2535 | 34.3077 | 9.5299 | 9082.2109 | 38.0254 | 10.5626 | 11914 | 49.8819 | 13.8561 | -15.5
15 | [13 empty] | 8194.2535 | 34.3077 | 9.5299 | 9082.2109 | 38.0254 | 10.5626 | 11914 | 49.8819 | 13.8561 | -17.3
16 | 95.6976 | 2.3635 | 0.7608 | 0.1241 | 0.124 | 0.0005 | 0.0233 | 0.0167 | 0.005 | 0.0035 | 0.7046 | 0.1764 | 0.702 | 8213.3134 | 34.3875 | 9.5521 | 9102.5367 | 38.1105 | 10.5863 | 11923 | 49.9177 | 13.866 | -17.3 | -10.7
17 | [13 empty] | 8213.3134 | 34.3875 | 9.5521 | 9102.5367 | 38.1105 | 10.5863 | 11923 | 49.9177 | 13.866 | -16.7
18 | [13 empty] | 8213.3134 | 34.3875 | 9.5521 | 9102.5367 | 38.1105 | 10.5863 | 11923 | 49.9177 | 13.866 | -16.3
19 | [13 empty] | 8213.3134 | 34.3875 | 9.5521 | 9102.5367 | 38.1105 | 10.5863 | 11923 | 49.9177 | 13.866 | -15.3
20 | [13 empty] | 8213.3134 | 34.3875 | 9.5521 | 9102.5367 | 38.1105 | 10.5863 | 11923 | 49.9177 | 13.866
21 | [13 empty] | 8213.3134 | 34.3875 | 9.5521 | 9102.5367 | 38.1105 | 10.5863 | 11923 | 49.9177 | 13.866 | -14.9
22 | [13 empty] | 8213.3134 | 34.3875 | 9.5521 | 9102.5367 | 38.1105 | 10.5863 | 11923 | 49.9177 | 13.866 | -15.3
23 | 95.9729 | 2.204 | 0.7055 | 0.1143 | 0.1115 | 0.0012 | 0.0205 | 0.0143 | 0.0083 | 0.0037 | 0.6807 | 0.1631 | 0.6998 | 8195.185 | 34.3116 | 9.531 | 9083.2379 | 38.0297 | 10.5638 | 11917 | 49.8923 | 13.859 | -15.8 | -10.6
24 | [13 empty] | 8195.185 | 34.3116 | 9.531 | 9083.2379 | 38.0297 | 10.5638 | 11917 | 49.8923 | 13.859
25 | [13 empty] | 8195.185 | 34.3116 | 9.531 | 9083.2379 | 38.0297 | 10.5638 | 11917 | 49.8923 | 13.859
26 | [13 empty] | 8195.185 | 34.3116 | 9.531 | 9083.2379 | 38.0297 | 10.5638 | 11917 | 49.8923 | 13.859
27 | [13 empty] | 8195.185 | 34.3116 | 9.531 | 9083.2379 | 38.0297 | 10.5638 | 11917 | 49.8923 | 13.859
28 | [13 empty] | 8195.185 | 34.3116 | 9.531 | 9083.2379 | 38.0297 | 10.5638 | 11917 | 49.8923 | 13.859 | -17.8
29 | [13 empty] | 8195.185 | 34.3116 | 9.531 | 9083.2379 | 38.0297 | 10.5638 | 11917 | 49.8923 | 13.859 | -18.8
30 | 95.6394 | 2.4496 | 0.7732 | 0.1222 | 0.1171 | 0.0012 | 0.0207 | 0.0144 | 0.0062 | 0.0034 | 0.6599 | 0.1927 | 0.7024 | 8220.2399 | 34.4165 | 9.5601 | 9110.0364 | 38.1419 | 10.595 | 11929 | 49.9446 | 13.8735 | -18 | -13.7
31 | [13 empty] | 8220.2399 | 34.4165 | 9.5601 | 9110.0364 | 38.1419 | 10.595 | 11929 | 49.9446 | 13.8735 | -18.2 |  | 0,000234 | 0.000245 | 0,000
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8204.285 | 34.3497 | 9.5416 | 9092.9351 | 38.0703 | 10.5751
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о. начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Міщук П.С. | [10 empty] | 2017-09-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №401
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №401 |  | 9092.9351 | 38.0703 | 10.5751
Івано-Франківська | ГРС Богородчани | 9093.2695 | 38.0717 | 10.5755
Івано-Франківська | ГРС с.Живачів | 9093.5561 | 38.0729 | 10.5758
Івано-Франківська | ГРС с.Михальче | 9092.8634 | 38.07 | 10.575
Івано-Франківська | ГРС с.Обертин | 9093.15 | 38.0712 | 10.5753
Івано-Франківська | ГРС с.Чернелиця | 9093.1261 | 38.0711 | 10.5753
Тернопільська | ГРС Торське | 9093.1978 | 38.0714 | 10.5754
Тернопільська | ГРС Шутроминці | 9093.0784 | 38.0709 | 10.5753
Тернопільська | ГРС м.Борщів | 9092.5529 | 38.0687 | 10.5746
Тернопільська | ГРС м.Заліщики | 9093.4605 | 38.0725 | 10.5757
Тернопільська | ГРС с.Колиндяни | 9092.9828 | 38.0705 | 10.5751
Тернопільська | ГРС с.Товсте | 9092.7918 | 38.0697 | 10.5749
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2017-09-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о. начальник служби ГВ і М |  | Міщук П.С. |  |  | 2017-09-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата