## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №843 | [18 empty] | Маршрут №843
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Олександрівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Черкасигаз", ВАТ "Кіровоградгаз"
Олександрівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № 3153 чинне до 06.08.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2017р. по 31.08.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.9941 | 2.1226 | 0.6588 | 0.1046 | 0.1047 | 0.0006 | 0.0181 | 0.0129 | 0.0062 | 0.0074 | 0.7809 | 0.189 | 0.6991 | 8169.6285 | 34.2046 | 9.5013 | 9059.5683 | 37.9306 | 10.5363 | 11891 | 49.7856 | 13.8293 | -14.6
2 | 96.0098 | 2.0835 | 0.6779 | 0.1098 | 0.1132 | 0.0012 | 0.0198 | 0.0144 | 0.0057 | 0.0079 | 0.7742 | 0.1827 | 0.6993 | 8173.8799 | 34.2224 | 9.5062 | 9064.1541 | 37.9498 | 10.5416 | 11895 | 49.8035 | 13.8343 | -14.8
3 | 96.0777 | 2.0788 | 0.6432 | 0.101 | 0.1009 | 0.0011 | 0.0171 | 0.0121 | 0.005 | 0.0074 | 0.7751 | 0.1807 | 0.6984 | 8164.0156 | 34.1811 | 9.4948 | 9053.5971 | 37.9056 | 10.5293 | 11890 | 49.78 | 13.8278 | -14.6
4 | 96.1026 | 2.067 | 0.6343 | 0.1001 | 0.1 | 0.0003 | 0.0169 | 0.012 | 0.0069 | 0.0075 | 0.7719 | 0.1806 | 0.6982 | 8162.3914 | 34.1743 | 9.4929 | 9051.8775 | 37.8984 | 10.5273 | 11889 | 49.7774 | 13.8271 | -14.2
5 | [13 empty] | 8162.3914 | 34.1743 | 9.4929 | 9051.8775 | 37.8984 | 10.5273 | 11889 | 49.7774 | 13.8271
6 | [13 empty] | 8162.3914 | 34.1743 | 9.4929 | 9051.8775 | 37.8984 | 10.5273 | 11889 | 49.7774 | 13.8271
7 | 96.0688 | 2.081 | 0.6503 | 0.1048 | 0.1048 | 0.0002 | 0.017 | 0.0123 | 0.0053 | 0.0074 | 0.7653 | 0.1828 | 0.6986 | 8166.9773 | 34.1935 | 9.4982 | 9056.7977 | 37.919 | 10.5331 | 11892 | 49.7905 | 13.8307 | -15.7
8 | 95.9776 | 2.126 | 0.6583 | 0.106 | 0.1065 | 0.0002 | 0.0183 | 0.0131 | 0.0057 | 0.0078 | 0.7912 | 0.1893 | 0.6992 | 8169.3657 | 34.2035 | 9.501 | 9059.2339 | 37.9292 | 10.5359 | 11890 | 49.7798 | 13.8277 | -15.1
9 | 95.9487 | 2.1564 | 0.6669 | 0.1049 | 0.1051 | 0.0004 | 0.0171 | 0.0122 | 0.0044 | 0.0076 | 0.787 | 0.1894 | 0.6994 | 8171.3004 | 34.2116 | 9.5032 | 9061.3119 | 37.9379 | 10.5383 | 11891 | 49.7867 | 13.8296 | -16
10 | 96.0048 | 2.1371 | 0.6455 | 0.1025 | 0.1017 | 0.0006 | 0.0169 | 0.012 | 0.0059 | 0.0078 | 0.7787 | 0.1864 | 0.6989 | 8167.6938 | 34.1965 | 9.499 | 9057.4903 | 37.9219 | 10.5339 | 11891 | 49.7834 | 13.8287 | -15.5
11 | 95.9704 | 2.1489 | 0.6509 | 0.1032 | 0.1031 | 0.0006 | 0.0165 | 0.012 | 0.0051 | 0.0076 | 0.793 | 0.1887 | 0.6991 | 8167.8371 | 34.1971 | 9.4992 | 9057.5859 | 37.9223 | 10.534 | 11889 | 49.7757 | 13.8266 | -15.1
12 | [13 empty] | 8167.8371 | 34.1971 | 9.4992 | 9057.5859 | 37.9223 | 10.534 | 11889 | 49.7757 | 13.8266
13 | [13 empty] | 8167.8371 | 34.1971 | 9.4992 | 9057.5859 | 37.9223 | 10.534 | 11889 | 49.7757 | 13.8266
14 | 96.1065 | 2.1171 | 0.6668 | 0.1036 | 0.1017 | 0.0011 | 0.0158 | 0.0111 | 0.0053 | 0.0075 | 0.7033 | 0.1603 | 0.6983 | 8176.8177 | 34.2347 | 9.5096 | 9067.5935 | 37.9642 | 10.5456 | 11909 | 49.8598 | 13.8499 | -16.5
15 | 96.1099 | 2.1136 | 0.6681 | 0.1046 | 0.1028 | 0.001 | 0.0159 | 0.0111 | 0.0046 | 0.0075 | 0.7054 | 0.1557 | 0.6983 | 8177.1521 | 34.2361 | 9.51 | 9067.9518 | 37.9657 | 10.546 | 11910 | 49.863 | 13.8508 | -16
16 | 96.2047 | 2.0352 | 0.6575 | 0.1081 | 0.1067 | 0.0012 | 0.017 | 0.0117 | 0.005 | 0.007 | 0.6935 | 0.1524 | 0.6978 | 8174.1665 | 34.2236 | 9.5066 | 9064.799 | 37.9525 | 10.5424 | 11910 | 49.8634 | 13.8509 | -17.9
17 | 96.1617 | 2.0694 | 0.6662 | 0.1084 | 0.1072 | 0.0005 | 0.0167 | 0.0118 | 0.0052 | 0.0071 | 0.6981 | 0.1477 | 0.698 | 8177.3671 | 34.237 | 9.5103 | 9068.2384 | 37.9669 | 10.5464 | 11912 | 49.8726 | 13.8535 | -16.1
18 | 96.1339 | 2.1088 | 0.6734 | 0.1045 | 0.1024 | 0.0009 | 0.0169 | 0.0118 | 0.0044 | 0.007 | 0.6845 | 0.1515 | 0.6982 | 8179.8272 | 34.2473 | 9.5131 | 9070.8896 | 37.978 | 10.5494 | 11914 | 49.8826 | 13.8563 | -16.5
19 | 96.1043 | 2.1169 | 0.6766 | 0.1089 | 0.1076 | 0.0011 | 0.0162 | 0.0112 | 0.0049 | 0.0072 | 0.6922 | 0.1529 | 0.6985 | 8181.6424 | 34.2549 | 9.5153 | 9072.8242 | 37.9861 | 10.5517 | 11914 | 49.8825 | 13.8563 | -16.4
20 | [13 empty] | 8181.6424 | 34.2549 | 9.5153 | 9072.8242 | 37.9861 | 10.5517 | 11914 | 49.8825 | 13.8563
21 | 95.9306 | 2.2433 | 0.7278 | 0.1121 | 0.1124 | 0.0004 | 0.018 | 0.0126 | 0.0047 | 0.0073 | 0.6649 | 0.1658 | 0.7 | 8199.1259 | 34.3281 | 9.5356 | 9091.5736 | 38.0646 | 10.5735 | 11926 | 49.9301 | 13.8695 | -16.7
22 | 96.0372 | 2.1671 | 0.6994 | 0.1126 | 0.11 | 0.0004 | 0.0169 | 0.0118 | 0.0043 | 0.0071 | 0.6764 | 0.1568 | 0.6991 | 8189.6676 | 34.2885 | 9.5246 | 9081.4705 | 38.0223 | 10.5618 | 11920 | 49.9074 | 13.8632 | -17.8
23 | 96.0315 | 2.1727 | 0.6939 | 0.1103 | 0.1072 | 0.0005 | 0.0161 | 0.0112 | 0.005 | 0.0074 | 0.6826 | 0.1616 | 0.699 | 8187.3986 | 34.279 | 9.5219 | 9078.9865 | 38.0119 | 10.5589 | 11917 | 49.8953 | 13.8598 | -17.6
24 | [13 empty] | 8187.3986 | 34.279 | 9.5219 | 9078.9865 | 38.0119 | 10.5589 | 11917 | 49.8953 | 13.8598
25 | [13 empty] | 8187.3986 | 34.279 | 9.5219 | 9078.9865 | 38.0119 | 10.5589 | 11917 | 49.8953 | 13.8598
26 | [13 empty] | 8187.3986 | 34.279 | 9.5219 | 9078.9865 | 38.0119 | 10.5589 | 11917 | 49.8953 | 13.8598
27 | [13 empty] | 8187.3986 | 34.279 | 9.5219 | 9078.9865 | 38.0119 | 10.5589 | 11917 | 49.8953 | 13.8598
28 | 96.2635 | 2.0296 | 0.634 | 0.0976 | 0.095 | 0.0008 | 0.0147 | 0.0103 | 0.004 | 0.0076 | 0.6931 | 0.1499 | 0.6969 | 8165.6636 | 34.188 | 9.4967 | 9055.699 | 37.9144 | 10.5318 | 11905 | 49.8438 | 13.8455 | -16.1
29 | 95.8459 | 2.328 | 0.7366 | 0.1123 | 0.1093 | 0.0009 | 0.0163 | 0.0115 | 0.0047 | 0.0073 | 0.6587 | 0.1685 | 0.7005 | 8204.6672 | 34.3513 | 9.542 | 9097.5448 | 38.0896 | 10.5804 | 11929 | 49.9452 | 13.8737 | -17
30 | 95.8908 | 2.2915 | 0.7265 | 0.1109 | 0.1132 | 0.0004 | 0.0169 | 0.0117 | 0.0044 | 0.0072 | 0.6643 | 0.1622 | 0.7002 | 8201.6338 | 34.3386 | 9.5385 | 9094.2726 | 38.0759 | 10.5766 | 11928 | 49.9394 | 13.8721 | -17.4
31 | 95.9874 | 2.2168 | 0.696 | 0.1086 | 0.1069 | 0.0016 | 0.0164 | 0.0115 | 0.0043 | 0.0073 | 0.6806 | 0.1625 | 0.6993 | 8190.3603 | 34.2914 | 9.5254 | 9082.1631 | 38.0252 | 10.5626 | 11919 | 49.9031 | 13.862 | -18.3
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8179.445 | 34.2457 | 9.5127 | 9070.3164 | 37.9756 | 10.5488
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Олександрівського ЛВУМГ | [8 empty] | Сурін М.А. | [10 empty] | 2017-09-04
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Нечипоренко А.О. | [10 empty] | 2017-09-04
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
2017-09-04
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №843
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №843 |  | 9070.3164 | 37.9756 | 10.5488
Кіровоградська | Іванківці С | 9070.8896 | 37.978 | 10.5494
Кіровоградська | Бовтишка Польова С (КС Олександрівка) | 0 | 0 | 0
Кіровоградська | ВРТП "УГЕС" КС Олександрівка С | 0 | 0 | 0
Кіровоградська | Красносілка С | 9069.2177 | 37.971 | 10.5475
Кіровоградська | Красносілля С | 9069.2893 | 37.9713 | 10.5476
Кіровоградська | Олександрівка С | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472
Черкаська | Кам`янка С | 9072.4899 | 37.9847 | 10.5513
Черкаська | Чигирин С | 9069.2416 | 37.9711 | 10.5475
Начальник Олександрівського ЛВУМГ |  | Сурін М.А. |  |  | 2017-09-04
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Начальник ВХАЛ |  | Нечипоренко А.О. |  |  | 2017-09-04
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис |  | дата
2017-09-04
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис |  | дата