## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №811 | [18 empty] | Маршрут №811
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"
Барський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Ананьїв-Чернівці-Богородчани" (АЧБ)
Свідоцтво № ПУ-0124/15 чинне до 20.10.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8232.8032 | 34.4691 | 9.5748 | 9127.52 | 38.2151 | 10.6153 | 11939 | 49.9858 | 13.8849
2 | [13 empty] | 8232.8032 | 34.4691 | 9.5748 | 9127.52 | 38.2151 | 10.6153 | 11939 | 49.9858 | 13.8849
3 | [13 empty] | 8232.8032 | 34.4691 | 9.5748 | 9127.52 | 38.2151 | 10.6153 | 11939 | 49.9858 | 13.8849
4 | 95.4552 | 2.5512 | 0.8056 | 0.1353 | 0.1161 | 0.0014 | 0.0244 | 0.0172 | 0.0131 | 0.0088 | 0.6713 | 0.2003 | 0.7042 | 8235.2156 | 34.4792 | 9.5776 | 9130.0995 | 38.2259 | 10.6183 | 11941 | 49.9931 | 13.887
5 | [13 empty] | 8235.2156 | 34.4792 | 9.5776 | 9130.0995 | 38.2259 | 10.6183 | 11941 | 49.9931 | 13.887
6 | [13 empty] | 8235.2156 | 34.4792 | 9.5776 | 9130.0995 | 38.2259 | 10.6183 | 11941 | 49.9931 | 13.887
7 | [13 empty] | 8235.2156 | 34.4792 | 9.5776 | 9130.0995 | 38.2259 | 10.6183 | 11941 | 49.9931 | 13.887
8 | [13 empty] | 8235.2156 | 34.4792 | 9.5776 | 9130.0995 | 38.2259 | 10.6183 | 11941 | 49.9931 | 13.887
9 | [13 empty] | 8235.2156 | 34.4792 | 9.5776 | 9130.0995 | 38.2259 | 10.6183 | 11941 | 49.9931 | 13.887
10 | [13 empty] | 8235.2156 | 34.4792 | 9.5776 | 9130.0995 | 38.2259 | 10.6183 | 11941 | 49.9931 | 13.887
11 | [13 empty] | 8235.2156 | 34.4792 | 9.5776 | 9130.0995 | 38.2259 | 10.6183 | 11941 | 49.9931 | 13.887
12 | [13 empty] | 8235.2156 | 34.4792 | 9.5776 | 9130.0995 | 38.2259 | 10.6183 | 11941 | 49.9931 | 13.887
13 | [13 empty] | 8235.2156 | 34.4792 | 9.5776 | 9130.0995 | 38.2259 | 10.6183 | 11941 | 49.9931 | 13.887
14 | [13 empty] | 8235.2156 | 34.4792 | 9.5776 | 9130.0995 | 38.2259 | 10.6183 | 11941 | 49.9931 | 13.887
15 | 95.4451 | 2.5543 | 0.8145 | 0.1363 | 0.1182 | 0.0016 | 0.0234 | 0.0161 | 0.0123 | 0.0111 | 0.6642 | 0.2028 | 0.7043 | 8236.5292 | 34.4847 | 9.5791 | 9131.5326 | 38.2319 | 10.62 | 11942 | 49.9967 | 13.888 |  |  | 0,000 | 0 | 0,000
16 | [13 empty] | 8236.5292 | 34.4847 | 9.5791 | 9131.5326 | 38.2319 | 10.62 | 11942 | 49.9967 | 13.888
17 | [13 empty] | 8236.5292 | 34.4847 | 9.5791 | 9131.5326 | 38.2319 | 10.62 | 11942 | 49.9967 | 13.888
18 | [13 empty] | 8236.5292 | 34.4847 | 9.5791 | 9131.5326 | 38.2319 | 10.62 | 11942 | 49.9967 | 13.888
19 | [13 empty] | 8236.5292 | 34.4847 | 9.5791 | 9131.5326 | 38.2319 | 10.62 | 11942 | 49.9967 | 13.888
20 | [13 empty] | 8236.5292 | 34.4847 | 9.5791 | 9131.5326 | 38.2319 | 10.62 | 11942 | 49.9967 | 13.888
21 | [13 empty] | 8236.5292 | 34.4847 | 9.5791 | 9131.5326 | 38.2319 | 10.62 | 11942 | 49.9967 | 13.888
22 | [13 empty] | 8236.5292 | 34.4847 | 9.5791 | 9131.5326 | 38.2319 | 10.62 | 11942 | 49.9967 | 13.888
23 | [13 empty] | 8236.5292 | 34.4847 | 9.5791 | 9131.5326 | 38.2319 | 10.62 | 11942 | 49.9967 | 13.888
24 | [13 empty] | 8236.5292 | 34.4847 | 9.5791 | 9131.5326 | 38.2319 | 10.62 | 11942 | 49.9967 | 13.888
25 | [13 empty] | 8236.5292 | 34.4847 | 9.5791 | 9131.5326 | 38.2319 | 10.62 | 11942 | 49.9967 | 13.888
26 | [13 empty] | 8236.5292 | 34.4847 | 9.5791 | 9131.5326 | 38.2319 | 10.62 | 11942 | 49.9967 | 13.888
27 | 95.3685 | 2.5936 | 0.8364 | 0.1403 | 0.1216 | 0.0016 | 0.0239 | 0.0167 | 0.0125 | 0.009 | 0.6719 | 0.2039 | 0.705 | 8242.8586 | 34.5112 | 9.5864 | 9138.2919 | 38.2602 | 10.6278 | 11945 | 50.0094 | 13.8915 | -13.1
28 | [13 empty] | 8242.8586 | 34.5112 | 9.5864 | 9138.2919 | 38.2602 | 10.6278 | 11945 | 50.0094 | 13.8915
29 | [13 empty] | 8242.8586 | 34.5112 | 9.5864 | 9138.2919 | 38.2602 | 10.6278 | 11945 | 50.0094 | 13.8915
30 | [13 empty] | 8242.8586 | 34.5112 | 9.5864 | 9138.2919 | 38.2602 | 10.6278 | 11945 | 50.0094 | 13.8915
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8237.2696 | 34.4878 | 9.5799 | 9132.2969 | 38.2351 | 10.6209
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Мандра В.В. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Ільницька Г.О. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
2017-10-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №811
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №811 |  | 9132.2969 | 38.2351 | 10.6209
Вінницька | Могилів-Подільський | 9132.2969 | 38.2351 | 10.6209
Начальник Барського ЛВУМГ |  | Мандра В.В. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Ільницька Г.О. |  |  | 2017-10-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
2017-10-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата