## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №608 | [18 empty] | Маршрут №608
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз", ПРаТ "Енерготехнології"
Запорізький п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ"
Свідоцтво № АВ-14-15 чинне до 10.09.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.4164 | 2.5114 | 0.814 | 0.1255 | 0.1296 | 0.0017 | 0.0268 | 0.0196 | 0.0241 | 0.0068 | 0.6984 | 0.2256 | 0.705 | 8235.0484 | 34.4785 | 9.5774 | 9129.789 | 38.2246 | 10.6179 | 11934 | 49.9634 | 13.8787
2 | [13 empty] | 8235.0484 | 34.4785 | 9.5774 | 9129.789 | 38.2246 | 10.6179 | 11934 | 49.9634 | 13.8787
3 | [13 empty] | 8235.0484 | 34.4785 | 9.5774 | 9129.789 | 38.2246 | 10.6179 | 11934 | 49.9634 | 13.8787
4 | 95.0356 | 2.7673 | 0.9077 | 0.1391 | 0.1432 | 0.0018 | 0.029 | 0.0212 | 0.0259 | 0.0058 | 0.6753 | 0.2482 | 0.7083 | 8269.3705 | 34.6222 | 9.6173 | 9166.5713 | 38.3786 | 10.6607 | 11953 | 50.0453 | 13.9015 |  |  | 0,0000 | 0.0032
5 | 95.1384 | 2.7013 | 0.8767 | 0.1349 | 0.1395 | 0.0018 | 0.0287 | 0.0208 | 0.026 | 0.0055 | 0.6801 | 0.2465 | 0.7074 | 8259.554 | 34.5811 | 9.6059 | 9156.0382 | 38.3345 | 10.6485 | 11947 | 50.0197 | 13.8944 | -12.3 | -6.9
6 | 95.1362 | 2.7036 | 0.8794 | 0.1354 | 0.1401 | 0.0018 | 0.0286 | 0.0212 | 0.0259 | 0.0026 | 0.68 | 0.2452 | 0.7075 | 8260.6526 | 34.5857 | 9.6071 | 9157.2085 | 38.3394 | 10.6498 | 11948 | 50.0249 | 13.8958
7 | 95.065 | 2.7469 | 0.8929 | 0.1383 | 0.1433 | 0.0018 | 0.0292 | 0.0217 | 0.026 | 0.0057 | 0.6788 | 0.2505 | 0.7081 | 8265.8834 | 34.6076 | 9.6132 | 9162.8214 | 38.3629 | 10.6564 | 11950 | 50.0334 | 13.8982
8 | 95.0657 | 2.7349 | 0.896 | 0.1396 | 0.1449 | 0.0018 | 0.0297 | 0.0222 | 0.0263 | 0.0061 | 0.6818 | 0.251 | 0.7082 | 8266.0983 | 34.6085 | 9.6135 | 9163.0363 | 38.3638 | 10.6566 | 11950 | 50.0319 | 13.8978
9 | [13 empty] | 8266.0983 | 34.6085 | 9.6135 | 9163.0363 | 38.3638 | 10.6566 | 11950 | 50.0319 | 13.8978
10 | [13 empty] | 8266.0983 | 34.6085 | 9.6135 | 9163.0363 | 38.3638 | 10.6566 | 11950 | 50.0319 | 13.8978
11 | 95.2727 | 2.5952 | 0.8449 | 0.1302 | 0.136 | 0.0018 | 0.028 | 0.0208 | 0.0253 | 0.0058 | 0.7059 | 0.2334 | 0.7062 | 8246.0353 | 34.5245 | 9.5901 | 9141.4924 | 38.2736 | 10.6316 | 11938 | 49.9826 | 13.8841 |  |  |  |  | відсутні
12 | 95.2923 | 2.5939 | 0.8463 | 0.131 | 0.137 | 0.0018 | 0.0286 | 0.021 | 0.0266 | 0.0019 | 0.6857 | 0.2339 | 0.7062 | 8248.9492 | 34.5367 | 9.5935 | 9144.7169 | 38.2871 | 10.6353 | 11943 | 50.001 | 13.8892
13 | 95.2637 | 2.6062 | 0.8432 | 0.1308 | 0.1361 | 0.0018 | 0.0282 | 0.0208 | 0.0243 | 0.0051 | 0.7052 | 0.2346 | 0.7063 | 8246.4174 | 34.5261 | 9.5906 | 9141.9224 | 38.2754 | 10.6321 | 11938 | 49.9835 | 13.8843 | -12.6 | -5.9
14 | 95.1828 | 2.6636 | 0.86 | 0.1329 | 0.1386 | 0.0017 | 0.0285 | 0.0211 | 0.0249 | 0.0038 | 0.6999 | 0.2421 | 0.707 | 8253.2007 | 34.5545 | 9.5985 | 9149.1833 | 38.3058 | 10.6405 | 11942 | 49.9985 | 13.8885
15 | 95.212 | 2.6502 | 0.8525 | 0.1318 | 0.1368 | 0.0017 | 0.0278 | 0.0206 | 0.0244 | 0.006 | 0.6989 | 0.2373 | 0.7067 | 8250.6928 | 34.544 | 9.5956 | 9146.5321 | 38.2947 | 10.6374 | 11941 | 49.9949 | 13.8875
16 | [13 empty] | 8250.6928 | 34.544 | 9.5956 | 9146.5321 | 38.2947 | 10.6374 | 11941 | 49.9949 | 13.8875
17 | [13 empty] | 8250.6928 | 34.544 | 9.5956 | 9146.5321 | 38.2947 | 10.6374 | 11941 | 49.9949 | 13.8875
18 | 95.4954 | 2.4861 | 0.8002 | 0.1253 | 0.1278 | 0.0017 | 0.0263 | 0.0192 | 0.0215 | 0.0059 | 0.6799 | 0.2107 | 0.7043 | 8233.1137 | 34.4704 | 9.5751 | 9127.8066 | 38.2163 | 10.6156 | 11937 | 49.978 | 13.8828
19 | 95.4753 | 2.5641 | 0.7552 | 0.1198 | 0.12 | 0.0018 | 0.0248 | 0.0182 | 0.0225 | 0.0061 | 0.6565 | 0.2356 | 0.7041 | 8257.4999 | 34.5725 | 9.6035 | 9123.9611 | 38.2002 | 10.6112 | 11945 | 50.0118 | 13.8922 | -11.5 | -5.8 | 0 | 0.004
20 | 95.4933 | 2.5647 | 0.7552 | 0.1201 | 0.121 | 0.0019 | 0.0248 | 0.0182 | 0.023 | 0.0019 | 0.6389 | 0.237 | 0.704 | 8231.609 | 34.4641 | 9.5734 | 9126.278 | 38.2099 | 10.6139 | 11937 | 49.977 | 13.8825
21 | 95.5203 | 2.5387 | 0.7645 | 0.1206 | 0.1213 | 0.0018 | 0.0245 | 0.0177 | 0.0205 | 0.0017 | 0.641 | 0.2274 | 0.7038 | 8230.9163 | 34.4612 | 9.5726 | 9125.5375 | 38.2068 | 10.613 | 11938 | 49.9811 | 13.8836
22 | 95.429 | 2.5733 | 0.7864 | 0.1236 | 0.1246 | 0.0018 | 0.025 | 0.0182 | 0.0206 | 0.0049 | 0.6635 | 0.2292 | 0.7046 | 8235.0245 | 34.4784 | 9.5773 | 9129.8606 | 38.2249 | 10.618 | 11937 | 49.9781 | 13.8828
23 | [13 empty] | 8235.0245 | 34.4784 | 9.5773 | 9129.8606 | 38.2249 | 10.618 | 11937 | 49.9781 | 13.8828
24 | [13 empty] | 8235.0245 | 34.4784 | 9.5773 | 9129.8606 | 38.2249 | 10.618 | 11937 | 49.9781 | 13.8828
25 | 95.5476 | 2.4919 | 0.7564 | 0.1198 | 0.1214 | 0.0018 | 0.0248 | 0.0181 | 0.0215 | 0.0065 | 0.6686 | 0.2215 | 0.7036 | 8225.2318 | 34.4374 | 9.5659 | 9119.3753 | 38.181 | 10.6058 | 11932 | 49.9556 | 13.8766 |  |  |  |  | відсутні
26 | 95.5123 | 2.492 | 0.7763 | 0.122 | 0.1248 | 0.0018 | 0.0254 | 0.0187 | 0.0214 | 0.0063 | 0.6809 | 0.218 | 0.704 | 8228.3129 | 34.4503 | 9.5695 | 9122.6475 | 38.1947 | 10.6096 | 11933 | 49.9602 | 13.8778
27 | 95.5282 | 2.4973 | 0.7776 | 0.1218 | 0.1238 | 0.0018 | 0.0251 | 0.0183 | 0.0208 | 0.003 | 0.6693 | 0.213 | 0.7038 | 8229.7938 | 34.4565 | 9.5713 | 9124.2955 | 38.2016 | 10.6116 | 11936 | 49.9745 | 13.8818 | -17.2 | -11
28 | 95.175 | 2.6979 | 0.8656 | 0.1346 | 0.1365 | 0.0017 | 0.0275 | 0.02 | 0.0212 | 0.006 | 0.6799 | 0.2341 | 0.7069 | 8256.3534 | 34.5677 | 9.6021 | 9152.6465 | 38.3203 | 10.6445 | 11947 | 50.0202 | 13.8945
29 | 95.1748 | 2.7008 | 0.8672 | 0.1344 | 0.1382 | 0.0017 | 0.0284 | 0.0207 | 0.0236 | 0.0024 | 0.6737 | 0.2341 | 0.707 | 8258.9091 | 34.5784 | 9.6051 | 9155.4172 | 38.3319 | 10.6478 | 11950 | 50.0313 | 13.8976
30 | [13 empty] | 8258.9091 | 34.5784 | 9.6051 | 9155.4172 | 38.3319 | 10.6478 | 11950 | 50.0313 | 13.8976
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8247.4445 | 34.5304 | 9.5918 | 9142.1134 | 38.2762 | 10.6323
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Огородник Ю.В. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Учуєв Г.М. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №608
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №608 |  | 9142.1134 | 38.2762 | 10.6323
Запорізька | ГРС с.Сергіївка (р-п Чапаєвський) | 9144.0959 | 38.2845 | 10.6346
Запорізька | ГРС с.Тернівка (к-п Дніпро) | 9144.2869 | 38.2853 | 10.6348
Запорізька | ГРС-1 м.Запоріжжя | 9142.0657 | 38.276 | 10.6322
Запорізька | ГРС-1 м.Запоріжжя, проммайданчик МК "Запоріжсталь" | 9142.1134 | 38.2762 | 10.6323
Запорізька | ПРаТ "Енерготехнології" ЕТД-4000 | 9142.3045 | 38.277 | 10.6325
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Огородник Ю.В. |  |  | 2017-10-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Учуєв Г.М. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата