## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №601 | [18 empty] | Маршрут №601
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Первомайським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
п/м КС Борова Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво № 100-037/2013 дійсне до 24.10.2017 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8731.203 | 36.5558 | 10.1544 | 9653.4825 | 40.4172 | 11.227 | 12077 | 50.5619 | 14.045
2 | [13 empty] | 8731.203 | 36.5558 | 10.1544 | 9653.4825 | 40.4172 | 11.227 | 12077 | 50.5619 | 14.045
3 | [13 empty] | 8731.203 | 36.5558 | 10.1544 | 9653.4825 | 40.4172 | 11.227 | 12077 | 50.5619 | 14.045
4 | [13 empty] | 8731.203 | 36.5558 | 10.1544 | 9653.4825 | 40.4172 | 11.227 | 12077 | 50.5619 | 14.045
5 | [13 empty] | 8731.203 | 36.5558 | 10.1544 | 9653.4825 | 40.4172 | 11.227 | 12077 | 50.5619 | 14.045
6 | [13 empty] | 8731.203 | 36.5558 | 10.1544 | 9653.4825 | 40.4172 | 11.227 | 12077 | 50.5619 | 14.045
7 | 88.405 | 5.1254 | 2.3633 | 0.2701 | 0.5745 | 0.0083 | 0.1297 | 0.1177 | 0.1575 | 0.0078 | 1.3374 | 1.5034 | 0.7758 | 8639.4384 | 36.1716 | 10.0477 | 9552.9045 | 39.9961 | 11.11 | 11903 | 49.8345 | 13.8429
8 | [13 empty] | 8639.4384 | 36.1716 | 10.0477 | 9552.9045 | 39.9961 | 11.11 | 11903 | 49.8345 | 13.8429
9 | [13 empty] | 8639.4384 | 36.1716 | 10.0477 | 9552.9045 | 39.9961 | 11.11 | 11903 | 49.8345 | 13.8429
10 | [13 empty] | 8639.4384 | 36.1716 | 10.0477 | 9552.9045 | 39.9961 | 11.11 | 11903 | 49.8345 | 13.8429
11 | [13 empty] | 8639.4384 | 36.1716 | 10.0477 | 9552.9045 | 39.9961 | 11.11 | 11903 | 49.8345 | 13.8429
12 | [13 empty] | 8639.4384 | 36.1716 | 10.0477 | 9552.9045 | 39.9961 | 11.11 | 11903 | 49.8345 | 13.8429
13 | [13 empty] | 8639.4384 | 36.1716 | 10.0477 | 9552.9045 | 39.9961 | 11.11 | 11903 | 49.8345 | 13.8429
14 | 88.6019 | 4.8935 | 2.4419 | 0.3079 | 0.6828 | 0.0076 | 0.1799 | 0.1797 | 0.1595 | 0.0082 | 1.3722 | 1.165 | 0.7769 | 8714.0777 | 36.4841 | 10.1345 | 9633.8255 | 40.3349 | 11.2041 | 11996 | 50.2228 | 13.9508
15 | [13 empty] | 8714.0777 | 36.4841 | 10.1345 | 9633.8255 | 40.3349 | 11.2041 | 11996 | 50.2228 | 13.9508
16 | [13 empty] | 8714.0777 | 36.4841 | 10.1345 | 9633.8255 | 40.3349 | 11.2041 | 11996 | 50.2228 | 13.9508
17 | [13 empty] | 8714.0777 | 36.4841 | 10.1345 | 9633.8255 | 40.3349 | 11.2041 | 11996 | 50.2228 | 13.9508
18 | [13 empty] | 8714.0777 | 36.4841 | 10.1345 | 9633.8255 | 40.3349 | 11.2041 | 11996 | 50.2228 | 13.9508
19 | [13 empty] | 8714.0777 | 36.4841 | 10.1345 | 9633.8255 | 40.3349 | 11.2041 | 11996 | 50.2228 | 13.9508
20 | 88.7455 | 4.9301 | 2.3868 | 0.2897 | 0.5846 | 0.0075 | 0.124 | 0.1182 | 0.19 | 0.006 | 1.3691 | 1.2484 | 0.7735 | 8662.1287 | 36.2666 | 10.0741 | 9577.9356 | 40.1009 | 11.1391 | 11952 | 50.0412 | 13.9003
21 | [13 empty] | 8662.1287 | 36.2666 | 10.0741 | 9577.9356 | 40.1009 | 11.1391 | 11952 | 50.0412 | 13.9003
22 | [13 empty] | 8662.1287 | 36.2666 | 10.0741 | 9577.9356 | 40.1009 | 11.1391 | 11952 | 50.0412 | 13.9003
23 | [13 empty] | 8662.1287 | 36.2666 | 10.0741 | 9577.9356 | 40.1009 | 11.1391 | 11952 | 50.0412 | 13.9003
24 | [13 empty] | 8662.1287 | 36.2666 | 10.0741 | 9577.9356 | 40.1009 | 11.1391 | 11952 | 50.0412 | 13.9003
25 | [13 empty] | 8662.1287 | 36.2666 | 10.0741 | 9577.9356 | 40.1009 | 11.1391 | 11952 | 50.0412 | 13.9003
26 | [13 empty] | 8662.1287 | 36.2666 | 10.0741 | 9577.9356 | 40.1009 | 11.1391 | 11952 | 50.0412 | 13.9003
27 | [13 empty] | 8662.1287 | 36.2666 | 10.0741 | 9577.9356 | 40.1009 | 11.1391 | 11952 | 50.0412 | 13.9003
28 | 88.1511 | 5.1152 | 2.4798 | 0.3168 | 0.6496 | 0.0068 | 0.1659 | 0.1405 | 0.1847 | 0.0036 | 1.4022 | 1.3838 | 0.7803 | 8703.1386 | 36.4383 | 10.1218 | 9621.3577 | 40.2827 | 11.1896 | 11953 | 50.0463 | 13.9018
29 | [13 empty] | 8703.1386 | 36.4383 | 10.1218 | 9621.3577 | 40.2827 | 11.1896 | 11953 | 50.0463 | 13.9018
30 | [13 empty] | 8703.1386 | 36.4383 | 10.1218 | 9621.3577 | 40.2827 | 11.1896 | 11953 | 50.0463 | 13.9018
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8686.5149 | 36.3687 | 10.1024 | 9604.1847 | 40.2108 | 11.1697
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник управління Первомайського ЛВУМГ | [8 empty] | Замковий М.В. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Карапута В.М. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології | [8 empty] | Юрченко В.М. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №601
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №601 |  | 9604.1847 | 40.2108 | 11.1697
Харківська | ГРС с.Бугаївка (Ізюмський р-н) | 9604.1847 | 40.2108 | 11.1697
Начальник управління Первомайського ЛВУМГ |  | Замковий М.В. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Карапута В.М. |  |  | 2017-10-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології |  | Юрченко В.М. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата