## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №661 | [18 empty] | Маршрут №661
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Шебелинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ДК "Укравтогаз" РВУ "Харківавтогаз"
Панютинський п/м Шебелинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Шебелинка-Дніпро-Кривий Ріг-Ізмаїл" (ШДКРІ), "Шебелинка-Дніпро-Одеса" (ШДО)
Свідоцтво № 100-358/2015 чинне до 20.12.2018р. | [20 empty] | за період з 01.09.2017р. по 30.09.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.3887 | 4.1246 | 1.0097 | 0.1348 | 0.2149 | 0.009 | 0.0678 | 0.0528 | 0.182 | 0.006 | 1.4382 | 0.3714 | 0.7303 | 8375.4898 | 35.0665 | 9.7407 | 9273.3593 | 38.8257 | 10.7849 | 11909 | 49.8599 | 13.85 | -8.2 | -0.7
2 | [13 empty] | 8375.4898 | 35.0665 | 9.7407 | 9273.3593 | 38.8257 | 10.7849 | 11909 | 49.8599 | 13.85
3 | [13 empty] | 8375.4898 | 35.0665 | 9.7407 | 9273.3593 | 38.8257 | 10.7849 | 11909 | 49.8599 | 13.85
4 | 92.3395 | 4.1764 | 1.029 | 0.1373 | 0.2172 | 0.0091 | 0.0678 | 0.0525 | 0.1696 | 0.007 | 1.4821 | 0.3125 | 0.7301 | 8379.2635 | 35.0823 | 9.7451 | 9277.4196 | 38.8427 | 10.7896 | 11916 | 49.8891 | 13.8581 | -8.4 | -0.3
5 | 92.4051 | 4.1189 | 1.0134 | 0.1346 | 0.2139 | 0.0089 | 0.0668 | 0.0521 | 0.1647 | 0.0067 | 1.4385 | 0.3764 | 0.7298 | 8369.1126 | 35.0398 | 9.7333 | 9266.5044 | 38.797 | 10.7769 | 11904 | 49.8401 | 13.8445 | -8.9 | -0.5
6 | 92.4008 | 4.1201 | 1.0091 | 0.1353 | 0.2161 | 0.009 | 0.0678 | 0.0526 | 0.1689 | 0.0066 | 1.4372 | 0.3764 | 0.73 | 8371.0233 | 35.0478 | 9.7355 | 9268.5585 | 38.8056 | 10.7793 | 11905 | 49.8455 | 13.846 | -8.7 | -0.4 | 0,0001 | 0.0003
7 | 92.4212 | 4.1119 | 0.9939 | 0.1327 | 0.2123 | 0.0089 | 0.0677 | 0.0528 | 0.172 | 0.0101 | 1.4476 | 0.3689 | 0.7297 | 8367.8467 | 35.0345 | 9.7318 | 9265.143 | 38.7913 | 10.7754 | 11903 | 49.8361 | 13.8434 | -8.9 | -0.7
8 | 92.3989 | 4.1418 | 1.0015 | 0.1338 | 0.2139 | 0.0091 | 0.0681 | 0.0531 | 0.1706 | 0.0061 | 1.432 | 0.371 | 0.73 | 8372.3609 | 35.0534 | 9.7371 | 9270.0154 | 38.8117 | 10.781 | 11908 | 49.8551 | 13.8486 | -9.2 | -0.9
9 | [13 empty] | 8372.3609 | 35.0534 | 9.7371 | 9270.0154 | 38.8117 | 10.781 | 11908 | 49.8551 | 13.8486
10 | [13 empty] | 8372.3609 | 35.0534 | 9.7371 | 9270.0154 | 38.8117 | 10.781 | 11908 | 49.8551 | 13.8486
11 | 92.1707 | 4.2262 | 1.054 | 0.1393 | 0.2206 | 0.0091 | 0.0687 | 0.0532 | 0.1672 | 0.0069 | 1.5048 | 0.3793 | 0.7317 | 8379.0247 | 35.0813 | 9.7448 | 9276.8942 | 38.8405 | 10.789 | 11903 | 49.8337 | 13.8427 | -8.1 | -0.3
12 | 92.1617 | 4.1915 | 1.0655 | 0.1424 | 0.2267 | 0.009 | 0.0709 | 0.0548 | 0.1745 | 0.006 | 1.5133 | 0.3837 | 0.7321 | 8382.1536 | 35.0944 | 9.7484 | 9280.2141 | 38.8544 | 10.7929 | 11903 | 49.8352 | 13.8431 | -8.4 | -0.6 |  |  | відсутні
13 | 92.3495 | 4.1128 | 1.0195 | 0.133 | 0.223 | 0.0094 | 0.0668 | 0.0506 | 0.1697 | 0.0036 | 1.4227 | 0.4394 | 0.7308 | 8368.6826 | 35.038 | 9.7328 | 9265.9073 | 38.7945 | 10.7763 | 11896 | 49.8052 | 13.8348 | -9.1 | -0.3
14 | 92.3035 | 4.1579 | 1.0316 | 0.1338 | 0.2249 | 0.0096 | 0.0689 | 0.0528 | 0.1737 | 0.0036 | 1.4363 | 0.4035 | 0.7311 | 8377.6394 | 35.0755 | 9.7432 | 9275.5566 | 38.8349 | 10.7875 | 11905 | 49.8459 | 13.8461 | -8.5 | -0.5
15 | 92.3421 | 4.1472 | 1.0244 | 0.1319 | 0.2202 | 0.0095 | 0.0665 | 0.051 | 0.1729 | 0.0042 | 1.4356 | 0.3945 | 0.7306 | 8374.2716 | 35.0614 | 9.7393 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11905 | 49.8435 | 13.8454 | -8.3 | -0.3
16 | [13 empty] | 8374.2716 | 35.0614 | 9.7393 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11905 | 49.8435 | 13.8454
17 | [13 empty] | 8374.2716 | 35.0614 | 9.7393 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11905 | 49.8435 | 13.8454
18 | 92.3031 | 4.1462 | 1.0238 | 0.1322 | 0.2213 | 0.0096 | 0.0678 | 0.0519 | 0.1711 | 0.0045 | 1.4454 | 0.4233 | 0.731 | 8371.2622 | 35.0488 | 9.7358 | 9268.654 | 38.806 | 10.7794 | 11897 | 49.812 | 13.8367 | -8.7 | -0.4
19 | 92.2558 | 4.1679 | 1.0253 | 0.1339 | 0.225 | 0.0097 | 0.0688 | 0.0528 | 0.1737 | 0.0079 | 1.492 | 0.3872 | 0.7312 | 8374.0089 | 35.0603 | 9.739 | 9271.544 | 38.8181 | 10.7828 | 11899 | 49.8207 | 13.8391 | -8.5 | -0.7
20 | 92.3327 | 4.1436 | 1.0208 | 0.1328 | 0.2225 | 0.0097 | 0.0678 | 0.0518 | 0.1719 | 0.0045 | 1.4546 | 0.3874 | 0.7306 | 8373.4596 | 35.058 | 9.7383 | 9271.0663 | 38.8161 | 10.7823 | 11904 | 49.8376 | 13.8438 | -8.7 | -0.4 | 0,0002 | 0.0008
21 | 92.4371 | 4.1097 | 0.9982 | 0.1289 | 0.2164 | 0.0096 | 0.0669 | 0.0515 | 0.173 | 0.0043 | 1.4174 | 0.3871 | 0.7298 | 8369.7097 | 35.0423 | 9.734 | 9267.1732 | 38.7998 | 10.7777 | 11905 | 49.8449 | 13.8458 | -8.7 | -0.9
22 | 92.3107 | 4.1724 | 1.0229 | 0.1325 | 0.2222 | 0.0097 | 0.0682 | 0.0521 | 0.175 | 0.0041 | 1.4361 | 0.394 | 0.7309 | 8377.5199 | 35.075 | 9.7431 | 9275.4611 | 38.8345 | 10.7874 | 11907 | 49.8519 | 13.8478 | -9.2 | -0.2
23 | [13 empty] | 8377.5199 | 35.075 | 9.7431 | 9275.4611 | 38.8345 | 10.7874 | 11907 | 49.8519 | 13.8478
24 | [13 empty] | 8377.5199 | 35.075 | 9.7431 | 9275.4611 | 38.8345 | 10.7874 | 11907 | 49.8519 | 13.8478
25 | 92.1898 | 4.2199 | 1.0395 | 0.1359 | 0.2287 | 0.0098 | 0.0702 | 0.0536 | 0.1817 | 0.0043 | 1.4718 | 0.3947 | 0.732 | 8384.4465 | 35.104 | 9.7511 | 9282.7698 | 38.8651 | 10.7959 | 11907 | 49.853 | 13.8481 | -9.2 | -0.4 |  |  | відсутні
26 | 92.0471 | 4.255 | 1.0741 | 0.1425 | 0.2367 | 0.01 | 0.0715 | 0.0536 | 0.1817 | 0.0045 | 1.4999 | 0.4233 | 0.7334 | 8389.4861 | 35.1251 | 9.757 | 9288.0005 | 38.887 | 10.8019 | 11903 | 49.834 | 13.8428 | -8.7 | -0.7
27 | [13 empty] | 8389.4861 | 35.1251 | 9.757 | 9288.0005 | 38.887 | 10.8019 | 11903 | 49.834 | 13.8428
28 | 94.9526 | 2.8049 | 0.8935 | 0.1411 | 0.1497 | 0.002 | 0.0305 | 0.0225 | 0.0336 | 0.0052 | 0.7059 | 0.2585 | 0.7091 | 8270.9708 | 34.6289 | 9.6191 | 9164.0156 | 38.3679 | 10.6578 | 11943 | 50.0041 | 13.89 | -18.1 | -12.7
29 | 95.0066 | 2.7788 | 0.8809 | 0.1385 | 0.1458 | 0.0021 | 0.0295 | 0.0218 | 0.0321 | 0.0054 | 0.706 | 0.2526 | 0.7085 | 8266.0983 | 34.6085 | 9.6135 | 9158.8327 | 38.3462 | 10.6517 | 11941 | 49.9958 | 13.8877 | -17.8 | -10.4
30 | [13 empty] | 8266.0983 | 34.6085 | 9.6135 | 9158.8327 | 38.3462 | 10.6517 | 11941 | 49.9958 | 13.8877
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8358.0062 | 34.9933 | 9.7204 | 9254.9681 | 38.7487 | 10.7635
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Шебелинського ЛВУМГ | [8 empty] | Буховцев О.Л. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Касьянова С.В. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Пивовар Є.В. | [10 empty] | 2017-10-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №661
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №661 |  | 9254.9681 | 38.7487 | 10.7635
Харківська | АГНКС Лозова | 9261.3931 | 38.7756 | 10.771
Харківська | ГРС Близнюки | 9246.513 | 38.7133 | 10.7537
Харківська | ГРС Браїлiвка | 9251.7676 | 38.7353 | 10.7598
Харківська | ГРС Лозова | 9263.7577 | 38.7855 | 10.7738
Харківська | ГРС Миколаївка/ Щорса | 9250.4301 | 38.7297 | 10.7583
Харківська | ГРС Панютiне | 9251.1705 | 38.7328 | 10.7591
Харківська | ГРС Смирнiвка | 9249.2358 | 38.7247 | 10.7569
Головний інженер Шебелинського ЛВУМГ |  | Буховцев О.Л. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Касьянова С.В. |  |  | 2017-10-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Пивовар Є.В. |  |  | 2017-10-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата