## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №458 | [18 empty] | Маршрут №458
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Богородчани - Долина"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8163.4901 | 34.1789 | 9.4941 | 9045.0226 | 37.8697 | 10.5194 | 11672 | 48.8697 | 13.5749
2 | [13 empty] | 8163.4901 | 34.1789 | 9.4941 | 9045.0226 | 37.8697 | 10.5194 | 11672 | 48.8697 | 13.5749
3 | 92.2467 | 5.1999 | 0.2672 | 0.0381 | 0.0406 | 0.0009 | 0.0102 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0039 | 0.6643 | 1.5106 | 0.7249 | 8191.3873 | 34.2957 | 9.5266 | 9074.95 | 37.995 | 10.5542 | 11697 | 48.9749 | 13.6041 | 8.5 | 2.4 | 0,00029 | 0.00028 | відсутні
4 | [13 empty] | 8191.3873 | 34.2957 | 9.5266 | 9074.95 | 37.995 | 10.5542 | 11697 | 48.9749 | 13.6041
5 | [13 empty] | 8191.3873 | 34.2957 | 9.5266 | 9074.95 | 37.995 | 10.5542 | 11697 | 48.9749 | 13.6041
6 | [13 empty] | 8191.3873 | 34.2957 | 9.5266 | 9074.95 | 37.995 | 10.5542 | 11697 | 48.9749 | 13.6041
7 | [13 empty] | 8191.3873 | 34.2957 | 9.5266 | 9074.95 | 37.995 | 10.5542 | 11697 | 48.9749 | 13.6041
8 | [13 empty] | 8191.3873 | 34.2957 | 9.5266 | 9074.95 | 37.995 | 10.5542 | 11697 | 48.9749 | 13.6041
9 | [13 empty] | 8191.3873 | 34.2957 | 9.5266 | 9074.95 | 37.995 | 10.5542 | 11697 | 48.9749 | 13.6041
10 | 93.4268 | 4.1931 | 0.2601 | 0.0392 | 0.0414 | 0.0006 | 0.0092 | 0.0088 | 0.0237 | 0.004 | 0.5622 | 1.4309 | 0.7179 | 8146.6276 | 34.1083 | 9.4745 | 9027.6107 | 37.7968 | 10.4991 | 11693 | 48.956 | 13.5989 | 1.7
11 | [13 empty] | 8146.6276 | 34.1083 | 9.4745 | 9027.6107 | 37.7968 | 10.4991 | 11693 | 48.956 | 13.5989
12 | [13 empty] | 8146.6276 | 34.1083 | 9.4745 | 9027.6107 | 37.7968 | 10.4991 | 11693 | 48.956 | 13.5989
13 | [13 empty] | 8146.6276 | 34.1083 | 9.4745 | 9027.6107 | 37.7968 | 10.4991 | 11693 | 48.956 | 13.5989
14 | [13 empty] | 8146.6276 | 34.1083 | 9.4745 | 9027.6107 | 37.7968 | 10.4991 | 11693 | 48.956 | 13.5989
15 | [13 empty] | 8146.6276 | 34.1083 | 9.4745 | 9027.6107 | 37.7968 | 10.4991 | 11693 | 48.956 | 13.5989
16 | [13 empty] | 8146.6276 | 34.1083 | 9.4745 | 9027.6107 | 37.7968 | 10.4991 | 11693 | 48.956 | 13.5989
17 | 90.6446 | 6.6287 | 0.0964 | 0.0068 | 0.0185 | 0.0007 | 0.0205 | 0.0269 | 0.0312 | 0.0044 | 0.4893 | 2.032 | 0.7369 | 8236.1709 | 34.4832 | 9.5787 | 9121.8115 | 38.1912 | 10.6087 | 11662 | 48.8257 | 13.5627 | 2.2
18 | [13 empty] | 8236.1709 | 34.4832 | 9.5787 | 9121.8115 | 38.1912 | 10.6087 | 11662 | 48.8257 | 13.5627
19 | [13 empty] | 8236.1709 | 34.4832 | 9.5787 | 9121.8115 | 38.1912 | 10.6087 | 11662 | 48.8257 | 13.5627
20 | [13 empty] | 8236.1709 | 34.4832 | 9.5787 | 9121.8115 | 38.1912 | 10.6087 | 11662 | 48.8257 | 13.5627
21 | [13 empty] | 8236.1709 | 34.4832 | 9.5787 | 9121.8115 | 38.1912 | 10.6087 | 11662 | 48.8257 | 13.5627
22 | [13 empty] | 8236.1709 | 34.4832 | 9.5787 | 9121.8115 | 38.1912 | 10.6087 | 11662 | 48.8257 | 13.5627
23 | [13 empty] | 8236.1709 | 34.4832 | 9.5787 | 9121.8115 | 38.1912 | 10.6087 | 11662 | 48.8257 | 13.5627
24 | 93.313 | 4.278 | 0.2541 | 0.0395 | 0.0403 | 0.0008 | 0.0084 | 0.0071 | 0.01 | 0.0063 | 0.7118 | 1.3307 | 0.7175 | 8142.0657 | 34.0892 | 9.4692 | 9022.5711 | 37.7757 | 10.4933 | 11690 | 48.9441 | 13.5956 | 3.6
25 | [13 empty] | 8142.0657 | 34.0892 | 9.4692 | 9022.5711 | 37.7757 | 10.4933 | 11690 | 48.9441 | 13.5956
26 | [13 empty] | 8142.0657 | 34.0892 | 9.4692 | 9022.5711 | 37.7757 | 10.4933 | 11690 | 48.9441 | 13.5956
27 | [13 empty] | 8142.0657 | 34.0892 | 9.4692 | 9022.5711 | 37.7757 | 10.4933 | 11690 | 48.9441 | 13.5956
28 | [13 empty] | 8142.0657 | 34.0892 | 9.4692 | 9022.5711 | 37.7757 | 10.4933 | 11690 | 48.9441 | 13.5956
29 | [13 empty] | 8142.0657 | 34.0892 | 9.4692 | 9022.5711 | 37.7757 | 10.4933 | 11690 | 48.9441 | 13.5956
30 | [13 empty] | 8142.0657 | 34.0892 | 9.4692 | 9022.5711 | 37.7757 | 10.4933 | 11690 | 48.9441 | 13.5956
31 | 94.9924 | 3.0693 | 0.5128 | 0.0827 | 0.0789 | 0.0021 | 0.0172 | 0.0127 | 0.0221 | 0.0073 | 0.6588 | 0.5437 | 0.7061 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11852 | 49.62 | 13.7833 | -1.2
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8172.1364 | 34.2151 | 9.5042 | 9054.6003 | 37.9098 | 10.5305
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №458
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №458 |  | 9054.6003 | 37.9098 | 10.5305
Івано-Франківська | ГРС Росільна | 9054.6003 | 37.9098 | 10.5305
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата