## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №140 | [18 empty] | Маршрут №140
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Солохівський п/м Мринське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу-відводу ГРС Сніжків, точка відбору проб - ГРС 1-е Августа
Свідоцтво № 221-15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8467.0872 | 35.45 | 9.8472 | 9372.3131 | 39.24 | 10.9 | 11734 | 49.13 | 13.6472
2 | [13 empty] | 8467.0872 | 35.45 | 9.8472 | 9372.3131 | 39.24 | 10.9 | 11734 | 49.13 | 13.6472
3 | [13 empty] | 8467.0872 | 35.45 | 9.8472 | 9372.3131 | 39.24 | 10.9 | 11734 | 49.13 | 13.6472
4 | [13 empty] | 8467.0872 | 35.45 | 9.8472 | 9372.3131 | 39.24 | 10.9 | 11734 | 49.13 | 13.6472 | 2.7 | 6.8
5 | 90.0423 | 4.9215 | 1.4465 | 0.1798 | 0.2842 | 0.0041 | 0.0754 | 0.0618 | 0.103 | 0.0019 | 0.3542 | 2.5254 | 0.7599 | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11703 | 49 | 13.6111
6 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11703 | 49 | 13.6111
7 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11703 | 49 | 13.6111
8 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11703 | 49 | 13.6111
9 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11703 | 49 | 13.6111
10 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11703 | 49 | 13.6111
11 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11703 | 49 | 13.6111 | 3.7 | 3.5
12 | 89.3673 | 5.3066 | 1.6008 | 0.1977 | 0.3213 | 0.0044 | 0.0854 | 0.0708 | 0.119 | 0.0017 | 0.3863 | 2.5388 | 0.7661 | 8455.1449 | 35.4 | 9.8333 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11734 | 49.13 | 13.6472 |  |  | 0,00124 | 0.00092 | відсутні
13 | [13 empty] | 8455.1449 | 35.4 | 9.8333 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11734 | 49.13 | 13.6472
14 | [13 empty] | 8455.1449 | 35.4 | 9.8333 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11734 | 49.13 | 13.6472
15 | [13 empty] | 8455.1449 | 35.4 | 9.8333 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11734 | 49.13 | 13.6472
16 | [13 empty] | 8455.1449 | 35.4 | 9.8333 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11734 | 49.13 | 13.6472
17 | [13 empty] | 8455.1449 | 35.4 | 9.8333 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11734 | 49.13 | 13.6472
18 | [13 empty] | 8455.1449 | 35.4 | 9.8333 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11734 | 49.13 | 13.6472
19 | [13 empty] | 8455.1449 | 35.4 | 9.8333 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11734 | 49.13 | 13.6472
20 | [13 empty] | 8455.1449 | 35.4 | 9.8333 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11734 | 49.13 | 13.6472
21 | [13 empty] | 8455.1449 | 35.4 | 9.8333 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11734 | 49.13 | 13.6472
22 | [13 empty] | 8455.1449 | 35.4 | 9.8333 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11734 | 49.13 | 13.6472
23 | [13 empty] | 8455.1449 | 35.4 | 9.8333 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11734 | 49.13 | 13.6472 | 1.6 | -3
24 | [13 empty] | 8455.1449 | 35.4 | 9.8333 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 11734 | 49.13 | 13.6472
25 | 89.3772 | 5.3018 | 1.6257 | 0.1992 | 0.3172 | 0.0042 | 0.0802 | 0.0682 | 0.1133 | 0.0025 | 0.4133 | 2.5172 | 0.7657 | 8450.3679 | 35.38 | 9.8278 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 11732 | 49.12 | 13.6444
26 | [13 empty] | 8450.3679 | 35.38 | 9.8278 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 11732 | 49.12 | 13.6444
27 | [13 empty] | 8450.3679 | 35.38 | 9.8278 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 11732 | 49.12 | 13.6444
28 | [13 empty] | 8450.3679 | 35.38 | 9.8278 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 11732 | 49.12 | 13.6444
29 | [13 empty] | 8450.3679 | 35.38 | 9.8278 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 11732 | 49.12 | 13.6444
30 | [13 empty] | 8450.3679 | 35.38 | 9.8278 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 11732 | 49.12 | 13.6444
31 | [13 empty] | 8450.3679 | 35.38 | 9.8278 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 11732 | 49.12 | 13.6444
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8445.2805 | 35.3587 | 9.8219 | 9349.7422 | 39.1455 | 10.8738
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Мринського ВУПЗГ | [8 empty] | Герасименко І.М. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік 1 кат. ВХАЛ | [8 empty] | Корж Л.М. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №140
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №140 |  | 9349.7422 | 39.1455 | 10.8738
Харківська | 1-Августа (Благодатне) | 9349.7422 | 39.1455 | 10.8738
Заступник начальника Мринського ВУПЗГ |  | Герасименко І.М. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік 1 кат. ВХАЛ |  | Корж Л.М. |  |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата