## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №664 | [18 empty] | Маршрут №664
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Бєлгород-Курськ-Брянськ"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11266 | 47.17 | 13.1028
2 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11266 | 47.17 | 13.1028
3 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11266 | 47.17 | 13.1028
4 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11266 | 47.17 | 13.1028
5 | 92.1742 | 4.0304 | 1.0258 | 0.1299 | 0.2192 | 0.0082 | 0.0628 | 0.0535 | 0.1442 | 0.0042 | 1.5783 | 0.5694 | 0.7317 | 8331.7332 | 34.8833 | 9.6898 | 9225.4468 | 38.6251 | 10.7292 | 11836 | 49.5552 | 13.7653 | -8.5 | -1.3 | 0,0014 | 0.0002 | відсутні
6 | [13 empty] | 8331.7332 | 34.8833 | 9.6898 | 9225.4468 | 38.6251 | 10.7292 | 11836 | 49.5552 | 13.7653
7 | [13 empty] | 8331.7332 | 34.8833 | 9.6898 | 9225.4468 | 38.6251 | 10.7292 | 11836 | 49.5552 | 13.7653
8 | [13 empty] | 8331.7332 | 34.8833 | 9.6898 | 9225.4468 | 38.6251 | 10.7292 | 11836 | 49.5552 | 13.7653
9 | [13 empty] | 8331.7332 | 34.8833 | 9.6898 | 9225.4468 | 38.6251 | 10.7292 | 11836 | 49.5552 | 13.7653
10 | [13 empty] | 8331.7332 | 34.8833 | 9.6898 | 9225.4468 | 38.6251 | 10.7292 | 11836 | 49.5552 | 13.7653
11 | [13 empty] | 8331.7332 | 34.8833 | 9.6898 | 9225.4468 | 38.6251 | 10.7292 | 11836 | 49.5552 | 13.7653
12 | 92.3495 | 4.092 | 1.02 | 0.1289 | 0.2164 | 0.0087 | 0.0608 | 0.05 | 0.1311 | 0.0025 | 1.4804 | 0.4596 | 0.7297 | 8345.6101 | 34.9414 | 9.7059 | 9240.9718 | 38.6901 | 10.7473 | 11873 | 49.7083 | 13.8079 | -8.8 | -1.5
13 | [13 empty] | 8345.6101 | 34.9414 | 9.7059 | 9240.9718 | 38.6901 | 10.7473 | 11873 | 49.7083 | 13.8079
14 | [13 empty] | 8345.6101 | 34.9414 | 9.7059 | 9240.9718 | 38.6901 | 10.7473 | 11873 | 49.7083 | 13.8079
15 | [13 empty] | 8345.6101 | 34.9414 | 9.7059 | 9240.9718 | 38.6901 | 10.7473 | 11873 | 49.7083 | 13.8079
16 | [13 empty] | 8345.6101 | 34.9414 | 9.7059 | 9240.9718 | 38.6901 | 10.7473 | 11873 | 49.7083 | 13.8079
17 | [13 empty] | 8345.6101 | 34.9414 | 9.7059 | 9240.9718 | 38.6901 | 10.7473 | 11873 | 49.7083 | 13.8079
18 | [13 empty] | 8345.6101 | 34.9414 | 9.7059 | 9240.9718 | 38.6901 | 10.7473 | 11873 | 49.7083 | 13.8079
19 | 92.1308 | 4.0597 | 1.0415 | 0.1325 | 0.2244 | 0.0085 | 0.0647 | 0.0544 | 0.1491 | 0.015 | 1.5789 | 0.5405 | 0.7322 | 8340.666 | 34.9207 | 9.7002 | 9235.0723 | 38.6654 | 10.7404 | 11845 | 49.5916 | 13.7754 | -8.3 | -1.2 | 0,0012 | 0.0002 | відсутні
20 | [13 empty] | 8340.666 | 34.9207 | 9.7002 | 9235.0723 | 38.6654 | 10.7404 | 11845 | 49.5916 | 13.7754
21 | [13 empty] | 8340.666 | 34.9207 | 9.7002 | 9235.0723 | 38.6654 | 10.7404 | 11845 | 49.5916 | 13.7754
22 | [13 empty] | 8340.666 | 34.9207 | 9.7002 | 9235.0723 | 38.6654 | 10.7404 | 11845 | 49.5916 | 13.7754
23 | [13 empty] | 8340.666 | 34.9207 | 9.7002 | 9235.0723 | 38.6654 | 10.7404 | 11845 | 49.5916 | 13.7754
24 | [13 empty] | 8340.666 | 34.9207 | 9.7002 | 9235.0723 | 38.6654 | 10.7404 | 11845 | 49.5916 | 13.7754
25 | [13 empty] | 8340.666 | 34.9207 | 9.7002 | 9235.0723 | 38.6654 | 10.7404 | 11845 | 49.5916 | 13.7754
26 | [13 empty] | 8340.666 | 34.9207 | 9.7002 | 9235.0723 | 38.6654 | 10.7404 | 11845 | 49.5916 | 13.7754
27 | [13 empty] | 8340.666 | 34.9207 | 9.7002 | 9235.0723 | 38.6654 | 10.7404 | 11845 | 49.5916 | 13.7754
28 | [13 empty] | 8340.666 | 34.9207 | 9.7002 | 9235.0723 | 38.6654 | 10.7404 | 11845 | 49.5916 | 13.7754
29 | [13 empty] | 8340.666 | 34.9207 | 9.7002 | 9235.0723 | 38.6654 | 10.7404 | 11845 | 49.5916 | 13.7754
30 | [13 empty] | 8340.666 | 34.9207 | 9.7002 | 9235.0723 | 38.6654 | 10.7404 | 11845 | 49.5916 | 13.7754
31 | [13 empty] | 8340.666 | 34.9207 | 9.7002 | 9235.0723 | 38.6654 | 10.7404 | 11845 | 49.5916 | 13.7754
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8316.6381 | 34.8201 | 9.6723 | 9208.011 | 38.5521 | 10.7089
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №664
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №664 |  | 9208.011 | 38.5521 | 10.7089
Харківська | ГРС м. Дергачi | 9209.3486 | 38.5577 | 10.7105
Харківська | ГРС с. Золочiв | 9200.7979 | 38.5219 | 10.7005
Харківська | ГРС с. Слатiне | 9208.8231 | 38.5555 | 10.7099
Харківська | ГРС-2 м. Харкiв (Берiзка) | 9214.221 | 38.5781 | 10.7161
Харківська | ГРС-2 м. Харкiв місто | 9208.1066 | 38.5525 | 10.709
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата