## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №673 | [18 empty] | Маршрут №673
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11266 | 47.17 | 13.1028
2 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11266 | 47.17 | 13.1028
3 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11266 | 47.17 | 13.1028
4 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11266 | 47.17 | 13.1028
5 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11266 | 47.17 | 13.1028
6 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11266 | 47.17 | 13.1028
7 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11266 | 47.17 | 13.1028
8 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11266 | 47.17 | 13.1028
9 | 87.8962 | 4.943 | 1.7939 | 0.1855 | 0.3868 | 0.0033 | 0.0898 | 0.0825 | 0.1462 | 0.1528 | 3.1711 | 1.1488 | 0.767 | 8353.3249 | 34.9737 | 9.7149 | 9241.4256 | 38.692 | 10.7478 | 11581 | 48.4868 | 13.4686 | -8.7 | -1.9 | 0,0014 | 0.0002 | відсутні
10 | [13 empty] | 8353.3249 | 34.9737 | 9.7149 | 9241.4256 | 38.692 | 10.7478 | 11581 | 48.4868 | 13.4686
11 | [13 empty] | 8353.3249 | 34.9737 | 9.7149 | 9241.4256 | 38.692 | 10.7478 | 11581 | 48.4868 | 13.4686
12 | [13 empty] | 8353.3249 | 34.9737 | 9.7149 | 9241.4256 | 38.692 | 10.7478 | 11581 | 48.4868 | 13.4686
13 | [13 empty] | 8353.3249 | 34.9737 | 9.7149 | 9241.4256 | 38.692 | 10.7478 | 11581 | 48.4868 | 13.4686
14 | [13 empty] | 8353.3249 | 34.9737 | 9.7149 | 9241.4256 | 38.692 | 10.7478 | 11581 | 48.4868 | 13.4686
15 | [13 empty] | 8353.3249 | 34.9737 | 9.7149 | 9241.4256 | 38.692 | 10.7478 | 11581 | 48.4868 | 13.4686
16 | [13 empty] | 8353.3249 | 34.9737 | 9.7149 | 9241.4256 | 38.692 | 10.7478 | 11581 | 48.4868 | 13.4686
17 | [13 empty] | 8353.3249 | 34.9737 | 9.7149 | 9241.4256 | 38.692 | 10.7478 | 11581 | 48.4868 | 13.4686
18 | [13 empty] | 8353.3249 | 34.9737 | 9.7149 | 9241.4256 | 38.692 | 10.7478 | 11581 | 48.4868 | 13.4686
19 | [13 empty] | 8353.3249 | 34.9737 | 9.7149 | 9241.4256 | 38.692 | 10.7478 | 11581 | 48.4868 | 13.4686
20 | 87.7504 | 4.9448 | 1.7695 | 0.1749 | 0.3485 | 0.003 | 0.0708 | 0.0606 | 0.0866 | 0.2472 | 3.4136 | 1.1301 | 0.7647 | 8287.2362 | 34.697 | 9.6381 | 9169.6285 | 38.3914 | 10.6643 | 11508 | 48.1808 | 13.3836 | -8.4 | -1.5
21 | [13 empty] | 8287.2362 | 34.697 | 9.6381 | 9169.6285 | 38.3914 | 10.6643 | 11508 | 48.1808 | 13.3836
22 | [13 empty] | 8287.2362 | 34.697 | 9.6381 | 9169.6285 | 38.3914 | 10.6643 | 11508 | 48.1808 | 13.3836
23 | [13 empty] | 8287.2362 | 34.697 | 9.6381 | 9169.6285 | 38.3914 | 10.6643 | 11508 | 48.1808 | 13.3836
24 | 87.8607 | 4.9795 | 1.7976 | 0.1747 | 0.3437 | 0.003 | 0.0663 | 0.056 | 0.078 | 0.2089 | 3.3037 | 1.1279 | 0.7639 | 8299.1307 | 34.7468 | 9.6519 | 9182.8367 | 38.4467 | 10.6796 | 11531 | 48.2769 | 13.4103 | -8.6 | -1.8 | 0,0016 | 0.0002 | відсутні
25 | [13 empty] | 8299.1307 | 34.7468 | 9.6519 | 9182.8367 | 38.4467 | 10.6796 | 11531 | 48.2769 | 13.4103
26 | [13 empty] | 8299.1307 | 34.7468 | 9.6519 | 9182.8367 | 38.4467 | 10.6796 | 11531 | 48.2769 | 13.4103
27 | [13 empty] | 8299.1307 | 34.7468 | 9.6519 | 9182.8367 | 38.4467 | 10.6796 | 11531 | 48.2769 | 13.4103
28 | [13 empty] | 8299.1307 | 34.7468 | 9.6519 | 9182.8367 | 38.4467 | 10.6796 | 11531 | 48.2769 | 13.4103
29 | [13 empty] | 8299.1307 | 34.7468 | 9.6519 | 9182.8367 | 38.4467 | 10.6796 | 11531 | 48.2769 | 13.4103
30 | 87.801 | 4.9204 | 1.7465 | 0.1673 | 0.3299 | 0.0028 | 0.0636 | 0.0529 | 0.0679 | 0.2311 | 3.4815 | 1.1351 | 0.7632 | 8263.9726 | 34.5996 | 9.611 | 9144.5258 | 38.2863 | 10.6351 | 11488 | 48.0959 | 13.36 | -8.5 | -1.2
31 | [13 empty] | 8263.9726 | 34.5996 | 9.611 | 9144.5258 | 38.2863 | 10.6351 | 11488 | 48.0959 | 13.36
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8278.59 | 34.6608 | 9.628 | 9159.9313 | 38.3508 | 10.653
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №673
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №673 |  | 9159.9313 | 38.3508 | 10.653
Харківська | ГРС Борки | 9158.8565 | 38.3463 | 10.6518
Харківська | ГРС м. Змiїв | 9160.4329 | 38.3529 | 10.6536
Харківська | ГРС с. Н.Бiшкiн | 9158.9521 | 38.3467 | 10.6519
Харківська | ГРС с. Соколове | 9157.8773 | 38.3422 | 10.6506
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата